## 知识产权_专利
知识产权_专利
序号 | 专利名称 | 申请公布号 | 专利类型 | 法律状态 | 申请日 | 申请公布日 | 分类 | 发明人 | 所属公司 | 专利代理机构 | 摘要
1 | 一种间冷塔百叶窗开度控制方法、装置、系统和存储介质 | CN117628972A | 发明专利 | 实审 | 2023-12-26 | 2024-03-01 | F28F27/00(2006.01)I;F28F25/12(2006.01)I; | 戴飞翔;吕恒寿;李杨;杨宏涛 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种间冷塔百叶窗开度控制方法、装置、系统和存储介质,应用于间接空冷技术领域,该方法包括获取当前角度传感器检测百叶窗的实际开度、上一周期百叶窗的目标开度和影响散热因素的数据;并计算得到下一周期百叶窗的目标开度;将百叶窗的开度调节至下一周期百叶窗的目标开度,并利用角度传感器检测当前百叶窗开度是否在预设区间内;若在预设区间内,则停止调节;若不在预设区间内,则继续调节,直至当前百叶窗开度在预设区间内。本方法通过角度传感器直接检测百叶窗开度,提高了检测精度,并且还计算得到百叶窗的最优开度,实现了百叶窗的精准控制,提高了间冷塔的防冻能力、发电机组的安全性和经济性。
2 | 热水倒串联蒸汽双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN108444144B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-04-25 | 2024-02-09 | F25B15/06(2006.01)I;F24H4/02(2022.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水倒串联蒸汽双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、蒸汽型高压发生器(7)、低压发生器(10)、冷凝器(12)、高温热交换器(6)、低温热交换器(3)、凝水换热器(4)、溶液泵(17)和冷剂泵(18),冷凝器(12)和吸收器(2)之间设置有热水连通管(14);其特征在于热水进口管(19)接到冷凝器(12)上,出冷凝器(12)的热水经热水联通管(14)进入吸收器(2),热水出口管(13)接到吸收器(2)上,热水流程为倒串联流程。本发明热水出口温度提高到≥60℃,能满足对供热热水温度要求较高的供热需求。
3 | 一种在线检测密度蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458752B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2024-02-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I; | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种在线检测密度蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发温度传感器(12),机组增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置有冷剂水压力传感器(15)。该装置可以实现自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,可靠性提高,蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
4 | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458754B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2024-02-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I; | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,该机组包括蒸发温度传感器(10),所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,蒸汽发生器(1)为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器(1)传热管内凝结后经凝水换热器(9)降温后流出,该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,它在冷剂水外筒(15)内设置冷剂水内筒(14),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(11)处设限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(11)连接,外筒顶部连接冷剂水平衡管(16),外筒下部设置冷剂水压力传感器(13)。该装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,提高机组可靠性。
5 | 直燃双效型溴化锂吸收式冷水热泵机组 | CN117515946A | 发明专利 | 公布 | 2023-11-16 | 2024-02-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I;F25B41/30(2021.01)I; | 毛洪财;陈荣霞;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直燃双效型溴化锂吸收式冷水热泵机组,机组的低温热交换器稀液出液管与低压发生器相连,低压发生器出液管与高温热交换器相连,在低压发生器出液管上设有提升泵,在机组直燃型高压发生器与单效冷凝器之间连接的冷剂蒸汽管上设有冷剂蒸汽第一切换阀;在吸收器与单效冷凝器之间连接的单效冷凝器进水管上设有单效冷凝器进水调节阀;单效冷凝器冷剂水出口管连接到双效冷凝器上。通过开启和关闭相应切换阀,实现制冷和供热切换运行,使机组冷态启动快、结构简单、操作阀门少,降低操作人员的技能要求;机组供热运行时,通过调节单效冷凝器负荷,使机组按变效直燃型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行,供热性能系数较高。
6 | 热水蒸汽双效二段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107655235B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-10-18 | 2024-01-26 | F25B15/06(2006.01)I;F25B15/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水蒸汽双效二段型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。所述机组高温热水发生器和低压发生器上下布置并与高温冷凝器设置在一个腔室内,低温热水发生、低温冷凝器设置在一个腔体内,高温蒸发器、低温吸收器设置在一个腔体内,低温蒸发器、高温吸收器设置在一个腔体内;蒸发器的冷水流程采用串联流程,冷水从高温蒸发器进,从低温蒸发器出;热水发生器中的热水流程采用串联流程,热水从高温热水发生器进,从低温热水发生器出;吸收器与冷凝器中的冷却水流程采用串联(或并联)流程,从吸收器进,从冷凝器出。高压发生器产生的冷剂蒸汽作为低压发生器的热源,实现双效制冷循环,降低机组的能耗,提高机组的综合效率。
7 | 一种前置润滑的胀管装置 | CN220387684U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-06-16 | 2024-01-26 | B21D39/06(2006.01)I;B21D37/18(2006.01)I;B21D53/06(2006.01)I | 刘凤宁;吴小平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种前置润滑的胀管装置,包括换热管、翅片和胀杆,所述换热管穿设于翅片内,所述胀杆由驱动机构驱动横向移动,所述胀杆采用实心杆,所述换热管内置浸润润滑油的海绵,胀杆推动海绵向前移动,胀杆从换热管中穿过,将换热管胀紧于翅片内。本实用新型胀杆采用实心结构,材料的刚性得到了改善,抗弯曲能力得到了大幅加强,加工难度低,设备经济性好;胀杆材质采用优质低合金钢,材料的强度较好,推杆的强度得到了保证;在胀杆前换热管内设置海绵,海绵浸润高粘度润滑油,润滑效果得到大幅提高。
8 | 超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组 | CN107606814B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-10-18 | 2024-01-05 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:一次网热水进口管过来的一次网热水先进入热水发生器作为驱动热源一次降温后,再进入换热器二次降温,再通过一次网热水出口管流出;二次网热水进口管过来的二次网热水分成两路,一路串联、并联、或者高温吸收器和低温吸收器并联后再与冷凝器串联,流经低温吸收器、高温吸收器、冷凝器,另一路串联流经高温蒸发器、低温蒸发器降温后,再进入换热器与一次网热水换热升温,二路二次网热水汇合后通过二次网热水出口管流出。本机组能满足现有二级换热站机房的高度要求,同时还能提高一次网的供热能力,降低一次网的投资费用,增加供热面积。
9 | 消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108397930B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2024-01-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在直燃高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(26)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(27)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(28)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
10 | 消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN108362035B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2024-01-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括并联设置的N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:每台机组都增设烟气换热器(17)和烟气溶液换热器(26),系统在其中一台机组上增设一套制取低温冷剂水装置,该装置包括闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)、采暖稀溶液切换阀(22)、采暖热水切换阀(24)及相互连接的管路,制取的低温冷剂水并联进入每台机组的烟气换热器(17)内升温,出来后汇合在一起进入闪蒸器(18)内闪发降温。进入烟气溶液换热器(26)的稀溶液,在制冷工况时升温,在采暖工况时降温。本发明烟囱可采用常规材质、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升系统整体能效、节能环保。
11 | 二段式可变效的溴化锂吸收式热泵机组 | CN220303932U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-07-19 | 2024-01-05 | F25B30/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式可变效的溴化锂吸收式热泵机组,包括低压发生器、高压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、高温段吸收器、高温段蒸发器、高温段溶液泵、低温段吸收器、低温段蒸发器、低温段溶液泵、冷剂泵、单效冷凝器和热媒调节阀;热媒流经冷凝器、高温段吸收器、低温段吸收器和单效冷凝器,热媒进入单效冷凝器的流量由热媒调节阀控制。该热泵机组上并存双效型结构和单效型结构,热媒低温段用双效型结构升温,高温段用单效型结构升温。而且在余热源或热媒工况变好时,能增加采用双效型结构制热的热媒升温占比,从而提高整个热泵机组的COP,即实现变效。
12 | 二段式可变效的溶液串联溴化锂吸收式热泵机组 | CN220303933U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-07-19 | 2024-01-05 | F25B30/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式可变效的溶液串联溴化锂吸收式热泵机组,低压发生器、高压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、高温段吸收器、低温段吸收器、高温段蒸发器、低温段蒸发器、溶液泵、冷剂泵、溶液接力泵、溶液增压泵、单效冷凝器和热媒调节阀。该热泵机组上并存双效型结构和单效型结构,热媒低温段用双效型结构升温,高温段用单效型结构升温。而且在余热源或热媒工况变好时,能增加采用双效型结构制热的热媒升温占比,从而提高整个热泵机组的COP,即实现变效。
13 | 污氮加热器管箱结构及使用方法 | CN108709437B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-07-27 | 2023-12-26 | F28D7/06(2006.01)I;F28F9/02(2006.01)I; | 陈健;匡丽;田倩;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种污氮加热器管箱结构及使用方法,包括管箱壳体和管板,所述管箱壳体内从上往下依次横向设有第一分程隔板、第二分程隔板、第三分程隔板和第一隔板,所述第一分程隔板、第二分程隔板、第三分程隔板、第一隔板和第二隔板将三个U型管束分为六个流程。本发明有效地避免过冷水与蒸汽接触,避免“水锤”现象的出现,使得以往至少需要两台设备才能完成的饱和蒸汽到过冷水的换热,在这一台设备中实现,有效地提高了污氮加热器的性能,使成本大大降低。
14 | 直燃型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN110307662B | 发明授权 | 有效-授权 | 2019-07-08 | 2023-12-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I; | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直燃型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,包括直燃发生器、热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵和各阀门,将冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入蒸发器;在浓溶液进吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧是通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,一机两用,减小设备初投资成本。
15 | 蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN110307664B | 发明授权 | 有效-授权 | 2019-07-08 | 2023-12-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I; | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,包括蒸汽发生器、热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵和冷剂泵,将冷凝器冷剂水进蒸发器的冷剂水U型管自底部分为两路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,两路冷剂水汇合后进入蒸发器;在浓溶液进吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明在溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧是通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,一机两用,减小设备初投资成本。
16 | 二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN110307663B | 发明授权 | 有效-授权 | 2019-07-08 | 2023-12-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I; | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,将冷凝器冷剂水进对应蒸发器的冷剂水U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入对应的蒸发器;在浓溶液进对应的吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,使机组换热面积减小,材料成本降低,一机两用。
17 | 一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108397931B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2023-12-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I; | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于所述机组在直燃高压发生器排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(28)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(29)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(30)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
18 | 一种用于电解水制氢的热能耦合及节水系统 | CN220099199U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-10-25 | 2023-11-28 | C25B1/04(2021.01)I;C25B9/67(2021.01)I;C25B9/70(2021.01)I;C25B15/021(2021.01)I;C25B15/08(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I; | 王长城;刘春雨;毛洪财;刘桂林;张洪源 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型公开了一种用于电解水制氢的热能耦合及节水系统,包括碱液冷却器、氢气冷却分离器、氧气冷却分离器和预冷分离器,以及用于为氢气冷却分离器、氧气冷却分离器和预冷分离器提供冷冻水的余热利用制冷机组,碱液冷却器上设置有用于碱液冷却器降温冷却的高温中间热水循环主回路,高温中间热水循环主回路上设置有与余热利用制冷机组相连接的用于为余热利用制冷机组提供驱动热源的第一高温中间热水循环分支回路,余热利用制冷机组上设置有冷冻水循环主回路,氢气冷却分离器、氧气冷却分离器和预冷分离器分别通过冷冻水循环分支回路与冷冻水循环主回路相连接。本实用新型降低了电解水制氢的电能和水资源消耗。
19 | 一种采用蒸汽再生增压装置的蒸粮冲酸工艺余热利用系统 | CN220098945U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-05-09 | 2023-11-28 | C12G3/02(2019.01)I;C12H6/02(2019.01)I;F25B15/06(2006.01)I; | 王长城;朱袁炜;毛洪财;丁洁;周敏 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型公开了一种采用蒸汽再生增压装置的蒸粮冲酸工艺余热利用系统,包括按照白酒蒸汽冲酸过程中蒸汽输送处理的流程依次设置并通过输送管路依次连接的蒸汽供汽主管路、酒甄、热能回收装置、凝液储罐、凝液换热器、闪蒸罐和蒸汽压缩机;其中,所述凝液换热器上分别连接有用于将低温水补充进入所述凝液换热器的低温补水管路和用于将所述凝液换热器的低温凝液向外排出的低温凝液排放管路;所述蒸汽压缩机的蒸汽输出端通过输送管路连接至所述蒸汽供汽主管路。本实用新型实现了制酒蒸粮过程中蒸汽能源的充分利用,可产出0.1‑0.6Mpa蒸汽,节约了制酒过程中锅炉蒸汽消耗量,节约了大量能源。
20 | 一种制备绿色甲醇的三联供系统 | CN117025265A | 发明专利 | 实审 | 2023-08-07 | 2023-11-10 | C10J3/72(2006.01)I;C01B32/50(2017.01)I;F03G4/00(2006.01)I;C07C29/151(2006.01)I;C07C31/04(2006.01)I;B01J19/08(2006.01)I;B01J19/00(2006.01)I;C10J3/20(2006.01)I | 王俊逸;李龙;鞠贵冬 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明涉及一种制备绿色甲醇的三联供系统,包括超临界二氧化碳地热发电系统、生物质气化燃煤耦合系统以及绿色甲醇制备系统,超临界二氧化碳地热发电系统包括依次通过管路连接的产出井、透平、第一冷却器、压缩机、第二冷却器及注入井;生物质气化燃煤耦合系统包括燃煤锅炉、烘焙预处理装置、气化炉、气体混合装置及预热器;绿色甲醇制备系统包括电解装置、甲醇储罐、二氧化碳储罐、二氧化碳捕集装置、反应容器及储水箱。本申请将超临界二氧化碳地热发电系统、生物质气化燃煤耦合系统以及绿色甲醇制备系统相结合,即将原有分散的、功能单一的新能源技术进行了有机的组合和创新,实现了可再生能源综合互补利用,满足不同用户的产品需求。
21 | 一种白酒冰缸水综合利用节水系统及控制方法 | CN117006862A | 发明专利 | 实审 | 2023-06-20 | 2023-11-07 | F28B9/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;C12H6/02(2019.01)I | 王长城;王磊;潘俊俊;潘顾;朱袁炜 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明公开了一种白酒冰缸水综合利用节水系统及控制方法,包括余热利用制冷机组,冰缸、空冷器、干湿结合空冷,余热利用制冷机组的冷却水进口、出口与干湿结合空冷之间形成循环水冷却回路;冰缸与余热利用制冷机组之间形成冰缸水循环回路,冰缸水循环回路走向为:冰缸高温出水端的连接进入至余热利用制冷机组的热源端一次降温;由余热利用制冷机组的发生器流出并进入空冷器进行二次降温,由空冷器流出后再利用余热利用制冷机组的冷源进行三次降温;最后进入冰缸的低温入口端;空冷器与余热利用制冷机组之间形成中冷循环回路。利用空冷器对次高温水进行环境风冷却,实现该支路的水降温为水资源零消耗,无蒸发、无排污与无漂水,有效降低水耗。
22 | 一种采用余热利用制热机组的蒸粮冲酸工艺余热利用系统 | CN219972241U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-05-09 | 2023-11-07 | C12G3/02(2019.01)I;F25B15/06(2006.01)I;C12H6/02(2019.01)I | 王长城;朱袁炜;毛洪财;丁洁;周敏 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | --
23 | 一种消雾型干湿结合空冷器 | CN219977153U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-05-29 | 2023-11-07 | F28C1/16(2006.01)I;F28F25/00(2006.01)I | 汪建平;陆平;王长城 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | --
24 | 一种烟气深度余热回收装置 | CN219913126U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-05-16 | 2023-10-27 | F23J15/06(2006.01)I | 吴臻;李雄;代根彪 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气深度余热回收装置,包括烟气冷凝器、烟气取热器、烟气低温取热器、烟气再热器、溴化锂吸收式热泵机组和压缩式热泵,烟气依次进入烟气冷凝器、烟气取热器、烟气低温取热器和烟气再热器,在热网水管上接入热网旁通管,热网旁通管内的热网水分三路分别进入烟气冷凝器、吸收式热泵和压缩式热泵,热网水吸收热量后返回热网水管,其中一部分吸收热量的热网水进入烟气再热器,所述吸收式热泵的余热水进出烟气取热器,压缩式热泵的余热水进出低温取热器。本实用新型可以深度回收烟气中的余热,烟气通过烟气进口依次进入烟气冷凝器、烟气取热器、烟气低温取热器和烟气再热器,完成烟气的降温取热、降温脱水、烟气再热,再热的烟气通过烟气出口排出,再热的烟气相对湿度较低,当排入大气时,不会产生常规烟气排放产生白雾、白烟现象,达到消除白雾的功能。
25 | 带尖峰加热的可直接供热第一类溴化锂热泵机组 | CN108534207B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2023-10-20 | F24D3/18(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带尖峰加热的可直接供热第一类溴化锂热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:冷凝器(1)、发生器(2)、热交换器(3)、吸收器(4)、溶液泵(5)、冷剂泵(6)、蒸发器(7)、尖峰加热器(8)、热水调节阀(9)和冷剂调节阀(10),热水调节阀调节进入尖峰加热器的热水量,发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入冷凝器和尖峰加热器;冷剂调节阀打开后可实现没有余热水时的直接供热。该机组将热泵与调峰锅炉合二为一,可直接供热,可以节省机房面积,而且可以优先尽可能多地回收余热水热量,节约能源。
26 | 带尖峰加热的第一类溴化锂热泵机组 | CN108444145B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2023-09-26 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带尖峰加热的第一类溴化锂热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:冷凝器(1)、发生器(2)、热交换器(3)、吸收器(4)、溶液泵(5)、冷剂泵(6)、蒸发器(7)、尖峰加热器(8)和热水调节阀(9),热水调节阀调节进入尖峰加热器的热水量,发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入冷凝器和尖峰加热器。该机组将热泵与调峰锅炉合二为一,可以节省机房面积,而且可以优先尽可能多地回收余热水热量,节约能源。
27 | 一种多级深度余热回收及超低温排烟装置及方法 | CN116718062A | 发明专利 | 实审 | 2023-05-16 | 2023-09-08 | F28D21/00(2006.01)I;F24D11/02(2006.01)I | 吴臻;李雄;代根彪 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种多级深度余热回收及超低温排烟装置,烟气依次进入烟气冷凝器、烟气取热器、烟气低温取热器和烟气再热器,在热网水管上接入热网旁通管,热网旁通管内的热网水分三路分别进入烟气冷凝器、吸收式热泵和压缩式热泵,热网水吸收热量后返回热网水管,其中一部分吸收热量的热网水进入烟气再热器,所述吸收式热泵的余热水进出烟气取热器,压缩式热泵的余热水进出低温取热器。本发明可以深度回收烟气中的余热,完成烟气的降温取热、降温脱水、烟气再热,再热的烟气通过烟气出口排出,再热的烟气相对湿度较低,当排入大气时,不会产生常规烟气排放产生白雾、白烟现象,达到消除白雾的功能。
28 | 一种生物质能、地热能与太阳能混合热电联产系统 | CN116658387A | 发明专利 | 实审 | 2023-05-18 | 2023-08-29 | F03G6/06(2006.01)I;F03G4/00(2006.01)I;F01D15/10(2006.01)I;F01K17/02(2006.01)I;C10B53/02(2006.01)I;C10B57/00(2006.01)I;F24D12/02(2006.01)I;F24D18/00(2022.01)I;F24S20/40(2018.01)I;F24S10/30(2018.01)I;F23B90/06(2011.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F23L15/00(2006.01)I;F24D101/10(2022.01)N | 鞠贵冬;王俊逸;李龙 | 双良节能系统股份有限公司; 江苏漫修律师事务所 | 江苏漫修律师事务所 | 本发明公开了一种生物质能、地热能与太阳能混合热电联产系统,包括由燃气锅炉、气化炉、过热器、空气预热器以及空气入口构成高温烟气回路,由太阳能光热集热装置、桨叶式烘焙装置、蒸发器、短距离换热器构成导热油循环回路,由同轴套管、增压泵、蒸发器、过热器、燃气锅炉、汽轮机、长距离换热器、空气预热器构成地热水循环回路。本发明有效利用多种清洁能源进行发电供暖,各系统之间相互协调,实现了能源的梯级利用,可以提高能源利用效率,降低投资成本,满足当前生产生活中用户对热、电等能量的多样需求。
29 | 带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107687721B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2023-08-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,其特征在于热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分三个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、一级溶液循环和单效溶液循环,并且一级溶液循环和单效溶液循环并联;使用四只屏蔽泵。该机组使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
30 | 带单效发生溶液串联的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107525300B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2023-08-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带单效发生溶液串联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、一级发生泵、二级发生泵、单效发生泵,其特征在于热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分二个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、单效与一级溶液串联循环;使用四只屏蔽泵。使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
31 | 一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107560223B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2023-08-25 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;丁晓冬 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,它是在带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组基础上,在稀溶液进一级热交换器前的管路上增设一变效切换阀。根据外界环境温度的高低与冷需求量的变化,通过阀门切换,使可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组实现两种运行模式,一种是带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式,另一种是单效热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式。在回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
32 | 一种金属粉末的混合系统 | CN219502559U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-18 | 2023-08-11 | B01F29/64(2022.01)I;B01F23/80(2022.01)I;B07B1/28(2006.01)I | 郑钦臻 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型提供了一种金属粉末的混合系统,包括滚筒搅拌器、多级自动振筛机和存储装置;所述滚筒搅拌器设置有进料口和出料口;所述多级自动振筛机的顶部设置有进料口,底部设置有出料口;所述滚筒搅拌器的出料口与所述多级自动振筛机的进料口通过输送管道相连通;所述多级自动振筛机的出料口与存储装置相连通;所述多级自动振筛机中的多级振筛自上而下目数依次增加。本实用新型中的混合系统适用于多种金属粉末的均匀混合,对金属粉末的密度、粒径等参数的适应范围非常广泛,可实现流水线作业,自动化程度较高,运行安全可靠,最重要的是混合后多种金属浓度分布非常均匀,而且具有根据粒径大小的分选功能,同时极大地节约了时间与人力成本。
33 | 两路余热水采暖热水锅炉烟气余热回收系统 | CN219283374U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-04 | 2023-06-30 | F23J15/06(2006.01)I;F24H4/02(2022.01)I;F24H9/1809(2022.01)I;F24H9/13(2022.01)I;F24H9/00(2022.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型公开了一种两路余热水采暖热水锅炉烟气余热回收系统,包括双余热源直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组、烟气取热器、余热水循环水泵、余热水循环水管、锅炉以及控制系统,其中,烟气取热器包括低温级烟气取热器和高温级烟气取热器,余热水循环水泵包括低温余热水循环水泵和高温余热水循环水泵,余热水循环水管包括低温余热水循环水管和高温余热水循环水管,系统中设置有两路温度不同的余热水循环系统。本系统的烟气取热器采用两级取热器结构,增设一只余热水循环水泵及一组余热水循环水管,并采用双余热源直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,从而减小烟气余热回收系统主设备的结构体积、减小设备占地面积、降低设备投资成本。
34 | 一种溶液大串的热水二段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN219199540U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-02 | 2023-06-16 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I;F25B41/30(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型公开了一种溶液大串的热水二段型溴化锂吸收式冷水机组,包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、稀溶液泵和冷剂泵,发生器分为大段发生器和小段发生器,冷凝器分为大段冷凝器和小段冷凝器,蒸发器分为大段蒸发器和小段蒸发器,吸收器分为大段吸收器和小段吸收器;小段冷凝器、小段发生器、大段发生器和大段冷凝器并排布置,且小段冷凝器和小段发生器在同一腔体,大段发生器和大段冷凝器在同一腔体;小段吸收器、小段蒸发器、大段蒸发器和大段吸收器并排布置,且小段吸收器和小段蒸发器在同一腔体,大段蒸发器和大段吸收器在同一腔体。本实用新型提高了溴化锂吸收式冷水机组的性能,降低了热水系统的投资成本和机组运行成本。
35 | 一种热冷互耦直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN219199541U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-12-06 | 2023-06-16 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I | 张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及空调设备技术领域,具体涉及一种热冷互耦直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型发生器、冷凝器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵;其中,直燃型发生器的冷剂蒸汽出口通过冷剂蒸汽管与所述冷凝器直接相连,所述吸收器的内部换热管与机组上用于维持所述吸收器工作温度的冷却水进口管和冷却水出口管相连接,所述冷凝器的内部换热管与机组上用于供热的热水进口管和热水出口管相连接,所述蒸发器的内部换热管与机组上用于供冷的冷水进口管、冷水出口管相连接。本实用新型可用于始终需要同时供冷、供热,且冷热负荷需要同向调节控制的工业应用领域。
36 | 单级复叠串联式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN219141149U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-08 | 2023-06-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B7/00(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种单级复叠串联式单效溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:循环水水泵(13)、第一吸收器(5)和第二蒸发器(7)构成一个闭式循环;溴化锂溶液流经发生器(1)、单效吸收器(14)、第二吸收器(8)和第一吸收器(5);高温热源流经发生器(1);低温水串联流经单效蒸发器(15)和第一蒸发器(6);中温水流经单效吸收器(14)、第二吸收器(8)和冷凝器(2)。本机组在用复叠式制冷流程给低温水降温之前,串联了一个利用低温水的高温段和中温水的低温段的单效制冷,从而减少了低温水需要利用复叠式来制冷降温的区间,从而提高整个机组的COP。
37 | 两路低温余热驱动单级型第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN116222017A | 发明专利 | 实审 | 2023-01-06 | 2023-06-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路低温余热驱动单级型第二类溴化锂吸收式热泵机组,低压乏汽先进入蒸发器前端室再进入蒸发器,低温冷却水通过冷却水进管路进入冷凝器传热管内吸热,给发生器浓缩溶液提供低温低压条件,冷却水升温后自冷却水出管路流出。本发明将低压乏汽进蒸发器、余热源进发生器,使机组变工况范围可加大,适应性更强,安全性提高。该机组不需消耗高温能源,只需用低温余热源驱动,在提供低温冷却水的条件下,回收利用低温余热源的余热,制取相应中温热水供冬季集中供热或供生产工艺中冷源预热或供需要防冻场所使用,100%节能能源消耗,可减少余热排放,实现绿色环保的经济和社会效益。
38 | 低温余热驱动大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN219103373U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-01-06 | 2023-05-30 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种低温余热驱动大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵机组,低压乏汽进入蒸发器;低温余热源串联先进入一级发生器再进入二级发生器传热管;低温冷却水串联先进入冷凝器,再进入一级吸收器。本实用新型不需消耗高温能源,只需用低温余热源驱动,在提供低温冷却水的条件下,深度回收利用低温余热源(55℃以下的余热水和压力16kPa.A以下的乏汽等)的余热,制取比低温余热升温幅度大的出口更高温度的中温热水供冬季集中供热或供生产工艺中冷源预热或供需要防冻场所使用,100%节能能源消耗,可减少余热排放,实现绿色环保的经济和社会效益。
39 | 一种汽、冷联供型溴化锂吸收式机组 | CN116164273A | 发明专利 | 实审 | 2022-12-06 | 2023-05-26 | F22B3/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B43/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明公开了一种汽、冷联供型溴化锂吸收式机组,包括用于热泵循环的高温蒸发器、高温吸收器、高温冷剂泵、高温热交换器和高温吸收溶液泵,用于制冷循环的低温蒸发器、低温吸收器、低温冷剂泵、低温热交换器、低温吸收溶液泵和稀溶液泵,以及热泵循环和制冷循环共用的发生器、冷凝器和冷凝器冷剂水泵;发生器和冷凝器在同一腔体内,低温蒸发器和低温吸收器在同一腔体内,且这两个腔体之间用隔热层隔开、并排设置在同一个下筒体内;高温蒸发器和高温吸收器在同一腔体的上筒体内且并排放置在所述下筒体的上方。本发明实现了在同一台机组上既能产出蒸汽又能制出冷水,实现降低机组成本、减小设备投资、减少占地面积、减少运行费用、节能减排的目的。
40 | 一种间接空冷塔冷却三角导风结构 | CN219064202U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | F28C1/14(2006.01)I;F28C1/16(2006.01)I;F28F25/12(2006.01)I | 左可新;余喆 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 一种间接空冷塔冷却三角导风结构,间接空冷塔的圆周外侧均匀布置有多组沿其轴向设置的冷却三角,冷却三角包括角形框架、散热器和百叶窗,角形框架的两侧壁上均设置有散热器,角形框架的两端固定有百叶窗,导风结构包括有一导风凸楞,导风凸楞设置在相邻两个冷却三角之间且其两端分别与冷却三角内的角形框架的端部固定连接,导风凸楞的顶部凸出于百叶窗设置。本实用通过在相邻两个冷却三角之间设置导风结构,以解决横向风偏风引起的冷却三角两侧散热器进风不均的问题。
41 | 间接空冷塔循环水温度调控方法 | CN116147375A | 发明专利 | 实审 | 2023-01-16 | 2023-05-23 | F28C1/00(2006.01)I;F28F27/00(2006.01)I | 姜永永;李杨;翟叶龙;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明公开了一种间接空冷塔循环水温度调控方法,针对环境温度大于等于2℃情形,仅保留传统PID调控方法中的比例项和积分项,并采用与百叶窗散热性能系数、百叶窗开度相关的比例增益Kp、积分增益Ki的确定方法,根据水温偏差与调控量之间的非线性关系,可以实现实时、多因素参数对空冷系统进行智能控制,达到降低能耗、有效调节等目标。与传统PID调控方法相比,本发明设计的间接空冷塔循环水温度调控方法,减少了冷却塔控制实施过程中的调试配置工作,结合了热力学百叶窗的散热性能,克服了空冷塔在传统PID控制中微分控制过于灵敏的特点。该系统能够在间接空冷塔系统更新换代中得到广泛使用,提高其经济性和使用安全性。
42 | 一种用于直拉单晶的除尘导流筒 | CN219059203U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-02-14 | 2023-05-23 | C30B15/00(2006.01)I;C30B29/06(2006.01)I | 洪学谦;鞠贵冬;黄晶晶;杨继;王碧怡;唐秭瑜 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型提供一种用于直拉单晶的除尘导流筒,包括筒体和捕捉结构,所述筒体具有上开口部、内腔以及下开口部,所述捕捉结构与所述下开口部连接,且所述捕捉结构为朝向所述内腔内部卷曲形成的结构,且所述捕捉结构具有与所述筒体内壁对接的开口;挥发物沿所述筒体内壁移动至所述开口,经所述开口进入所述捕捉结构内部。所述用于直拉单晶的除尘导流筒可以有效阻止挥发物被氩气吹入坩埚中,降低拉晶过程中成晶短线的几率,提高晶棒的成晶率和品质;所述用于直拉单晶的除尘导流筒可以将挥发物储存在捕捉结构中,待拆清时统一进行清洁处理,清洁操作方便快捷。
43 | 两路低温余热驱动单级型第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN218972928U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-01-06 | 2023-05-05 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两路低温余热驱动单级型第二类溴化锂吸收式热泵机组,低压乏汽先进入蒸发器前端室再进入蒸发器,低温冷却水通过冷却水进管路进入冷凝器传热管内吸热,给发生器浓缩溶液提供低温低压条件,冷却水升温后自冷却水出管路流出。本实用新型将低压乏汽进蒸发器、余热源进发生器,使机组变工况范围可加大,适应性更强,安全性提高。该机组不需消耗高温能源,只需用低温余热源驱动,在提供低温冷却水的条件下,回收利用低温余热源的余热,制取相应中温热水供冬季集中供热或供生产工艺中冷源预热或供需要防冻场所使用,100%节能能源消耗,可减少余热排放,实现绿色环保的经济和社会效益。
44 | 低温余热驱动大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN116045543A | 发明专利 | 实审 | 2023-01-06 | 2023-05-02 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种低温余热驱动大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵机组,低压乏汽进入蒸发器;低温余热源串联先进入一级发生器再进入二级发生器传热管;低温冷却水串联先进入冷凝器,再进入一级吸收器。本发明不需消耗高温能源,只需用低温余热源驱动,在提供低温冷却水的条件下,深度回收利用低温余热源(55℃以下的余热水和压力16kPa.A以下的乏汽等)的余热,制取比低温余热升温幅度大的出口更高温度的中温热水供冬季集中供热或供生产工艺中冷源预热或供需要防冻场所使用,100%节能能源消耗,可减少余热排放,实现绿色环保的经济和社会效益。
45 | 一种超高进风冷却塔展宽平台安装结构 | CN218933970U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-24 | 2023-04-28 | E04H5/12(2006.01)I;E04B1/19(2006.01)I | 程春阳;王晓波;左可新;陈婷;范端 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种超高进风冷却塔展宽平台安装结构,包括平面梯形框架、立面钢管桁架、支撑平面框架和X柱,所述立面钢管桁架、支撑平面框架和X柱形成三角形结构,所述平面梯形框架包括檩条、檩条间支撑横杆、檩条支撑和第一交叉拉条,所述立面钢管桁架包括上弦梁、下弦梁、垂直腹杆、斜腹杆和檩条连接座,所述支撑平面框架包括下部支撑柱、下部水平支撑梁和第二交叉拉条。本实用新型的平面梯形框架形成展宽平台平面内刚度,立面钢管桁架形成竖向刚度,承受大跨度竖向荷载,支撑平面框架形成侧向刚度,整体支撑在X柱上,形成稳固的空间结构体系,解决了超高进风、大跨度展宽支撑结构体系的合理选用,既保证结构的安全,又提高其经济性。
46 | 一种供热管网粗糙度辨识方法及装置 | CN116011321A | 发明专利 | 实审 | 2022-12-16 | 2023-04-25 | G06F30/27(2020.01)I;G06F30/28(2020.01)I;G06N3/006(2023.01)I;G06F113/08(2020.01)N;G06F113/14(2020.01)N;G06F119/08(2020.01)N;G06F119/14(2020.01)N | 张玉聪;鞠贵冬;刘磊 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种供热管网粗糙度辨识方法及装置,应用于供热领域,包括根据供热管网的基本信息建立仿真模型;为仿真模型的管道分组;为仿真模型中的管道设置初始粗糙度值;以仿真模型计算得到的一次侧供回水压差与实际的供热管网一次侧供回水压差的差值的绝对值的最小值作为目标函数,一次侧供回水压差为从热源到热力站的供水压力与从热力站回到热源处的回水压力的差;按照分组依次控制仿真模型中的管道以初始粗糙度值为基准模拟实际运行,在满足目标函数时将仿真模型中管道的粗糙度值作为供热管网的粗糙度。考虑到实际应用的过程中管道的粗糙度值,建立的仿真模型与供热管网的粗糙度相关,使用仿真模型控制供热管网可以更加准确。
47 | 一种用于镍基合金设备高温热处理的防变形装置 | CN218910442U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-12-02 | 2023-04-25 | C21D9/00(2006.01)I | 刘凤宁;吴小平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种用于镍基合金设备高温热处理的防变形装置,包括支座,所述支座包括底板、圆弧顶板和两个侧板,所述底板、圆弧顶板和两个侧板围成支撑空腔,在支撑空腔内设有竖向筋和横向筋,所述竖向筋和横向筋纵横交错成格栅结构,在支座的侧面及顶面包覆有陶瓷纤维板,位于顶面的陶瓷纤维板外设有不锈钢隔离板。本实用新型的支座以碳素结构钢组焊而成,支撑空腔采用格栅结构设计,在保证不增加支座重量的前提下,加大了支座对换热器的支撑强度,可进一步降低换热器在热处理过程中的变形;同时采用了保温隔热设计,保证了支座在热处理过程中的刚性和强度性能,维持了对换热器的可靠支撑。
48 | 电厂直接空冷机组冷凝热回收利用的全余热供热系统 | CN116006287A | 发明专利 | 实审 | 2023-01-10 | 2023-04-25 | F01K17/00(2006.01)I;F01K17/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种电厂直接空冷机组冷凝热回收利用的全余热供热系统,包括汽轮机、直接空冷凝汽系统、排汽凝结水系统、用热场所和抽汽凝结水系统,还包括冷却水冷却系统和进行全余热的第二类溴化锂吸收式热泵机组,自冷却水冷却系统来的低温冷却水进出第二类溴化锂吸收式热泵机组的冷凝器,自汽轮机排汽管路上引出一路低压蒸汽同时与第二类溴化锂吸收式热泵机组的蒸发器和发生器相连,放出冷凝热后的排汽凝结水与排汽凝结水系统相连。本发明利用冬季冷却水温度低的有利条件,用汽轮机排出的低压蒸汽驱动第二类溴化锂吸收式热泵机组,不需汽轮机的抽汽中压蒸汽驱动,直接回收利用电厂空冷机组排汽冷凝热,将集中供热热水温度提升向热网供热。
49 | 电厂直接空冷机组冷凝热回收利用的全余热供热系统 | CN218894688U | 实用新型 | 有效-授权 | 2023-01-10 | 2023-04-21 | F01K17/00(2006.01)I;F01K17/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种电厂直接空冷机组冷凝热回收利用的全余热供热系统,包括汽轮机、直接空冷凝汽系统、排汽凝结水系统、用热场所和抽汽凝结水系统,还包括冷却水冷却系统和进行全余热的第二类溴化锂吸收式热泵机组,自冷却水冷却系统来的低温冷却水进出第二类溴化锂吸收式热泵机组的冷凝器,自汽轮机排汽管路上引出一路低压蒸汽同时与第二类溴化锂吸收式热泵机组的蒸发器和发生器相连,放出冷凝热后的排汽凝结水与排汽凝结水系统相连。本实用新型利用冬季冷却水温度低的有利条件,用汽轮机排出的低压蒸汽驱动第二类溴化锂吸收式热泵机组,不需汽轮机的抽汽中压蒸汽驱动,直接回收利用电厂空冷机组排汽冷凝热,将集中供热热水温度提升向热网供热。
50 | 一种用于电解水制氢的热能耦合及节水系统 | CN115928097A | 发明专利 | 实审 | 2022-10-25 | 2023-04-07 | C25B1/04(2021.01)I;C25B9/67(2021.01)I;C25B9/70(2021.01)I;C25B15/021(2021.01)I;C25B15/08(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 王长城;刘春雨;毛洪财;刘桂林;张洪源 | 双良节能系统股份有限公司; 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明公开了一种用于电解水制氢的热能耦合及节水系统,包括碱液冷却器、氢气冷却分离器、氧气冷却分离器和预冷分离器,以及用于为氢气冷却分离器、氧气冷却分离器和预冷分离器提供冷冻水的余热利用制冷机组,碱液冷却器上设置有用于碱液冷却器降温冷却的高温中间热水循环主回路,高温中间热水循环主回路上设置有与余热利用制冷机组相连接的用于为余热利用制冷机组提供驱动热源的第一高温中间热水循环分支回路,余热利用制冷机组上设置有冷冻水循环主回路,氢气冷却分离器、氧气冷却分离器和预冷分离器分别通过冷冻水循环分支回路与冷冻水循环主回路相连接。本发明降低了电解水制氢的电能和水资源消耗。
51 | 上下结构布置双发生器直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN218821091U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-04 | 2023-04-07 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型公开了一种上下结构布置双发生器直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,涉及空调设备技术领域,其包括蒸发器、吸收器、直燃型发生器、冷凝器、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、控制系统及连接各部件的管路和阀,其中,直燃型发生器包括第一直燃型发生器和第二直燃型发生器,直燃型发生器和冷凝器一同布置在机组的蒸发吸收器筒体的上部。本机组通过在以往双发生器直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组基础上,将直燃型发生器和冷凝器一同布置在蒸发吸收器筒体上部,以减小机组宽度尺寸,减小机房安装占地面积,满足机房宽度尺寸较小、高度尺寸较大的安装布置要求。
52 | 上下结构布置单发生器直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN218821092U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-04 | 2023-04-07 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型公开了一种上下结构布置单发生器直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,涉及空调设备技术领域,其包括蒸发器、吸收器、直燃型发生器、冷凝器、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、控制系统及连接各部件的管路和阀,直燃型发生器和冷凝器一同布置在机组的蒸发吸收器筒体的上部。本机组通过在以往单发生器直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组基础上,将直燃型发生器和冷凝器一同布置在蒸发吸收器筒体上部,以减小机组宽度尺寸,减小机房安装占地面积,满足机房宽度尺寸较小、高度尺寸较大的安装布置要求。
53 | 一种双余热源直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN115823768A | 发明专利 | 实审 | 2022-11-04 | 2023-03-21 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种双余热源直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型发生器、低压发生器、冷凝器、低温热交换器、高温热交换器、冷剂水换热器、溶液泵、冷剂泵、控制系统及连接各部件的管路和阀,蒸发器包括低压段蒸发器和高压段蒸发器,吸收器包括低压段吸收器和高压段吸收器,溶液泵包括第一溶液泵和第二溶液泵,冷剂泵包括第一冷剂泵和第二冷剂泵。本机组的蒸发器、吸收器采用不同工作压力的二段式结构,高压段蒸发器和低压段蒸发器独立设置余热水进口管和余热水出口管,同时增设冷剂泵,各部件组成两个溶液独立循环的热泵工作系统,在供热性能系数达到直燃双效热泵机组供热性能系数水平时,可回收两路余热源的热量。
54 | 带补燃的单效两级复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN218672688U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-22 | 2023-03-21 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B6/04(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带补燃的单效两级复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域。包括蒸发器、吸收器、单效发生器、单效冷凝器、二级低压发生器、二级吸收器、二级高压发生器、二级高压冷凝器和补燃发生器。该机组可以在利用余热驱动热源驱动机组单效、两级复合型制冷的同时,或单独,通过补燃热源驱动机组运行,可以在余热驱动热源不足或没有时,保证机组提供稳定的制冷出力。
55 | 一种热力站阀门开度的控制方法及装置 | CN115807956A | 发明专利 | 实审 | 2022-12-16 | 2023-03-17 | F24D19/10(2006.01)I;G06Q10/04(2023.01)I | 张玉聪;鞠贵冬;刘磊 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种热力站阀门开度的控制方法及装置,应用于供热领域,获取热力站的运行数据以及天气参数;建立二次管网的供水温度的预测模型,预测模型用于根据天气参数输出二次管网的供水温度;建立热力站阀门开度模型,热力站阀门开度模型用于根据热力站的运行数据及二次管网的供水温度输出热力站阀门开度;根据热力站阀门开度模型控制热力站阀门开度。天气影响二次管网的供水温度,所以根据天气参数建立了二次管网的供水温度的预测模型,并根据二次管网的供水温度建立了热力站阀门开度模型,使用热力站阀门开度模型控制热力站的阀门开度可以更加准确的控制,提高用户的舒适度。
56 | 单效串联复叠式溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN218627345U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-11-08 | 2023-03-14 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B7/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种单效串联复叠式溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。包括发生器、冷凝器、高温热交换器、第一吸收器、第一蒸发器、第二蒸发器和第二吸收器,其特征在于该机组还包括单效吸收器和单效蒸发器,所述单效蒸发器与第一蒸发器串联设置,所述单效吸收器与单效蒸发器处于同一腔体中;溴化锂溶液流经发生器、单效吸收器、第二吸收器和第一吸收器;高温热源流经发生器;低温水串联流经单效蒸发器和第一蒸发器;中温水流经单效吸收器。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
57 | 一种用于级间冷却器双相钢换热管与板翅片的胀接工艺 | CN115770836A | 发明专利 | 实审 | 2022-12-26 | 2023-03-10 | B21D53/02(2006.01)I;G01B5/06(2006.01)I;G01B5/12(2006.01)I;B21D39/00(2006.01)I;B21C51/00(2006.01)I | 匡丽;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种用于级间冷却器双相钢换热管与板翅片的胀接工艺,在胀前对换热管一端扩口,有利于推杆胀的胀接钢球及推胀杆能够顺利穿入换热管内,可以根据实测换热管壁厚和板翅片管孔内径,经胀接过盈量计算公式推算,选用合适的推杆胀胀接钢球,能够较为精准地控制换热管与板翅片的胀接过盈量,保证级间冷却器的换热性能。
58 | 一种镍基析氢催化剂的活化方法 | CN115725984A | 发明专利 | 实审 | 2022-12-16 | 2023-03-03 | C25B1/04(2021.01)I;C25B11/031(2021.01)I;C25B11/052(2021.01)I;C25B11/061(2021.01)I | 张羽;鞠贵冬;刘桂林;郑钦臻 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明提供一种镍基析氢催化剂的活化方法,包括以下步骤A)在活化槽内装入碱液,使用锯齿状的镍网支撑架将多片镍网隔开叠放入活化槽内,使全部镍网浸入碱液中;所述碱液为氢氧化钾溶液、氢氧化钠溶液,氢氧化锂溶液,或者氢氧化钾和氢氧化钠的混合溶液;B)在碱液中通入蒸汽进行加热,加热至活化温度后进行活化;C)活化完成后,将镍网转移至清洗槽中,使用去离子水进行冲洗,直至冲洗液为中性;D)将清洗后的镍网沥水、氮气吹干,得到活化的镍基析氢催化剂。本发明中的活化工艺,活化后得到的镍网表面无泛白、无水印,不会残留杂质,光滑、平整,活化区域均匀完整,且经活化后镍网无堵塞的现象,有利于催化剂的长期工作和稳定析氢。
59 | 一种用于低沸点工质的蒸发器以及热泵系统 | CN115717792A | 发明专利 | 实审 | 2022-11-23 | 2023-02-28 | F25B39/02(2006.01)I;F25B43/00(2006.01)I;F25B41/42(2006.01)I;F28F19/01(2021.01)I;F28F9/24(2006.01)I | 王俊逸;鞠贵东;李龙;张玉聪;刘磊 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本申请公开了一种用于低沸点工质的蒸发器以及热泵系统。该蒸发器包括套筒、蒸汽进口、换热管束、蒸汽调节组件、液体雾化组件以及气液分离组件,套筒两端具有端盖;蒸汽进口设于任一端盖;换热管束设于套筒内;蒸汽调节组件设于蒸汽进口的正下方,且位于换热管束的开口一侧,用于降低蒸汽流入换热管束的速度,并用于控制蒸汽均匀流入换热管束中;液体雾化组件设于套筒的周向外侧壁,用于输入制冷剂,以及将制冷剂均匀地分布换热管束的四周;气液分离组件设于套筒的周向外侧壁,与液体雾化组件间隔设置,用于输出经蒸发后的制冷剂,以及防止制冷剂携带液体。该蒸发器提高换热效率,同时换热均匀。
60 | 单级复叠串联式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN115711499A | 发明专利 | 实审 | 2022-11-08 | 2023-02-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B7/00(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单级复叠串联式单效溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。包括循环水水泵(13)、第一吸收器(5)和第二蒸发器(7)构成一个闭式循环;溴化锂溶液流经发生器(1)、单效吸收器(14)、第二吸收器(8)和第一吸收器(5);高温热源流经发生器(1);低温水串联流经单效蒸发器(15)和第一蒸发器(6);中温水流经单效吸收器(14)、第二吸收器(8)和冷凝器(2)。本机组在用复叠式制冷流程给低温水降温之前,串联了一个利用低温水的高温段和中温水的低温段的单效制冷,从而减少了低温水需要利用复叠式来制冷降温的区间,从而提高整个机组的COP。
61 | 燃气热水锅炉烟气余热回收热泵自耦合供热系统 | CN218523590U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-10-24 | 2023-02-24 | F23J15/06(2006.01)I;F24D17/02(2006.01)I;F24D19/10(2006.01)I | 毛洪财 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型公开了一种燃气热水锅炉烟气余热回收热泵自耦合供热系统,涉及暖通空调技术领域,其包括燃气热水锅炉、烟气取热器、余热水循环系统、第一类溴化锂吸收式热泵机组以及热网供回水系统,燃气热水锅炉的排烟管上设有烟气取热器,烟气取热器与第一类溴化锂吸收式热泵机组之间通过余热水循环系统相互连接;第一类溴化锂吸收式热泵机组与燃气热水锅炉之间通过热网供回水系统相互连接,热网供回水系统中设有中温热水旁通阀门和驱动热水三通阀门。本系统可深度回收利用燃气热水锅炉烟气低温余热到供热热水中,在满负荷和变负荷时,热泵和锅炉可安全稳定运行,自耦合出所需集中供热的热网供水给用热场所使用。
62 | 二段蒸发器底部联通的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机 | CN115701847A | 发明专利 | 实审 | 2022-10-24 | 2023-02-14 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I;F25B41/42(2021.01)I | 毛洪财 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种二段蒸发器底部联通的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机,包括:冷凝器、二级发生器、高压段二级吸收器、高压段蒸发器、低压段二级吸收器、低压段蒸发器、一级发生器、一级吸收器、一级热交换器、二级热交换器以及设于各部件之间的管路等。本机组的主要特征是将低温余热源分为二段降温,高温冷剂水进高压段蒸发器闪发后进高压段蒸发器液囊,通过冷剂水联通管自行分配高压段蒸发器和低压段蒸发器的冷剂水使用量,分段后溶液循环的浓度差加大,换热温差提高,换热面积减小,制作机组的材料成本降低,设备投资成本降低,且机组外形美观,结构紧凑,性能系数提高,可回收更多的余热,能源综合利用率提高。
63 | 蒸吸分段的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN115638561A | 发明专利 | 实审 | 2022-10-24 | 2023-01-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/42(2021.01)I;F25B43/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I | 王炎丽 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种蒸吸分段的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括:冷凝器、二级发生器、高压段蒸发器、高压段二级吸收器、低压段二级吸收器、低压段蒸发器、一级发生器、一级吸收器、一级热交换器、二级热交换器以及设于各部件之间的管路。本机组主要是将低温余热源分为二段降温,加大了一级溶液循环的浓度差,使换热温差提高,换热面积减小,性能系数提高,同时高压段蒸发器冷剂循环水靠压差和高差自流入低压段蒸发器,不需增设低压段冷剂循环泵,节电,整体投资和运行成本降低,且机组外形美观,结构紧凑,多回收余热,能源综合利用率提高。
64 | 带补燃的单效两级复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN115628568A | 发明专利 | 实审 | 2022-11-22 | 2023-01-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B6/04(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带补燃的单效两级复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域。包括蒸发器、吸收器、单效发生器、单效冷凝器、二级低压发生器、二级吸收器、二级高压发生器、二级高压冷凝器和补燃发生器。该机组可以在利用余热驱动热源驱动机组单效、两级复合型制冷的同时,或单独,通过补燃热源驱动机组运行,可以在余热驱动热源不足或没有时,保证机组提供稳定的制冷出力。
65 | 一种基于二类热泵的改进型精馏塔余热利用系统 | CN218166001U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-06-17 | 2022-12-30 | B01D3/14(2006.01)I;B01D3/42(2006.01)I | 雷程麟;王长城;刘春雨 | 双良节能系统股份有限公司; 江苏博事达律师事务所 | 江苏博事达律师事务所 | 本实用新型公开了一种基于二类热泵的改进型精馏塔余热利用系统,包括精馏塔、设置在精馏塔顶部的塔顶蒸汽输出管路、设置在精馏塔底部的塔釜液加热循环管路,以及用于对塔顶蒸汽输出管路输出的蒸汽余热进行利用的基于二类热泵的热能回收转换系统,热能回收转换系统包括浓缩器、冷凝器、取热器和加热器,热能回收转换系统的冷凝器上连接有冷却水循环管路;塔顶蒸汽输出管路包括连接热能回收转换系统并与热能回收转换系统的浓缩器进行换热的第一塔顶蒸汽分支管,塔釜液加热循环管路连接热能回收转换系统并与热能回收转换系统的加热器之间形成加热循环回路。本实用新型可以减少蒸汽消耗量和冷却循环水的消耗量,降低运行成本。
66 | 一种换热机组运行调控方法、装置、设备及可读存储介质 | CN115371128A | 发明专利 | 实审 | 2022-08-26 | 2022-11-22 | F24D19/10(2006.01)I | 张玉聪;鞠贵冬;刘磊 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本申请公开了一种换热机组运行调控方法、装置、设备及可读存储介质,方法包括根据历史调控数据将采暖季划分成多个调控周期,将各调控周期中的单日划分成多个调控时段;确定各调控周期中单日各调控时段的热量分配比例;确定待调控日所属的目标调控周期,对待调控日进行调控时段划分,确定待调控日各调控时段的热量分配比例;根据待调控日热量预测值及待调控日各调控时段热量分配比例确定待调控日各调控时段热量预测值,根据待调控日调控时段划分及各调控时段热量预测值对换热机组运行调控。本申请公开的技术方案,根据换热机组历史数据进行调控时段划分及各调控时段热量预测值的确定并据此进行运行调控,以实现对换热机组进行合理化的运行调控。
67 | 一种数据清洗方法、装置及设备 | CN115328901A | 发明专利 | 实审 | 2022-08-26 | 2022-11-11 | G06F16/215(2019.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I | 张玉聪;鞠贵冬;刘磊 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本申请公开了一种数据清洗方法、装置及设备,方法包括:获取换热机组的历史供热运行数据;若根据历史供热运行数据确定同一工况下的热量数据中的目标热量数据异常、其他热量数据未全部异常,则利用同一工况下未异常的其他热量数据对异常的目标热量数据进行修复;若根据历史供热运行数据确定同一工况下的热量数据中的目标热量数据及其他热量数据均异常,则利用其他工况下正常的目标热量数据对异常的目标热量数据进行修复。本申请公开的技术方案,利用各类历史供热运行数据进行目标热量数据异常判定,且针对不同异常情况采用不同修复方式进行修复,以提高异常目标热量数据修复的可靠性和准确性,从而便于提高换热机组负荷预测的准确性。
68 | 大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵热水机组 | CN217715452U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-08-03 | 2022-11-01 | F24H4/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵热水机组,由既相对独立又相互关联的两个高温侧溶液循环流程和低温侧溶液循环流程构成,余热水串联依次进入低温蒸发器、高温发生器和低温发生器;冷却水串联依次进入高温冷凝器和低温冷凝器;内循环热水经内循环热水泵进入高温吸收器升温后进入高温蒸发器降温。本实用新型合理利用余热水降温梯度,加大余热水降温幅度,保证低温侧蒸发温度,使低温吸收器制出较高温度的内循环热水供高温蒸发器使用,有效提高高温侧蒸发温度,使进入高温吸收器的热水温度提高,制出高品位热水供用户使用。该机组突破了普通单效二类热泵的升温幅度,实现了更大的升温幅度。
69 | 一种防止筒体热变形的装置 | CN217709596U | 实用新型 | 有效-授权 | 2022-07-07 | 2022-11-01 | C21D9/00(2006.01)I;C21D1/00(2006.01)I | 戴敬;钱嘉楠;花跃 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种防止筒体热变形的装置,包括筒体和两个半圆支撑板,两个半圆支撑板设置在筒体内,上下设置的两个半圆支撑板通过预紧组件连接,所述预紧组件包括限位预紧楔形块、螺母垫块、螺柱、第一螺母和第二螺母,所述限位预紧楔形块两侧通过螺柱连接螺母垫块,各半圆支撑板厚度方向的一侧与螺母垫块楔形连接,各半圆支撑板厚度方向的另一侧与限位预紧楔形块楔形连接。本实用新型的两个半圆支撑板与限位预紧楔形块、螺母垫块构成楔形结构,螺母垫块和限位预紧锲形块锲形斜度方向相反,当螺母垫块和限位预紧锲形块相互靠近,限位楔形块的楔形部分将两个半圆支撑板向上下两侧撑开,顶紧筒体起到支撑作用,从而防止筒体热变形。
70 | 两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN217110077U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-06-04 | 2022-08-02 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F25B41/28(2021.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I | 毛洪财;陈荣霞;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组,在机组的蒸发吸收器筒体内的蒸发吸收器分级隔板将蒸发吸收器筒体内部分隔成一级腔室和二级腔室,一级发生器和一级吸收器设置在一级腔室内,蒸发器和二级吸收器设置在二级腔室内;二级吸收器、一级发生泵、一级热交换器、一级发生器、吸收泵及各部件之间的溶液连通管组成一级溶液循环系统,一级吸收器、二级发生泵、二级热交换器、二级发生器及各部件之间的溶液连通管组成二级溶液循环系统。本实用新型采用两级发生器、两级吸收器结构,大幅度降低一级发生器和二级发生器的发生温度,从而可用温度较低的高温热媒(如温度85℃以上的热水、蒸汽或导热油)作为补偿热能加热溴化锂溶液。
71 | 一种用于管壳式换热器的板网型折流板装置 | CN216869265U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-12-10 | 2022-07-01 | F28D7/16(2006.01)I;F28F9/24(2006.01)I | 戴敬;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及的一种用于管壳式换热器的板网型折流板装置,它包括折流板,所述折流板包括圆形的支撑圈以及设置在支撑圈内的板网;所述板网上开设有多个规则分布的菱形孔,菱形孔之间为孔桥;两个折流板之间的设置拉杆定距管连接,拉杆定距管的两端均固定在两边的支撑圈上,两个折流板之间贯穿多个换热管,所述换热管穿过两边的菱形孔,被孔桥约束。本实用新型大大提高了换热器的换热效率,有效的降低了换热管流体诱导振动,最大程度的降低了介质通过壳程后的压损。
72 | 一种节能型换热器管箱与管板的连接结构 | CN216745650U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-12-10 | 2022-06-14 | F28D21/00(2006.01)I;F28F9/10(2006.01)I;F28F9/18(2006.01)I | 陈健;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及的一种节能型换热器管箱与管板的连接结构,它包括管箱、管板和密封板条,所述管箱的一端通过管箱法兰与管板固定连接,所述管箱内设有一块密封板条;所述密封板条将管箱内部分隔为左腔室和右腔室,所述密封板条的左侧面上设有左密封槽,所述左密封槽延伸至左腔室的内壁,形成左腔室内设有一圈左密封槽;所述密封板条的右侧面上设有右密封槽,所述右密封槽延伸至右腔室的内壁,形成右腔室内设有一圈右密封槽,所述左密封槽和右密封槽内均设有O型圈。本实用新型缩小设备所需体积,减小板材所需厚度,节约材料成本、方便设备安装及拆卸、减少管束数量。
73 | 一种用于压力容器水压试验过载安全控制装置 | CN216747131U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-12-31 | 2022-06-14 | G01N3/06(2006.01)I;G01N3/12(2006.01)I | 吴小平;戴民钰;陈建东 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及的一种用于压力容器水压试验过载安全控制装置,它包括压力容器、液压泵系统、自动控制系统和液压缓冲罐;所述压力容器通过连接管路连接一个液压缓冲罐,所述液压缓冲罐通过连接管路连接液压泵系统;所述液压缓冲罐上设有多个压力变送器和一个电接点压力表,所述压力变送器和电接点压力表分别通过压力信号传输线连接自动控制系统,所述自动控制系统包含工业PLC控制器。本实用新型采用自动控制试验压力值,在压力试验过程中,更加方便、安全,是一种采用了自动控制技术、全新的压力容器压力试验系统。
74 | 一种间接空冷控制系统和方法 | CN114234662B | 发明授权 | 有效-授权 | 2021-12-10 | 2022-06-07 | F28B1/02(2006.01)I;F28B9/04(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I | 顾骁勇;吕恒寿;翟叶龙 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种间接空冷控制系统,包括数据采集模块、大数据模型计算模块、机理模型计算模块、水温偏差处理模块、安全模块、执行处理模块和工业控制器,所述数据采集模块同时与大数据模型计算模块、机理模型计算模块、水温偏差处理模块、安全模块连接,所述执行处理模块与大数据模型计算模块、机理模型计算模块、水温偏差处理模块连接,执行处理模块和安全模块与工业控制器连接。本发明利用大数据模型、机理模型和水温偏差模型相结合,提升了间接空冷运行的稳定性,利用安全模块提升了间接空冷运行的安全性,利用各个模块的系统能够使得在管束不冻结的前提下降低扇区出口冷水温度,达到降低汽轮机背压从而降低能耗的目的。
75 | 一种热负荷预测方法及相关装置 | CN114565183A | 发明专利 | 实审 | 2022-03-23 | 2022-05-31 | G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I;G06F16/2458(2019.01)I | 张玉聪;鞠贵冬;李龙;刘磊 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本发明公开了一种热负荷预测方法,包括:获取换热机组参考数据;调用预测模型,根据换热机组参考数据生成对应的换热机组负荷值预测数据;根据预设的限制条件,将换热机组负荷值预测数据中超出限制条件的数据删除;使用标准数据替代被删除的换热机组负荷值预测数据,生成待使用数据。根据预设的限制条件,通过对预设模型生成数据中不符合限制条件的数据,进行进一步的删除以及替换,可以保证最终生成数据的准确性,实现准确的对换热机组的热负荷进行预测。本发明还提供了一种热负荷预测装置、一种热负荷预测设备以及一种计算机可读存储介质,同样具有上述有益效果。
76 | 可变效两级型制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN216409353U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-11-25 | 2022-04-29 | F25B15/06(2006.01)I;F25B43/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种可变效两级型制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵机组,属于制冷设备技术领域。它设置高温蒸发器、冷剂水加热器、汽液分离器和补水预热器,高温蒸发器内将高温蒸发器管束分为高温蒸发器余热水管束和高温蒸发器内循环热水管束;余热水先进入高温蒸发器余热水管束后再分为两路,其中一小部分余热水进入冷剂水加热器,大部分余热水进入低温蒸发器、高温发生器和低温发生器;补水预热器使补水与内循环热水换热升温后进入汽液分离器。本实用新型能在外部工况参数条件差的情况下,制取更高品位蒸汽,并能在外部工况参数条件变化时,实现部分中温余热在两级利用与单级利用之间的自动变效,提高中温余热的利用率和转换率,节省能源。
77 | 可变效两级型制取热水的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN216409354U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-11-25 | 2022-04-29 | F25B15/06(2006.01)I;F24H4/02(2022.01)I;F24H9/13(2022.01)I;F24H9/1809(2022.01)I | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及可变效两级型制取热水的第二类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。它包括高温蒸发器、高温吸收器、高温溶液热交换器、高温冷凝器、高温发生器、低温发生器、低温冷凝器、低温溶液热交换器、冷剂水加热器、低温吸收器和低温蒸发器,它将高温蒸发器内的高温蒸发器管束分为高温蒸发器余热水管束和高温蒸发器内循环热水管束;高温蒸发器余热水管束和高温蒸发器内循环热水管束为上下布置或左右布置;冷剂水加热器使冷凝器冷剂水升热后进入蒸发器可提高蒸发器温度。本实用新型在外围工况条件差时,余热源的利用以两级型二类热泵方式为主,当工况条件变好时,部分余热的利用将实现单级型二类热泵方式。
78 | 二段复叠式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440475B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2022-04-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段复叠式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:第一冷凝器(1)、第一发生器(2)、第二冷凝器(3)、第二发生器(4)、第一热交换器(5)、第二热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10)、第一冷剂泵(11)、第一溶液泵(12)、第二溶液泵(13)和第二冷剂泵(14),这些部件构成两个独立的单效制冷循环;高温热源流经第一发生器(2)和第二发生器(4);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是串联流经第二蒸发器(10)、第一吸收器(7)、第二吸收器(9)、第一冷凝器(1)和第二冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
79 | 一种间接空冷控制系统和方法 | CN114234662A | 发明专利 | 有效-授权 | 2021-12-10 | 2022-03-25 | F28B1/02(2006.01)I;F28B9/04(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I | 顾骁勇;吕恒寿;翟叶龙 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种间接空冷控制系统,包括数据采集模块、大数据模型计算模块、机理模型计算模块、水温偏差处理模块、安全模块、执行处理模块和工业控制器,所述数据采集模块同时与大数据模型计算模块、机理模型计算模块、水温偏差处理模块、安全模块连接,所述执行处理模块与大数据模型计算模块、机理模型计算模块、水温偏差处理模块连接,执行处理模块和安全模块与工业控制器连接。本发明利用大数据模型、机理模型和水温偏差模型相结合,提升了间接空冷运行的稳定性,利用安全模块提升了间接空冷运行的安全性,利用各个模块的系统能够使得在管束不冻结的前提下降低扇区出口冷水温度,达到降低汽轮机背压从而降低能耗的目的。
80 | 一种空冷装置传感器的固定结构 | CN215952792U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-09-02 | 2022-03-04 | G01K1/143(2021.01)I;G01K7/18(2006.01)I;G01K7/02(2021.01)I | 吕恒寿;翟叶龙;顾骁勇;黄靖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种空冷装置传感器的固定结构,空冷装置包括一体成型的管束和加劲板,多根管束通过加劲板连接,所述加劲板上套设有支架,所述支架内设有安装槽,所述安装槽用于容纳线缆和测温传感器,所述安装槽下方设有楔形凹槽,所述楔形凹槽与加劲板相匹配,加劲板插入楔形凹槽内,所述安装槽与楔形凹槽贯通,所述测温传感器紧贴加劲板布置。本实用新型具有提升测温准确度、较大的适应温区、良好的保温性能、保护线缆和传感器、耐水、不减小空气和水的有效换热面积及不破坏加劲板和翅片的特性。
81 | 可变效的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN215373029U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I | 毛洪财;徐建虎;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种可变效的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括冷凝器、二级发生器、二级吸收器、蒸发器、一级吸收器、一级发生器、一级发生泵、冷剂水循环泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级低温热交换器、二级热交换器及连接各部件之间的管路、阀门和控制系统,还包括一级高温热交换器、单效冷凝器和单效发生器,整个机组的溶液流程由两个溶液循环组成;单效发生器、一级发生器、二级吸收器、一级低温热交换器和一级高温热交换器组成一个溶液循环,一级吸收器、二级发生器和二级热交换器组成另一个溶液循环。本实用新型能在外部工况参数条件变化时,实现热能在两级利用与单效利用之间的自动变效,最大可能的提升余热的利用率、节省能源。
82 | 大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵蒸汽机组 | CN215372385U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | F22B1/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵蒸汽机组,余热水串联依次进入低温蒸发器、高温发生器和低温发生器降温;冷却水串联依次进入高温冷凝器和低温冷凝器将热量带走;内循环热水经内循环热水泵进入高温吸收器升温后进入高温蒸发器降温;补水进入汽液分离器,汽液分离器出来的高温热水进入高温吸收器被加热成汽液两相混合物再进入汽液分离器,分离出高品位蒸汽供用户使用。本实用新型合理利用余热水降温梯度,加大余热水降温幅度,保证低温侧蒸发温度,使低温吸收器制出较高温度的内循环热水供高温蒸发器使用,有效提高高温侧蒸发温度,使高温吸收器制出高品位的汽液混合物,通过汽液分离器产出高品位蒸汽。
83 | 烟气热水型溴化锂吸收式冷水热泵机组 | CN215295426U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-07-22 | 2021-12-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I | 张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水型溴化锂吸收式冷水热泵机组,设置有带切换阀的溶液、蒸汽和水路联通管,板式换热器的低温侧热水进、出口管与中温水进、出口管联接,从而使机组既可按溴化锂吸收式制冷机的工作原理进行制冷,也可按第一类溴化锂吸收式热泵机组的工作原理加板式换热器换热的组合供热模式进行供热,具备回收余热供热的功能,能满足夏季制冷、冬季需要第一类溴化锂吸收式热泵供热的应用需求,有利于减少空调能源站的设备配置台数,降低能源站设备投资费用。
84 | 直燃双效型溴化锂吸收式冷水、热泵机组 | CN214891943U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-05-17 | 2021-11-26 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种直燃双效型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,在高温水进口管和冷凝器进水管之间连接有带切换阀的冷凝器进水直通管,冷凝器出水管和吸收器进水管之间连接有带切换阀的吸收器进水联通管,吸收器的进水管、出水管和冷凝器的出水管上设置有制冷、供热切换阀。机组按直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组工作原理进行供热运行时,通过开启和关闭相应切换阀,使热水先进冷凝器,然后经吸收器出机组,实现热水倒串联流程,从而降低冷凝器工作压力,热水出口温度可提高到60℃以上,可满足普通建筑供热需求;同时在机组中设置冷剂水换热器,回收利用高温冷剂水热量,提高机组制冷、供热性能系数(COP)。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
85 | 大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵蒸汽机组 | CN113566183A | 发明专利 | 实审 | 2021-08-03 | 2021-10-29 | F22B1/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵蒸汽机组,余热水串联依次进入低温蒸发器、高温发生器和低温发生器降温;冷却水串联依次进入高温冷凝器和低温冷凝器将热量带走;内循环热水经内循环热水泵进入高温吸收器升温后进入高温蒸发器降温;补水进入汽液分离器,汽液分离器出来的高温热水进入高温吸收器被加热成汽液两相混合物再进入汽液分离器,分离出高品位蒸汽供用户使用。本发明合理利用余热水降温梯度,加大余热水降温幅度,保证低温侧蒸发温度,使低温吸收器制出较高温度的内循环热水供高温蒸发器使用,有效提高高温侧蒸发温度,使高温吸收器制出高品位的汽液混合物,通过汽液分离器产出高品位蒸汽。
86 | 大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵热水机组 | CN113566423A | 发明专利 | 实审 | 2021-08-03 | 2021-10-29 | F24H4/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种大温升两级型第二类溴化锂吸收式热泵热水机组,由既相对独立又相互关联的两个高温侧溶液循环流程和低温侧溶液循环流程构成,余热水串联依次进入低温蒸发器、高温发生器和低温发生器;冷却水串联依次进入高温冷凝器和低温冷凝器;内循环热水经内循环热水泵进入高温吸收器升温后进入高温蒸发器降温。本发明合理利用余热水降温梯度,加大余热水降温幅度,保证低温侧蒸发温度,使低温吸收器制出较高温度的内循环热水供高温蒸发器使用,有效提高高温侧蒸发温度,使进入高温吸收器的热水温度提高,制出高品位热水供用户使用。该机组突破了普通单效二类热泵的升温幅度,实现了更大的升温幅度。
87 | 带两级制冷的双效型溴化锂吸收式冷水机组 | CN214501779U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-02-05 | 2021-10-26 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带两级制冷的双效型溴化锂吸收式冷水机组,包括双效低压发生器(1)、双效高压发生器(2)、冷凝器(3)、双效高温热交换器(4)、双效低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、两级低压发生器(10)、两级高压吸收器(11)、两级高压发生器(12)、两级第一热交换器(13)、两级第二热交换器(14)、两级第一溶液泵(15)、两级第二溶液泵(16)。机组在现有双效型机组双效制冷流程上,新构建了一路两级吸收两级发生制冷循环,机组即可单独用高温热源来双效制冷,又可在用高温热源来双效制冷的同时用低温热源来两级发生两级吸收制冷,节约能源。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
88 | 带负荷平衡冷凝器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN214501788U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-03-10 | 2021-10-26 | F25B30/04(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带负荷平衡冷凝器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器、冷剂泵、溶液泵、蒸发器、溶液热交换器、直燃型发生器和冷凝器,所述冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,第二冷凝器用作负荷平衡冷凝器,机组的余热水进口管上设置有热水电动三通调节阀。当机组的余热水进口温度或余热水流量低于设计参数时,通过热水电动三通调节阀调节控制部分(或全部)余热水进入负荷平衡冷凝器加热升温,同时加大燃料燃烧量,用负荷平衡冷凝器将一部分燃料燃烧产生的热量转移至蒸发器,提高蒸发器的余热水进水温度,实现供热量与蒸发器负荷之间的平衡,从而使机组能满负荷运行,满足供热需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
89 | 带负荷平衡热交换器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN214501789U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-03-10 | 2021-10-26 | F25B30/04(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带负荷平衡热交换器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器、冷剂泵、溶液泵、蒸发器、溶液热交换器、直燃型发生器、冷凝器和热水换热器,所述热水换热器用作负荷平衡热交换器,机组的余热水进口管上设置有热水电动三通调节阀。当机组的余热水进口温度或余热水流量低于设计参数时,用一部分或全部余热水通过负荷平衡热交换器与热水进行热交换,提高蒸发器的余热水进水温度,同时加大燃料燃烧量,实现供热量与蒸发器负荷之间的平衡,从而使机组能满负荷运行,满足供热需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
90 | 两级与双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN214371047U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-02-05 | 2021-10-08 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两级与双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括:蒸发器(1)、吸收器(2)、两级低压发生器(3)、高压吸收器(4)、两级高压发生器(5)、冷凝器(6)、第一热交换器(7)、第二热交换器(8)、冷剂泵(9)、第一溶液泵(10)、第二溶液泵(11)、第三溶液泵(12)、第四溶液泵(13)、双效低温热交换器(14)、双效高温热交换器(15)、双效高压发生器(16)、双效低压发生器(17)。该机组构建两路制冷循环,一路用低温热源实现两级吸收两级发生制冷,一路用高温热源实现双效制冷,两路制冷循环即可独立运行制冷,又可同时运行制冷,在充分利用低温余热节能的情况下实现制冷稳定。
91 | 双效与两级复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN214371048U | 实用新型 | 有效-授权 | 2021-02-05 | 2021-10-08 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种双效与两级复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸发器、吸收器、两级低压发生器、高压吸收器、两级高压发生器、冷凝器、第一热交换器、第二热交换器、冷剂泵、第一溶液泵、第二溶液泵、第三溶液泵、第四溶液泵、第三热交换器、双效低温热交换器、双效高温热交换器、双效高压发生器、双效低压发生器。该机组在两级吸收两级发生制冷循环的第一级溶液浓缩进程中,串联进了双效制冷溶液浓缩流程,使得机组即可单独用低温热源实现两级吸收两级发生制冷,又可单独用高温热源实现双效制冷,还可同时用低温热源和高温热源驱动制冷,在充分利用低温余热节能的情况下实现制冷稳定。
92 | 可变效的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN113432333A | 发明专利 | 实审 | 2021-07-16 | 2021-09-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I | 毛洪财;徐建虎;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种可变效的两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括冷凝器、二级发生器、二级吸收器、蒸发器、一级吸收器、一级发生器、一级发生泵、冷剂水循环泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级低温热交换器、二级热交换器及连接各部件之间的管路、阀门和控制系统,还包括一级高温热交换器、单效冷凝器和单效发生器,整个机组的溶液流程由两个溶液循环组成;单效发生器、一级发生器、二级吸收器、一级低温热交换器和一级高温热交换器组成一个溶液循环,一级吸收器、二级发生器和二级热交换器组成另一个溶液循环。本发明能在外部工况参数条件变化时,实现热能在两级利用与单效利用之间的自动变效,最大可能的提升余热的利用率、节省能源。
93 | 烟气热水型溴化锂吸收式冷水热泵机组 | CN113432334A | 发明专利 | 实审 | 2021-07-22 | 2021-09-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I | 张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水型溴化锂吸收式冷水热泵机组,设置有带切换阀的溶液、蒸汽和水路联通管,板式换热器的低温侧热水进、出口管与中温水进、出口管联接,从而使机组既可按溴化锂吸收式制冷机的工作原理进行制冷,也可按第一类溴化锂吸收式热泵机组的工作原理加板式换热器换热的组合供热模式进行供热,具备回收余热供热的功能,能满足夏季制冷、冬季需要第一类溴化锂吸收式热泵供热的应用需求,有利于减少空调能源站的设备配置台数,降低能源站设备投资费用。
94 | 一种三路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN113340016A | 发明专利 | 实审 | 2021-06-23 | 2021-09-03 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 袁毅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种三路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。本发明通过设置热水型溴化锂吸收式机组、直燃型溴化锂吸收式机组和三个换热器,将一路二次网热水的一部分先流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器,降温后再进入换热器中与一次网热水换热,可以使一次网热水出换热器的温度降得比二次网回水温度低,然后让此一次网热水再进入直燃型溴化锂吸收式机组的蒸发器,回水温度进一步降的更低。通过设置另两个换热器,使另两路二次网热水也可与一次网热水换热升温,最终能够同时提供三路不同温度、不同压力、各自独立的二次网热水。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担集中供热系统尖峰供热负荷。
95 | 一体式带补燃的溴化锂吸收式换热系统 | CN214039033U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-12-09 | 2021-08-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F24D3/10(2006.01)I | 毛洪财;袁毅;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种一体式带补燃的溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统、二次网热水管路系统、换热器、和热水直燃型溴化锂吸收式机组,出一次网热水管路系统的一次网热水并联或任意顺序串联进入第一热水发生器、第二热水发生器,出来后再进入换热器,最后进入第一蒸发器或第二蒸发器;出二次网热水管路系统的热水回水并联分成两路,一路先流经热水直燃型溴化锂吸收式机组的一次网热水流经的剩下的一个蒸发器,再进入换热器,另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经第一吸收器、第二吸收器、第一冷凝器和第二冷凝器。本实用新型能达到增加一次网热水有效放热温差,增加换热量,并能供热管网尖峰负荷的目的。
96 | 两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN113266958A | 发明专利 | 实审 | 2021-06-04 | 2021-08-17 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F25B41/28(2021.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I | 毛洪财;陈荣霞;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两级型第一类溴化锂吸收式热泵机组,在机组的蒸发吸收器筒体内的蒸发吸收器分级隔板将蒸发吸收器筒体内部分隔成一级腔室和二级腔室,一级发生器和一级吸收器设置在一级腔室内,蒸发器和二级吸收器设置在二级腔室内;二级吸收器、一级发生泵、一级热交换器、一级发生器、吸收泵及各部件之间的溶液连通管组成一级溶液循环系统,一级吸收器、二级发生泵、二级热交换器、二级发生器及各部件之间的溶液连通管组成二级溶液循环系统。本发明采用两级发生器、两级吸收器结构,大幅度降低一级发生器和二级发生器的发生温度,从而可用温度较低的高温热媒(如温度85℃以上的热水、蒸汽或导热油)作为补偿热能加热溴化锂溶液。
97 | 直燃双效型溴化锂吸收式冷水、热泵机组 | CN113154719A | 发明专利 | 实审 | 2021-05-17 | 2021-07-23 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直燃双效型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,在高温水进口管和冷凝器进水管之间连接有带切换阀的冷凝器进水直通管,冷凝器出水管和吸收器进水管之间连接有带切换阀的吸收器进水联通管,吸收器的进水管、出水管和冷凝器的出水管上设置有制冷、供热切换阀。机组按直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组工作原理进行供热运行时,通过开启和关闭相应切换阀,使热水先进冷凝器,然后经吸收器出机组,实现热水倒串联流程,从而降低冷凝器工作压力,热水出口温度可提高到60℃以上,可满足普通建筑供热需求;同时在机组中设置冷剂水换热器,回收利用高温冷剂水热量,提高机组制冷、供热性能系数(COP)。
98 | 带负荷平衡热交换器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN112902500A | 发明专利 | 实审 | 2021-03-10 | 2021-06-04 | F25B30/04(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带负荷平衡热交换器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器、冷剂泵、溶液泵、蒸发器、溶液热交换器、直燃型发生器、冷凝器和热水换热器,所述热水换热器用作负荷平衡热交换器,机组的余热水进口管上设置有热水电动三通调节阀。当机组的余热水进口温度或余热水流量低于设计参数时,用一部分或全部余热水通过负荷平衡热交换器与热水进行热交换,提高蒸发器的余热水进水温度,同时加大燃料燃烧量,实现供热量与蒸发器负荷之间的平衡,从而使机组能满负荷运行,满足供热需求。
99 | 带负荷平衡冷凝器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN112902501A | 发明专利 | 实审 | 2021-03-10 | 2021-06-04 | F25B30/04(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I;F25B41/20(2021.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带负荷平衡冷凝器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器、冷剂泵、溶液泵、蒸发器、溶液热交换器、直燃型发生器和冷凝器,所述冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,第二冷凝器用作负荷平衡冷凝器,机组的余热水进口管上设置有热水电动三通调节阀。本发明设置第二冷凝器作为负荷平衡冷凝器,当机组的余热水进口温度或余热水流量低于设计参数时,通过热水电动三通调节阀调节控制部分(或全部)余热水进入负荷平衡冷凝器加热升温,同时加大燃料燃烧量,用负荷平衡冷凝器将一部分燃料燃烧产生的热量转移至蒸发器,提高蒸发器的余热水进水温度,实现供热量与蒸发器负荷之间的平衡,从而使机组能满负荷运行,满足供热需求。
100 | 两级与双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN112747494A | 发明专利 | 实审 | 2021-02-05 | 2021-05-04 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两级与双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括:蒸发器(1)、吸收器(2)、两级低压发生器(3)、高压吸收器(4)、两级高压发生器(5)、冷凝器(6)、第一热交换器(7)、第二热交换器(8)、冷剂泵(9)、第一溶液泵(10)、第二溶液泵(11)、第三溶液泵(12)、第四溶液泵(13)、双效低温热交换器(14)、双效高温热交换器(15)、双效高压发生器(16)、双效低压发生器(17)。该机组构建两路制冷循环,一路用低温热源实现两级吸收两级发生制冷,一路用高温热源实现双效制冷,两路制冷循环即可独立运行制冷,又可同时运行制冷,在充分利用低温余热节能的情况下实现制冷稳定。
101 | 双效与两级复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN112747495A | 发明专利 | 实审 | 2021-02-05 | 2021-05-04 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种双效与两级复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸发器、吸收器、两级低压发生器、高压吸收器、两级高压发生器、冷凝器、第一热交换器、第二热交换器、冷剂泵、第一溶液泵、第二溶液泵、第三溶液泵、第四溶液泵、第三热交换器、双效低温热交换器、双效高温热交换器、双效高压发生器、双效低压发生器。该机组在两级吸收两级发生制冷循环的第一级溶液浓缩进程中,串联进了双效制冷溶液浓缩流程,使得机组即可单独用低温热源实现两级吸收两级发生制冷,又可单独用高温热源实现双效制冷,还可同时用低温热源和高温热源驱动制冷,在充分利用低温余热节能的情况下实现制冷稳定。
102 | 带两级制冷的双效型溴化锂吸收式冷水机组 | CN112747496A | 发明专利 | 实审 | 2021-02-05 | 2021-05-04 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带两级制冷的双效型溴化锂吸收式冷水机组,包括双效低压发生器(1)、双效高压发生器(2)、冷凝器(3)、双效高温热交换器(4)、双效低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、两级低压发生器(10)、两级高压吸收器(11)、两级高压发生器(12)、两级第一热交换器(13)、两级第二热交换器(14)、两级第一溶液泵(15)、两级第二溶液泵(16)。机组在现有双效型机组双效制冷流程上,新构建了一路两级吸收两级发生制冷循环,机组即可单独用高温热源来双效制冷,又可在用高温热源来双效制冷的同时用低温热源来两级发生两级吸收制冷,节约能源。
103 | 一种消除分程隔板热应力的污氮加热器管箱 | CN212902758U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-08-07 | 2021-04-06 | F28D7/00(2006.01)I;F28F9/02(2006.01)I;F28F9/10(2006.01)I | 匡丽;陈健;钱嘉楠 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种消除分程隔板热应力的污氮加热器管箱,属于换热设备技术领域。它包括管箱筒体(2),所述管箱筒体(2)上设置有饱和蒸汽进口接管(1)和过冷水出口接管(4),所述管箱筒体(2)内还设置有分程隔板(5),所述分程隔板(5)的两侧均开设有去应力槽(10)。本实用新型涉及一种消除分程隔板热应力的污氮加热器管箱,它能够避免管箱筒体变形,提高污氮加热器的安全性能,同时结构合理,成本较低。
104 | 一种燃油气的水浴式汽化器 | CN212777954U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-07-28 | 2021-03-23 | F24H7/02(2006.01)I;F24H9/18(2006.01)I;F17C7/04(2006.01)I | 吕亚;匡丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种燃油气的水浴式汽化器,属于汽化器技术领域。它包括开放式壳体,所述开放式壳体的内部上方设置有U型管换热器,所述U型管换热器的管箱上设置有的液体进管和气体出管;所述开放式壳体的前部设置有燃烧器,后部设置有防爆门,所述开放式壳体的顶部设置有大气连通管,外部还设置有循环水出口、循环水泵和循环水进口;所述开放式壳体的内部下方设有波纹炉胆、回燃室、前烟室、烟管和后烟室;所述燃烧器的高温烟气进入波纹炉胆,依次经回燃室、前烟室、烟管和后烟室,与开放式壳体内水热量交换,再从烟道出口排空。本实用新型可以采用天然气等油气燃料为热源,以水为传热媒介,加热汽化换热管内低温介质。
105 | 一体式带补燃的溴化锂吸收式换热系统 | CN112432383A | 发明专利 | 实审 | 2020-12-09 | 2021-03-02 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F24D3/10(2006.01)I | 毛洪财;袁毅;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种一体式带补燃的溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统、二次网热水管路系统、换热器、和热水直燃型溴化锂吸收式机组,出一次网热水管路系统的一次网热水并联或任意顺序串联进入第一热水发生器、第二热水发生器,出来后再进入换热器,最后进入第一蒸发器或第二蒸发器;出二次网热水管路系统的热水回水并联分成两路,一路先流经热水直燃型溴化锂吸收式机组的一次网热水流经的剩下的一个蒸发器,再进入换热器,另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经第一吸收器、第二吸收器、第一冷凝器和第二冷凝器。本发明能达到增加一次网热水有效放热温差,增加换热量,并能供热管网尖峰负荷的目的。
106 | 一种燃煤锅炉低低温烟气余热回收供热系统 | CN112413712A | 发明专利 | 视为撤回 | 2020-11-25 | 2021-02-26 | F24D15/04(2006.01)I;F23J15/08(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/02(2006.01)I | 鞠贵冬 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种燃煤锅炉低低温烟气余热回收供热系统,包括燃煤锅炉热力系统、首站换热系统和大温差换热站系统,大温差换热站系统提供的低温一网供热回水首先进进入低低温烟气换热器回收饱和湿烟气余热,随后进入低压省煤器回收脱硫塔前烟气余热,产生的中温水一部分进入烟气再热器中加热冷凝后的烟气,另一部分中温水与首站吸收式热泵机组产生的热水混合后送入首站换热器中加热后形成一网供热给水。本发明深度挖掘烟气余热潜力,烟气余热梯级利用,烟气所需冷量来源于大温差换热机组,低低温烟气余热全部回用到热网系统中,既起到烟气余热充分回收提高供热能力,烟气冷凝又起到多污染物协同去除的作用。
107 | 一种能单效供热的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组 | CN212511916U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-07-02 | 2021-02-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I;F25B41/20(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种能单效供热的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,在高压发生器汽包上部汽相区设有两路冷剂蒸汽管,一路是冷剂蒸汽进低压发生器管程管路,另一路是冷剂蒸汽进低压发生器壳体汽相区管路或者是冷剂蒸汽进冷凝器壳体管路,所述冷剂蒸汽进低压发生器壳体汽相区管路或者冷剂蒸汽进冷凝器壳体管路上设有冷剂蒸汽切换阀门。通过阀门切换和低压溶液泵启停,夏季运行制冷工况时,按蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组溶液并联循环流程运行;冬季运行制热工况时,按蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组单效循环流程运行。机组操作简单,性能系数高,一机两用,减小设备初投资和管理费用,节省设备占地空间,提高设备年使用率。
108 | 一种烟囱消白除尘系统 | CN212440681U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-09-25 | 2021-02-02 | B01D53/32(2006.01)I;B01D53/26(2006.01)I;B03C3/014(2006.01)I;B03C3/40(2006.01)I | 郑钦臻 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 本实用新型公开一种烟囱消白除尘系统,包括至少一级固设于烟囱顶部且沿烟囱轴向分布的电离装置,每级电离装置包括若干组同轴设置的电离组件,每组电离组件包括若干根环状相连的线电极和套于全部线电极外周以形成电离静电场的筒电极,电离静电场将烟囱排出的湿烟气电离成离子化水蒸气和荷电粉尘,离子化水蒸气和荷电粉尘在电离静电场的作用下自内向外沿径向移动至筒电极,电离装置本身存在自内向外的径向温度梯度,离子化水蒸气和荷电粉尘的温度在自内向外沿径向移动过程中呈逐渐降低趋势,二者受电离静电场及径向温度梯度的叠加作用在筒电极上冷凝结露成混合液珠,携带有粉尘的混合液珠沿筒电极回流以实现除雾及除尘,工艺较简单,消白效果较好。
109 | 一种三路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统 | CN212378059U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-07-01 | 2021-01-19 | F24D3/18(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 袁毅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种三路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。本实用新型通过设置热水型溴化锂吸收式机组和三个换热器,将一路二次网热水的一部分先流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器,降温后再进入换热器中与一次网热水换热,可以使一次网热水出换热器的温度降得比二次网回水温度低;另外,通过设置另两个换热器,使另两路二次网热水也可与一次网热水换热升温,最终能够同时提供三路不同温度、不同压力、各自独立的二次网热水。
110 | 一种烟囱消白除尘系统 | CN112023645A | 发明专利 | 实审 | 2020-09-25 | 2020-12-04 | B01D53/32(2006.01)I;B01D53/26(2006.01)I;B03C3/014(2006.01)I;B03C3/40(2006.01)I | 郑钦臻 | 北京集佳知识产权代理有限公司; 双良节能系统股份有限公司 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | \N本发明公开一种烟囱消白除尘系统,包括至少一级固设于烟囱顶部且沿烟囱轴向分布的电离装置,每级电离装置包括若干组同轴设置的电离组件,每组电离组件包括若干根环状相连的线电极和套于全部线电极外周以形成电离静电场的筒电极,电离静电场将烟囱排出的湿烟气电离成离子化水蒸气和荷电粉尘,离子化水蒸气和荷电粉尘在电离静电场的作用下自内向外沿径向移动至筒电极,而电离装置本身存在自内向外的径向温度梯度,离子化水蒸气和荷电粉尘的温度在自内向外沿径向移动过程中呈逐渐降低趋势,二者受电离静电场及径向温度梯度的叠加作用在筒电极上冷凝结露成混合液珠,携带有粉尘的混合液珠沿筒电极回流以实现除雾及除尘,工艺较简单,消白效果较好。
111 | 带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组 | CN212057822U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-04-29 | 2020-12-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组,蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器、热交换器、溶液泵、冷剂泵、冷水出口温度检测装置、溶液循环量调节装置、驱动热源调节装置、冷水进口温度检测装置、冷剂喷淋量调节装置和冷却水量调节装置共同构成冷能快速存储释放系统。本实用新型利用冷却水量或蒸发器冷剂喷淋量的变化,来调整蒸发器和吸收器的制冷能力,利用溶液整体浓度的上升和下降来储备和释放冷能,实现冷水出水温度的精准控制。当外部负荷需求快速变化时,冷能快速存储释放系统能以极快速度适应负荷变化,实现准确供冷,既避免供冷不足影响供冷质量,又避免过量供冷,造成能源损耗,实现运行节能。
112 | 一种湿空气静电凝水的装置 | CN211964588U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-24 | 2020-11-20 | B03C3/017(2006.01)I | 郑钦臻;吴刚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种湿空气静电凝水的装置,属于静电技术应用领域。它通过正极性和负极性电晕放电,使两个区域内分别产生大量的正、负电荷;湿空气分别进入独立的正极性电晕区和负极性电晕区使水分子分别携带正、负电荷;混合后携带正、负电荷的水分子在库仑力的作用下相互吸引而凝结;它还同时公开了一种湿空气静电凝水的装置,包括入口喇叭口、气流均布板、正电荷发生器、负电荷发生器,凝水器、出口喇叭口。本实用新型具有以下优点:在除湿的同时可对水蒸气进行回收利用,装置体积小、结构简单,易于安装,制造和运行成本低,使用安全性高。
113 | 一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环 | CN211903353U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-09 | 2020-11-10 | F25B1/00(2006.01)I;F25B43/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 杨兴洋 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环,属于新能源节能技术领域。它采用二元非共沸混合工质作为系统循环工质,可以利用分液冷凝调节引射率;该系统由喷射器(1)、高温蒸发器(2)、压缩机(3)、高温蒸发器(4)、气液分离器(5)、低温冷凝器(6)、节流阀(7)、低温蒸发器(8)组成。本实用新型所述的一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环与传统的压缩喷射式制冷循环相比,新循环引射率可以被调控,一次流体和二次流体组分也可以被调控,新循环COP高于传统的压缩喷射式制冷循环。
114 | 超大二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211903357U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-18 | 2020-11-10 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种超大二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵,将蒸汽发生器和冷凝器分为二段,将蒸发器和吸收器分为二段,所述第一蒸汽发生器和第一冷凝器在第一筒体内压力最高,第二蒸汽发生器和第二冷凝器在第二筒体内压力较高,第一蒸发器和第一吸收器在第三筒体内压力最低,第二蒸发器和第二吸收器在第四筒体内压力较低;将第一筒体布置在第二筒体的上方,第三筒体布置在第二筒体的下方,第四筒体布置在最底部。该机组在外部系统提供参数条件差情况下,实现单台热泵制热量超大、占地面积小、热泵综合性能系数高,能够分体运输解决了大件运输超高、超宽、超重的难题。
115 | 一种冷却塔节水除雾的系统 | CN211903801U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-24 | 2020-11-10 | F28C1/00(2006.01)I;F28F25/00(2006.01)I;F28F25/02(2006.01)I | 郑钦臻;李煜川;吴刚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种冷却塔节水除雾的系统,属于工业节水领域。本实用新型的一种冷却塔节水除雾系统包括塔体、高压电离装置、高压静电装置和收水器,它是对塔内饱和湿空气同时进行正极性电离和负极性电离,使水蒸气分子分别荷上正电荷和负电荷形成离子态,然后进入同一个高压电场,离子态的水蒸气分子在高压电场中交错运动相互吸引而凝结成细小雾滴,并以雾滴作为凝结核进一步团聚而凝结成水流,以此降低湿空气的含湿量实现冷却塔节水除雾的目的,在除雾的同时也对冷却水进行了回收,适用范围广,运行成本低,节水效率高。
116 | 一种双套管双管板管壳式换热器 | CN211903842U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-26 | 2020-11-10 | F28D7/10(2006.01)I;F28F9/04(2006.01)I;F28F27/00(2006.01)I | 徐金礼;江小清;陈健;姚岳峰;吴小平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种双套管双管板管壳式换热器,属于管壳式换热器技术领域。它包括壳体(1),所述壳体(1)为圆筒状,所述壳体(1)两端均设置有管板装置(2),所述管板装置(2)顶部均设置有压力传感器(3),所述管板装置(2)两端均设置有管箱(4),所述壳体(1)内设置有外换热管(5),所述外换热管(5)内设置有内换热管(6);所述内换热管(6)外表面设置有泄流通道(7),所述泄流通道(7)为交叉网状的凹槽。本实用新型可以有效的在管板与换热管的接头或者换热管的破裂引起管程和壳程中介质相互之间的泄露而失效时避免引起系统停机、介质污染、甚至发生爆炸等重大安全事故和经济损失。
117 | 一种燃料电池车的温差发电及低温相变冷却蓄热系统 | CN111890956A | 发明专利 | 驳回 | 2020-07-01 | 2020-11-06 | B60L50/70(2019.01)I;B60L58/31(2019.01)I;B60L58/34(2019.01)I;B60H1/32(2006.01)I;H01M8/04029(2016.01)I;H01M8/04223(2016.01)I;H02N11/00(2006.01)I;F28D20/02(2006.01)I | 丁为俊;鞠贵冬;吴刚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种燃料电池车的温差发电及低温相变冷却蓄热系统,一种燃料电池车的温差发电及低温相变冷却蓄热系统,包括燃料电池系统、空调系统和冷却系统;所述燃料电池系统包括空气进气系统、氢气进气系统、燃料电池电堆FCE、DC/DC转换器模块和PCU模块;所述空调系统包括冷凝器、压缩机、蒸发器和节流阀;所述冷却系统包括水箱、第一冷却水泵、第一阀门、第一三通阀、第二三通阀、第二冷却水泵、第三冷却水泵、集水器、第二阀门、温差发电片、第四冷却水泵、相变冷却蓄热器。本发明能将燃料电池汽车运行过程中中冷器、燃料电池电堆FCE、电机、PCU及空调冷凝器所产生的废热予以回收利用,从而提高整车热效率,提高续航里程,而且可大幅减少燃料电池车废热排放,经济又环保。
118 | 上中下布置超大蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211876413U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-18 | 2020-11-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种上中下布置超大蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵,将蒸汽发生器和冷凝器分为四段,将蒸发器和吸收器分为二段,将6个不同的压力腔体设置在三个筒体内,将三个筒体按照各腔体内压力合理的左右和自上至下布置,使溶液和冷剂水流动靠高差和压差自然流动,节省了输送介质的循环泵,在外部系统提供参数条件差情况下,热泵能实现热水进出大温升,回收低温余热,性能系数提高,使单台热泵机组超大型化,使机组安装占地面积减小,能够分体运输,解决了大件运输超高超宽超重的难题。
119 | 超低温余热驱动的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN211876414U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-18 | 2020-11-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种超低温余热驱动的热水型溴化锂吸收式冷水机组,包括热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、发生泵和冷剂泵,将所述蒸发器和吸收器均分成高温段和低温段,所述热水发生器浓缩的浓溶液经热交换器自流入高温段吸收器喷淋管内喷淋,自高温段吸收器出来的中间溶液由吸收泵提升进入低温段吸收器喷淋管内喷淋,自低温段吸收器出来的稀溶液由发生泵提升经热交换器进入热水发生器喷淋管内喷淋。该通过全新结构和制冷流程,合理利用冷水降温梯度,加大了循环溶液的浓度差,提高了换热温差,减小了换热面积,减少了溶液循环量,降低了材料成本,使机组性能系数大幅提高,实现节能减排的综合经济和社会效益。
120 | 发冷分段上中下布置蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211782081U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-03-18 | 2020-10-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种发冷分段上中下布置蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵,将蒸汽发生器和冷凝器分为多段,每段蒸汽发生器和冷凝器单独在一个筒体内,每个筒体按筒体内的压力自高至低依次上中下布置;蒸发器和吸收器在第五筒体内,第五筒体布置在最底部。该机组通过全新结构和流程,在外部系统提供参数条件差情况下,实现单台热泵制热量超大、体积超大、占地面积小、热泵综合性能系数高,还解决了大件运输的难题。
121 | 一种三路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统 | CN111780201A | 发明专利 | 实审 | 2020-07-01 | 2020-10-16 | F24D3/18(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 袁毅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种三路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。本发明通过设置热水型溴化锂吸收式机组和三个换热器,将一路二次网热水的一部分先流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器,降温后再进入换热器中与一次网热水换热,可以使一次网热水出换热器的温度降得比二次网回水温度低;另外,通过设置另两个换热器,使另两路二次网热水也可与一次网热水换热升温,最终能够同时提供三路不同温度、不同压力、各自独立的二次网热水。
122 | 一种能单效供热的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组 | CN111780451A | 发明专利 | 实审 | 2020-07-02 | 2020-10-16 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种能单效供热的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,在高压发生器汽包上部汽相区设有两路冷剂蒸汽管,一路是冷剂蒸汽进低压发生器管程管路,另一路是冷剂蒸汽进低压发生器壳体汽相区管路或者是冷剂蒸汽进冷凝器壳体管路,所述冷剂蒸汽进低压发生器壳体汽相区管路或者冷剂蒸汽进冷凝器壳体管路上设有冷剂蒸汽切换阀门。通过阀门切换和低压溶液泵启停,夏季运行制冷工况时,按蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组溶液并联循环流程运行;冬季运行制热工况时,按蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组单效循环流程运行。机组操作简单,性能系数高,一机两用,减小设备初投资和管理费用,节省设备占地空间,提高设备年使用率。
123 | 一种带储能功能的溴化锂吸收式制冷系统 | CN211625765U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-01-20 | 2020-10-02 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型公开了一种带储能功能的溴化锂吸收式制冷系统,包括冷却塔、冷却水泵和溴化锂吸收式制冷机,所述冷却水泵的冷却水出口与溴化锂吸收式制冷机的冷却水进口通过冷却水进口管连接,所述溴化锂吸收式制冷机的冷却水出口与冷却塔的上水口通过冷却水出口连接,所述冷却塔上设置有冷却塔风机,冷却水进口管上设置有冷却水调节阀;或者所述冷却水泵的电机配置有冷却水泵变频器;或者所述冷却塔风机配置有风机变频器。本实用新型本身具备储能功能,可适用于冷负荷波动幅度较大、短时间内冷负荷峰值大于额定负荷10%以上的生产工艺冷却降温场所。
124 | 一种低排放高能效直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN211261347U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-12-06 | 2020-08-14 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种低排放高能效直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。它增设有热水换热器(17);所述热水换热器(17)的热水换热器进水管(29)接自蒸发器(1)的蒸发器进水管(31),管上设有阀门Ⅱ(30);所述热水换热器(17)的热水换热器出水管(26)接到蒸发器(1)的蒸发器出水管(28)上,管上设有阀门Ⅰ(27);所述烟气换热器(14)和冷剂水换热器(20)的溶液流程为串联流程。它能够降低机组供热运行时进入烟气换热器的稀溶液温度,从而将机组排烟温度降低到80℃以下,使低温烟气热量得到充分回收利用,供热性能系数COP提高到0.962以上,机组运行经济性更高,供热能耗更低。
125 | 一种一体化结构节能型直燃发生器 | CN211261348U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-12-06 | 2020-08-14 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种一体化结构节能型直燃发生器,属于空调设备技术领域。它包括传热管束(1)、炉筒(2)、燃烧器(3)和筒体(14),传热管束(1)延伸出筒体(14)外的部分构成出烟箱(6),在出烟箱(6)的顶部设置有排烟管(7),还增设有烟气换热器(8);所述烟气换热器(8)的冷却介质进口端盖(5)上连接有冷却介质进口管(4),在烟气换热器(8)的冷却介质出口端盖(9)上连接有冷却介质出口管(10)。本实用新型结构合理,能够将烟气换热器与直燃发生器采用一体化结构设计,从而减小设备体积、重量,降低设备材料消耗和制造成本。
126 | 一种能双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组 | CN211233436U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-06-18 | 2020-08-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种能双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸发器I、吸收器I、热交换器I、溶液泵I、冷剂泵I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器II、吸收器II、热交换器II、溶液泵II、冷剂泵II、截止阀A、截止阀B、截止阀C和截止阀D。本实用新型的一种能双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二段式热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷流程运行。同时,双效制冷的制冷性能系数大大提高,节省蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省设备占地空间。
127 | 一种单效制热双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组 | CN211233437U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-06-18 | 2020-08-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种单效制热双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器、吸收器、热交换器I、热交换器II、溶液泵I、溶液泵II、冷剂泵、截止阀A、截止阀B、冷剂蒸汽连通管和低压发生器冷剂水管。本实用新型所述的一种单效制热双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组,通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二个并联单效热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷原理运行。因为是双效制冷,所以制冷性能系数得以大大提高,节省了蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省设备占地空间。
128 | 一种能双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组 | CN211233438U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-06-18 | 2020-08-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种能双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器、吸收器、热交换器I、热交换器II、溶液泵I、溶液泵II、冷剂泵、截止阀A、截止阀B、冷剂蒸汽连通管、低压发生器冷剂水管、截止阀C和截止阀D。本实用新型所述的一种能双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二个并联单效热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷原理运行。因为是双效制冷,所以制冷性能系数得以大大提高,节省了蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省设备占地空间。
129 | 带双效制冷功能的直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN211233439U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2019-06-24 | 2020-08-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带双效制冷功能的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、低压发生器、冷剂泵、第一直燃型发生器、第二直燃型发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一溶液热交换器、第二溶液热交换器、第一溶液泵、第二溶液泵、第一溶液切换阀、第二溶液切换阀及连接各部件的管路等。本机组既能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行供热运行,也能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
130 | 直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵双工况机组 | CN211233440U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-07-09 | 2020-08-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵双工况机组,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,高发蒸汽出口管同时与低发蒸汽进口管及第一冷凝器蒸汽进口管相接;吸收器出水管同时与第一冷凝器进水管及吸收器出水直通管相接,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门,吸收器出水直通管上设置有第二阀门;第二冷凝器进水管和吸收器进水管同时接自冷却水进口总管。本实用新型,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
131 | 一种单双效复合蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211233441U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-09-19 | 2020-08-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种单双效复合蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。它的机组内溶液按倒串联的流程循环,由蒸汽高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成单效热泵循环;由蒸汽高压发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成双效热泵循环。高温热交换器(11)、低温热交换器(9)、稀溶液泵(8)、中间溶液泵(10)、冷剂泵(7)为单效热泵循环和双效热泵循环的公共部件,单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
132 | 直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组 | CN211204489U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-07-09 | 2020-08-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门。本实用新型通过在以往直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组基础上增设一只冷凝器和冷却水切换阀等结构,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
133 | 单双效复合蒸吸二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211204490U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2019-09-19 | 2020-08-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种单双效复合蒸吸二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。本实用新型的一种单双效复合蒸吸二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,单效热泵循环由蒸汽高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器Ⅱ(12)、吸收器Ⅱ(13)、热交换器Ⅱ(14)构成;双效热泵循环由蒸汽高压发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器Ⅰ(7)、吸收器Ⅰ(6)和热交换器Ⅰ(5)构成;单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能深度回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
134 | 一种单双效复合直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211204491U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-09-19 | 2020-08-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种单双效复合直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。它的机组内的溶液按倒串联的流程循环,由直燃高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成单效热泵循环;由直燃高压发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成双效热泵循环。高温热交换器(11)、低温热交换器(9)、稀溶液泵(8)、中间溶液泵(10)、冷剂泵(7)为单效热泵循环和双效热泵循环的公共部件,单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
135 | 单双效复合蒸吸二段直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN211204492U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-09-19 | 2020-08-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种单双效复合蒸吸二段直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。本实用新型的单双效复合蒸吸二段直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,由直燃高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器Ⅱ(12)、吸收器Ⅱ(13)、热交换器Ⅱ(14)形成单效热泵循环;由直燃高压发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器Ⅰ(7)、吸收器Ⅰ(6)和热交换器Ⅰ(5)形成双效热泵循环。单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能深度回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
136 | 一种单效制热双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组 | CN211177494U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-06-18 | 2020-08-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种单效制热双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸发器I、吸收器I、热交换器I、溶液泵I、冷剂泵I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器II、吸收器II、热交换器II、溶液泵II、冷剂泵II、截止阀A、截止阀B。本实用新型的一种单效制热双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二段式热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷流程运行。同时,双效制冷的制冷性能系数大大提高,节省蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省占地空间。
137 | 带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式冷水机组 | CN211177495U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-06-24 | 2020-08-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵、冷剂泵和带第一溶液切换阀的高发溶液联通管,高发冷剂蒸汽出口管同时与低发蒸汽进口管及第一冷凝器蒸汽进口管相接;吸收器出水管同时与第一冷凝器进水管及第二冷凝器进水管相接,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门,第二冷凝器进水管上设置有第二阀门。本机组可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
138 | 带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式制冷机 | CN211177496U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-06-24 | 2020-08-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式制冷机,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵、冷剂泵、第一冷凝器、第二冷凝器和带第一溶液切换阀的高发溶液联通管,高发冷剂蒸汽出口管同时与低发蒸汽进口管及第一冷凝器蒸汽进口管相接;第二冷凝器进水管和吸收器进水管同时接自冷却水进口总管,第二冷凝器进水管上设置有第三阀门;吸收器出水管同时与第一冷凝器进水管及吸收器出水直通管相接,吸收器出水直通管上设置第一阀门,第一冷凝器进水管上设置有第二阀门。本机组可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
139 | 带双效制冷功能的双发生器直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN211177497U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2019-06-24 | 2020-08-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种带双效制冷功能的双发生器直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、第一直燃型发生器、第二直燃型发生器、低压发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一溶液热交换器、第二溶液热交换器、第一溶液泵、第二溶液泵、冷剂泵、第一溶液切换阀和第二溶液切换阀。本机组既能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行供热运行,也能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
140 | 直燃型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN211177498U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2019-07-08 | 2020-08-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种直燃型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,包括直燃发生器、热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵和各阀门,将冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入蒸发器;在浓溶液进吸收器管上设置浓溶液调节阀。本实用新型溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧是通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,一机两用,减小设备初投资成本。
141 | 蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN211177499U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2019-07-08 | 2020-08-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,包括蒸汽发生器、热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵和冷剂泵,将冷凝器冷剂水进蒸发器的冷剂水U型管自底部分为两路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,两路冷剂水汇合后进入蒸发器;在浓溶液进吸收器管上设置浓溶液调节阀。本实用新型在溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧是通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,一机两用,减小设备初投资成本。
142 | 带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组 | CN111397242A | 发明专利 | 实审 | 2020-04-29 | 2020-07-10 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组,蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器、热交换器、溶液泵、冷剂泵、冷水出口温度检测装置、溶液循环量调节装置、驱动热源调节装置、冷水进口温度检测装置、冷剂喷淋量调节装置和冷却水量调节装置共同构成冷能快速存储释放系统。本发明利用冷却水量或蒸发器冷剂喷淋量的变化,来调整蒸发器和吸收器的制冷能力,利用溶液整体浓度的上升和下降来储备和释放冷能,实现冷水出水温度的精准控制。当外部负荷需求快速变化时,冷能快速存储释放系统能以极快速度适应负荷变化,实现准确供冷,既避免供冷不足影响供冷质量,又避免过量供冷,造成能源损耗,实现运行节能。
143 | 一种利用排汽余热发电的自然通风空冷系统 | CN210952406U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-10-17 | 2020-07-07 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本实用新型涉及一种利用排汽余热发电的自然通风空冷系统,包括锅炉、蒸汽管道、蒸汽轮机发电机组、空冷器、自然通风塔、热流体管道和冷流体管道,空冷器在自然通风塔底部外部沿圆周垂直布置,或者空冷器在自然通风塔下部内部水平布置,在自然通风塔底部沿圆周布置多台水平轴风力发电机。本实用新型利用汽轮机乏汽余热在自然通风塔底部产生的空气流动力进行发电,提高了燃煤电厂的发电效率,增加了发电量。
144 | 一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环及其工作方法 | CN111271887A | 发明专利 | 实审 | 2020-03-09 | 2020-06-12 | F25B1/00(2006.01)I;F25B43/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 杨兴洋 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环及其工作方法,属于新能源节能技术领域。它采用二元非共沸混合工质作为系统循环工质,可以利用分液冷凝调节引射率;该系统由喷射器(1)、高温蒸发器(2)、压缩机(3)、高温蒸发器(4)、气液分离器(5)、低温冷凝器(6)、节流阀(7)、低温蒸发器(8)组成。本发明所述的一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环与传统的压缩喷射式制冷循环相比,新循环引射率可以被调控,一次流体和二次流体组分也可以被调控,新循环COP高于传统的压缩喷射式制冷循环。
145 | 超大二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN111271894A | 发明专利 | 实审 | 2020-03-18 | 2020-06-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种超大二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵,将蒸汽发生器和冷凝器分为二段,将蒸发器和吸收器分为二段,所述第一蒸汽发生器和第一冷凝器在第一筒体内压力最高,第二蒸汽发生器和第二冷凝器在第二筒体内压力较高,第一蒸发器和第一吸收器在第三筒体内压力最低,第二蒸发器和第二吸收器在第四筒体内压力较低;将第一筒体布置在第二筒体的上方,第三筒体布置在第二筒体的下方,第四筒体布置在最底部。该机组在外部系统提供参数条件差情况下,实现单台热泵制热量超大、占地面积小、热泵综合性能系数高,能够分体运输解决了大件运输超高、超宽、超重的难题。
146 | 上中下布置超大蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN111271895A | 发明专利 | 实审 | 2020-03-18 | 2020-06-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种上中下布置超大蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵,将蒸汽发生器和冷凝器分为四段,将蒸发器和吸收器分为二段,将6个不同的压力腔体设置在三个筒体内,将三个筒体按照各腔体内压力合理的左右和自上至下布置,使溶液和冷剂水流动靠高差和压差自然流动,节省了输送介质的循环泵,在外部系统提供参数条件差情况下,热泵能实现热水进出大温升,回收低温余热,性能系数提高,使单台热泵机组超大型化,使机组安装占地面积减小,能够分体运输,解决了大件运输超高超宽超重的难题。
147 | 超低温余热驱动的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN111271896A | 发明专利 | 实审 | 2020-03-18 | 2020-06-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明涉及一种超低温余热驱动的热水型溴化锂吸收式冷水机组,包括热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、发生泵和冷剂泵,将所述蒸发器和吸收器均分成高温段和低温段,所述热水发生器浓缩的浓溶液经热交换器自流入高温段吸收器喷淋管内喷淋,自高温段吸收器出来的中间溶液由吸收泵提升进入低温段吸收器喷淋管内喷淋,自低温段吸收器出来的稀溶液由发生泵提升经热交换器进入热水发生器喷淋管内喷淋。该通过全新结构和制冷流程,合理利用冷水降温梯度,加大了循环溶液的浓度差,提高了换热温差,减小了换热面积,减少了溶液循环量,降低了材料成本,使机组性能系数大幅提高,实现节能减排的综合经济和社会效益。
148 | 发冷分段上中下布置蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN111271897A | 发明专利 | 实审 | 2020-03-18 | 2020-06-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种发冷分段上中下布置蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵,将蒸汽发生器和冷凝器分为多段,每段蒸汽发生器和冷凝器单独在一个筒体内,每个筒体按筒体内的压力自高至低依次上中下布置;蒸发器和吸收器在第五筒体内,第五筒体布置在最底部。该机组通过全新结构和流程,在外部系统提供参数条件差情况下,实现单台热泵制热量超大、体积超大、占地面积小、热泵综合性能系数高,还解决了大件运输的难题。
149 | 一种直接空冷凝汽系统 | CN210718714U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-09-25 | 2020-06-09 | F28B7/00(2006.01)I;F28B9/10(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种直接空冷凝汽系统,由排汽管道、抽气管道、凝结水管道、控制器和多个冷凝单元组成,在冷凝单元的抽气支管道上设置有温度传感器,在抽气支管道上设置抽气调节阀门,或者在排汽支管道设置进汽调节阀门,根据所检测的抽气温度对各冷凝单元的抽气量或进汽量进行调节,从而实现调整和均衡各冷凝单元不凝气体抽除量的目的。本实用新型提高了凝汽系统的换热效率,有利于冬季防冻,增强了系统的安全性。
150 | 一种湿空气静电凝水的方法和装置 | CN111250264A | 发明专利 | 实审 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | B03C3/017(2006.01)I | 郑钦臻;吴刚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种湿空气静电凝水的方法和装置,属于静电技术应用领域。它通过正极性和负极性电晕放电,使两个区域内分别产生大量的正、负电荷;湿空气分别进入独立的正极性电晕区和负极性电晕区使水分子分别携带正、负电荷;混合后携带正、负电荷的水分子在库仑力的作用下相互吸引而凝结;它还同时公开了一种湿空气静电凝水的装置,包括入口喇叭口、气流均布板、正电荷发生器、负电荷发生器,凝水器、出口喇叭口。本发明具有以下优点:在除湿的同时可对水蒸气进行回收利用,装置体积小、结构简单,易于安装,制造和运行成本低,使用安全性高。
151 | 一种带储能功能的溴化锂吸收式制冷系统及方法 | CN111102764A | 发明专利 | 实审 | 2020-01-20 | 2020-05-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | \N本发明公开了一种带储能功能的溴化锂吸收式制冷系统及方法,包括冷却塔、冷却水泵和溴化锂吸收式制冷机,所述冷却水泵的冷却水出口与溴化锂吸收式制冷机的冷却水进口通过冷却水进口管连接,所述溴化锂吸收式制冷机的冷却水出口与冷却塔的上水口通过冷却水出口连接,所述冷却塔上设置有冷却塔风机,冷却水进口管上设置有冷却水调节阀;或者所述冷却水泵的电机配置有冷却水泵变频器;或者所述冷却塔风机配置有风机变频器。本发明本身具备储能功能,可适用于冷负荷波动幅度较大、短时间内冷负荷峰值大于额定负荷10%以上的生产工艺冷却降温场所。
152 | 一种一体化结构节能型直燃发生器 | CN110986422A | 发明专利 | 实审 | 2019-12-06 | 2020-04-10 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种一体化结构节能型直燃发生器,属于空调设备技术领域。它包括传热管束(1)、炉筒(2)、燃烧器(3)和筒体(14),传热管束(1)延伸出筒体(14)外的部分构成出烟箱(6),在出烟箱(6)的顶部设置有排烟管(7),还增设有烟气换热器(8);所述烟气换热器(8)的冷却介质进口端盖(5)上连接有冷却介质进口管(4),在烟气换热器(8)的冷却介质出口端盖(9)上连接有冷却介质出口管(10)。本发明结构合理,能够将烟气换热器与直燃发生器采用一体化结构设计,从而减小设备体积、重量,降低设备材料消耗和制造成本。
153 | 二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN210220284U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2019-07-08 | 2020-03-31 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,将冷凝器冷剂水进对应蒸发器的冷剂水U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入对应的蒸发器;在浓溶液进对应的吸收器管上设置浓溶液调节阀。本实用新型溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,使机组换热面积减小,材料成本降低,一机两用。
154 | 一种自然通风的干湿联合冷却塔 | CN210220750U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-07-19 | 2020-03-31 | F28C1/14(2006.01)I;F28F25/02(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种自然通风的干湿联合冷却塔,属循环水冷却技术领域。它包括塔体(1)、干湿联合冷段和管道,所述管道包括进水总管(4)和回水总管(5),所述干湿联合冷段位于塔体(1)底部,且沿圆周布置在塔体(1)外;所述干湿联合冷段包括干冷段(2)和湿冷段(3),所述干冷段(2)和湿冷段(3)的布置形式为两侧各集中布置形式或相互交错布置形式,干冷段(2)与湿冷段(3)的连接方式采用串联或并联。本实用新型的一种自然通风的干湿联合冷却塔既有干式冷却塔的节水优势,又有湿式冷却塔出水温度低的特点,提高了干冷段(2)的冷却效率,降低了冷却塔的投资成本。
155 | 一种空冷凝汽器翅片管 | CN110849195A | 发明专利 | 实审 | 2019-11-21 | 2020-02-28 | F28F1/30(2006.01)I;F28F9/18(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种空冷凝汽器翅片管,属于空冷凝汽器技术领域。它包括基管(1)和蛇形翅片(2),所述基管(1)横截面为扁形的异型管,在基管(1)横截面长边所在的两侧面各设置至少一条内凹槽;所述内凹槽平行于基管(1)的中心轴线且对称于横截面长轴线,所述内凹槽的长度约等于基管(1)的长度,两侧面相对应位置的内凹槽组成一对,每对内凹槽在基管(1)内壁形成一条狭小间隙;每对内凹槽把基管(1)的内腔分隔成由一条狭小间隙联通的更小的两个内腔;所述基管(1)横截面长边所在的两侧面外部各设置至少一条蛇形翅片(2)。本发明的一种空冷凝汽器翅片管,既能增加基管刚度、降低材料成本,又可以提高换热效率。
156 | 一种带脱硫塔的燃煤锅炉烟气余热深度利用系统 | CN209944382U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-04-02 | 2020-01-14 | F23J15/00(2006.01)I;F23J15/04(2006.01)I;F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;王岩;毛洪财;刘凯 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种带脱硫塔的燃煤锅炉烟气余热深度利用系统,它增设脱硫浆液取热器(8),在脱硫浆液取热器(8)和脱硫塔(2)间设置脱硫浆液循环管路(9),在脱硫塔(2)内设置喷淋器,脱硫塔(2)底部高温浆液经脱硫浆液取热器(8)加热余热水后降温,低温浆液再进入脱硫塔(2)喷淋,浆液升温后回脱硫塔底;在脱硫浆液取热器(8)和热泵机组(6)间设置余热水循环管路(4),余热水经脱硫浆液取热器(8)加热后进入热泵机组(6),通过热泵机组(6)回收余热水的低温余热加热热网回水。本实用新型通过上述流程,深度回收利用烟气余热,将烟气余热回收到供热热网水中,提高锅炉效率,回收烟气冷凝水,缓解白色烟羽形成,实现节能、节水和环保作用。
157 | 一种利用排汽余热发电的自然通风空冷系统及方法 | CN110671947A | 发明专利 | 实审 | 2019-10-17 | 2020-01-10 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种利用排汽余热发电的自然通风空冷系统,包括锅炉、蒸汽管道、蒸汽轮机发电机组、空冷器、自然通风塔、热流体管道和冷流体管道,空冷器在自然通风塔底部外部沿圆周垂直布置,或者空冷器在自然通风塔下部内部水平布置,在自然通风塔底部沿圆周布置多台水平轴风力发电机。本发明利用汽轮机乏汽余热在自然通风塔底部产生的空气流动力进行发电,提高了燃煤电厂的发电效率,增加了发电量。
158 | 一种基于浆液冷却流程的白色烟羽能量回收系统 | CN209801517U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-03-28 | 2019-12-17 | F23J15/00(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;陆平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及的一种基于浆液冷却流程的白色烟羽能量回收系统,它包括锅炉、脱硫塔、浆液冷却器、烟气再热器、烟囱和吸收式热泵;所述锅炉与脱硫塔相连接,所述脱硫塔与烟气再热器相连接,所述烟气再热器与烟囱相连接,所述脱硫塔与浆液冷却器相连接;所述吸收式热泵上设有吸收式热泵驱动端、吸收式热泵吸热端和吸收式热泵放热端;所述浆液冷却器通过第一冷媒水管道与吸收式热泵上的吸收式热泵吸热端相连接;所述烟气再热器通过第一热媒水管道连接至吸收式热泵的吸收式热泵放热端。本实用新型提高了能源的利用率,回收余热的同时,也为浆液冷却器提供了所需的冷量,减少了其它冷却塔等设备的投资和运行费用,降低了生产成本。
159 | 一种单双效复合直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN110542238A | 发明专利 | 实审 | 2019-09-19 | 2019-12-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单双效复合直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。它的机组内的溶液按倒串联的流程循环,由直燃高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成单效热泵循环;由直燃高发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成双效热泵循环。高温热交换器(11)、低温热交换器(9)、稀溶液泵(8)、中间溶液泵(10)、冷剂泵(7)为单效热泵循环和双效热泵循环的公共部件,单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
160 | 单双效复合蒸吸二段直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN110542239A | 发明专利 | 实审 | 2019-09-19 | 2019-12-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单双效复合蒸吸二段直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。本发明的单双效复合蒸吸二段直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,由直燃高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器Ⅱ(12)、吸收器Ⅱ(13)、热交换器Ⅱ(14)形成单效热泵循环;由直燃高发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器Ⅰ(7)、吸收器Ⅰ(6)和热交换器Ⅰ(5)形成双效热泵循环。单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能深度回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
161 | 一种单双效复合蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN110542240A | 发明专利 | 实审 | 2019-09-19 | 2019-12-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单双效复合蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。它的机组内溶液按倒串联的流程循环,由蒸汽高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成单效热泵循环;由蒸汽高发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成双效热泵循环。高温热交换器(11)、低温热交换器(9)、稀溶液泵(8)、中间溶液泵(10)、冷剂泵(7)为单效热泵循环和双效热泵循环的公共部件,单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
162 | 单双效复合蒸吸二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN110542241A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-09-19 | 2019-12-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单双效复合蒸吸二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。本发明的一种单双效复合蒸吸二段蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,单效热泵循环由蒸汽高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器Ⅱ(12)、吸收器Ⅱ(13)、热交换器Ⅱ(14)构成;双效热泵循环由蒸汽高发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器Ⅰ(7)、吸收器Ⅰ(6)和热交换器Ⅰ(5)构成;单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能深度回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。
163 | 一种直接空冷凝汽系统及其抽除不凝气体的控制方法 | CN110542326A | 发明专利 | 实审 | 2019-09-25 | 2019-12-06 | F28B7/00(2006.01)I;F28B9/10(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直接空冷凝汽系统,由排汽管道、抽气管道、凝结水管道、控制器和多个冷凝单元组成,在冷凝单元的抽气支管道上设置有温度传感器,在抽气支管道上设置抽气调节阀门,或者在排汽支管道设置进汽调节阀门,根据所检测的抽气温度对各冷凝单元的抽气量或进汽量进行调节,从而实现调整和均衡各冷凝单元不凝气体抽除量的目的。本发明提高了凝汽系统的换热效率,有利于冬季防冻,增强了系统的安全性。
164 | 一种供暖热水锅炉烟气余热回收系统 | CN209511961U | 实用新型 | 有效-授权 | 2019-01-24 | 2019-10-18 | F22B1/18(2006.01)I;F22B3/04(2006.01)I;F22D1/00(2006.01)I;F22D11/06(2006.01)I;F23J15/02(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F24D3/18(2006.01)I;F24H4/02(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I | 江荣方;薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型公开了一种供暖热水锅炉烟气余热回收系统,它包括依次连接的供暖热水锅炉、省煤器、脱硫塔、烟气冷凝器、烟囱、闪蒸罐和吸收式热泵;所述省煤器通过热水管道、第一回水管道与闪蒸罐相连;所述吸收式热泵上设有吸收式热泵驱动端、吸收式热泵吸热端和吸收式热泵放热端,所述吸收式热泵驱动端与闪蒸罐连接;所述吸收式热泵驱动端通过第二回水管道与第一回水管道相连通;所述吸收式热泵吸热端通过冷媒水管道与烟气冷凝器相连接;所述吸收式热泵放热端与供暖回水总管连接;所述供暖热水锅炉上连接有供暖热水输出总管。本实用新型对脱硫后烟气余热进行了回收,回收余热同时为烟气冷凝器提供了所需的冷量,减少成本,提高了能源的利用率。
165 | 直燃型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN110307662A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-07-08 | 2019-10-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直燃型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,包括直燃发生器、热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵和各阀门,将冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入蒸发器;在浓溶液进吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧是通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,一机两用,减小设备初投资成本。
166 | 二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN110307663A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-07-08 | 2019-10-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,将冷凝器冷剂水进对应蒸发器的冷剂水U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入对应的蒸发器;在浓溶液进对应的吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,使机组换热面积减小,材料成本降低,一机两用。
167 | 蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组 | CN110307664A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-07-08 | 2019-10-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/28(2021.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,包括蒸汽发生器、热水发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵和冷剂泵,将冷凝器冷剂水进蒸发器的冷剂水U型管自底部分为两路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,两路冷剂水汇合后进入蒸发器;在浓溶液进吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明在溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧是通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,一机两用,减小设备初投资成本。
168 | 直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组 | CN110307665A | 发明专利 | 实审 | 2019-07-09 | 2019-10-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门。本发明通过在以往直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组基础上增设一只冷凝器和冷却水切换阀等结构,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
169 | 直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵双工况机组 | CN110307666A | 发明专利 | 实审 | 2019-07-09 | 2019-10-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵双工况机组,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,高发蒸汽出口管同时与低发蒸汽进口管及第一冷凝器蒸汽进口管相接;吸收器出水管同时与第一冷凝器进水管及吸收器出水直通管相接,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门,吸收器出水直通管上设置有第二阀门;第二冷凝器进水管和吸收器进水管同时接自冷却水进口总管。本发明,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
170 | 一种自然通风的干湿联合冷却塔 | CN110307736A | 发明专利 | 实审 | 2019-07-19 | 2019-10-08 | F28C1/14(2006.01)I;F28F25/02(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种自然通风的干湿联合冷却塔,属循环水冷却技术领域。它包括塔体(1)、干湿联合冷段和管道,所述管道包括进水总管(4)和回水总管(5),所述干湿联合冷段位于塔体(1)底部,且沿圆周布置在塔体(1)外;所述干湿联合冷段包括干冷段(2)和湿冷段(3),所述干冷段(2)和湿冷段(3)的布置形式为两侧各集中布置形式或相互交错布置形式,干冷段(2)与湿冷段(3)的连接方式采用串联或并联。本发明的一种自然通风的干湿联合冷却塔既有干式冷却塔的节水优势,又有湿式冷却塔出水温度低的特点,提高了干冷段(2)的冷却效率,降低了冷却塔的投资成本。
171 | 一种在线检测密度蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN209415822U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-09-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种在线检测密度蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发温度传感器(12),机组增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置有冷剂水压力传感器(15)。该装置可以实现自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,可靠性提高,蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
172 | 一种在线检测密度烟气型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN209415823U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-09-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种在线检测密度烟气型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。所述机组包括蒸发温度传感器(12),该机组驱动热源为燃气发电机组和工业窑炉排放高温烟气,机组增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置有冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(15)。本装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,使机组一直处于最佳运行状态。
173 | 一种在线检测密度直燃型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN209415824U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-09-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种在线检测密度直燃型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发温度传感器(12),所述机组驱动热源为燃料,机组还增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置有冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(15)。本装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,使机组一直处于最佳运行状态。
174 | 一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN209415825U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-09-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,涉及空调设备技术领域,所述机组驱动热源为热水,发生器(1)为淋激式,热水在发生器传热管内降温流出,机组包括蒸发温度传感器(9),该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,所述冷剂水密度在线检测装置在冷剂水外筒(14)内设置冷剂水内筒(13),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(11)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(10)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(15)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(12)。采用该装置可以实现自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,可靠性提高,热水型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
175 | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN209415826U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-09-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,该机组包括蒸发温度传感器(10),所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,蒸汽发生器(1)为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器(1)传热管内凝结后经凝水换热器(9)降温后流出,该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,它在冷剂水外筒(15)内设置冷剂水内筒(14),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(11)处设限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(11)连接,外筒顶部连接冷剂水平衡管(16),外筒下部设置冷剂水压力传感器(13)。该装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,提高机组可靠性。
176 | 一种能双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组 | CN110173921A | 发明专利 | 实审 | 2019-06-18 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种能双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸发器I、吸收器I、热交换器I、溶液泵I、冷剂泵I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器II、吸收器II、热交换器II、溶液泵II、冷剂泵II、截止阀A、截止阀B、截止阀C和截止阀D。本发明的一种能双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二段式热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷流程运行。同时,双效制冷的制冷性能系数大大提高,节省蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省设备占地空间。
177 | 一种能双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组 | CN110173922A | 发明专利 | 实审 | 2019-06-18 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种能双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器、吸收器、热交换器I、热交换器II、溶液泵I、溶液泵II、冷剂泵、截止阀A、截止阀B、冷剂蒸汽连通管、低压发生器冷剂水管、截止阀C和截止阀D。本发明所述的一种能双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二个并联单效热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷原理运行。因为是双效制冷,所以制冷性能系数得以大大提高,节省了蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省设备占地空间。
178 | 一种单效制热双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组 | CN110173923A | 发明专利 | 实审 | 2019-06-18 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单效制热双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸发器I、吸收器I、热交换器I、溶液泵I、冷剂泵I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器II、吸收器II、热交换器II、溶液泵II、冷剂泵II、截止阀A、截止阀B。本发明的一种单效制热双效制冷的二段式溴化锂吸收式热泵机组通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二段式热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷流程运行。同时,双效制冷的制冷性能系数大大提高,节省蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省占地空间。
179 | 一种单效制热双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组 | CN110173924A | 发明专利 | 实审 | 2019-06-18 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种单效制热双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸汽发生器I、冷凝器I、蒸汽发生器II、低压发生器、冷凝器II、蒸发器、吸收器、热交换器I、热交换器II、溶液泵I、溶液泵II、冷剂泵、截止阀A、截止阀B、冷剂蒸汽连通管和低压发生器冷剂水管。本发明所述的一种单效制热双效制冷的蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组,通过阀门切换,冬季运行制热工况时,机组按二个并联单效热泵原理运行;夏季运行制冷工况时,机组按蒸汽双效型溶液并联制冷原理运行。因为是双效制冷,所以制冷性能系数得以大大提高,节省了蒸汽消耗,一机两用,减小设备初投资,节省设备占地空间。
180 | 带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式冷水机组 | CN110173925A | 发明专利 | 实审 | 2019-06-24 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵、冷剂泵和带第一溶液切换阀的高发溶液联通管,高发冷剂蒸汽出口管同时与低发蒸汽进口管及第一冷凝器蒸汽进口管相接;吸收器出水管同时与第一冷凝器进水管及第二冷凝器进水管相接,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门,第二冷凝器进水管上设置有第二阀门。本机组可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
181 | 带双效制冷功能的双发生器直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN110173926A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-06-24 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带双效制冷功能的双发生器直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、第一直燃型发生器、第二直燃型发生器、低压发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一溶液热交换器、第二溶液热交换器、第一溶液泵、第二溶液泵、冷剂泵、第一溶液切换阀和第二溶液切换阀。本机组既能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行供热运行,也能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
182 | 带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式制冷机 | CN110173927A | 发明专利 | 实审 | 2019-06-24 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带单效热泵制热功能的直燃型溴化锂吸收式制冷机,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵、冷剂泵、第一冷凝器、第二冷凝器和带第一溶液切换阀的高发溶液联通管,高发冷剂蒸汽出口管同时与低发蒸汽进口管及第一冷凝器蒸汽进口管相接;第二冷凝器进水管和吸收器进水管同时接自冷却水进口总管,第二冷凝器进水管上设置有第三阀门;吸收器出水管同时与第一冷凝器进水管及吸收器出水直通管相接,吸收器出水直通管上设置第一阀门,第一冷凝器进水管上设置有第二阀门。本机组可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
183 | 带双效制冷功能的直燃型溴化锂吸收式热泵机组 | CN110173928A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-06-24 | 2019-08-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;张长江;陈荣霞 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带双效制冷功能的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、低压发生器、冷剂泵、第一直燃型发生器、第二直燃型发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一溶液热交换器、第二溶液热交换器、第一溶液泵、第二溶液泵、第一溶液切换阀、第二溶液切换阀及连接各部件的管路等。本机组既能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行供热运行,也能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
184 | 一种采用新型折流格栅的回弯管壳式换热器 | CN209263717U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-11-14 | 2019-08-16 | F28D7/00(2006.01)I;F28F9/24(2006.01)I | 戴敬;田倩;关大亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及到一种采用新型折流格栅的回弯管壳式换热器,他包括管束(3),所述管束(3)设置有折流格栅Ⅰ(3.4)、折流格栅Ⅱ(3.5)、折流格栅Ⅲ(3.6),所述折流格栅Ⅰ(3.4)有多个,折流格栅Ⅰ在U形壳体(4)的直段部分等距排列,处于相邻位置的折流格栅Ⅰ(3.4)的开槽方向相互垂直,所述U形壳体(4)的弯段部分壳内设有多个折流格栅Ⅱ(3.5),折流格栅Ⅱ(3.5)在U形壳体(4)弯段部分壳内等距排列,每两个折流格栅Ⅱ(3.5)间设有一个折流格栅Ⅲ(3.6),折流格栅Ⅱ(3.5)及折流格栅Ⅲ(3.6)的开槽方向相互垂直。采用该折流格栅的换热器能够在保持较高传热效率的同时,大幅降低压损。
185 | 一种采用新型结构的吸附柱管束 | CN209204967U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-11-13 | 2019-08-06 | B01D53/04(2006.01)I | 戴敬;陈健;姚岳峰;田倩 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种采用新型结构的吸附柱管束,它包括套管式换热管(2)和壳体(8),所述套管式换热管(2)一端由下往上穿过封头(3)上的套管(4)设置于壳体内,所述套管式换热管(2)另一端设置于壳体外,所述套管式换热管(2)包括内管(9)和外管(10),所述内管(9)通过导管(5)连接到进口小管板(6)上,所述外管(10)通过导管(5)连接到出口小管板(7)上,所述进口小板管(6)与出口小管板(7)均设置于壳体(8)外。本实用新型公开了一种新型结构的吸附柱管束,采用此新型管束结构的吸附柱不仅可以提高传热效率,而且可以准确判断出哪根套管式换热管泄露,方便检修。
186 | 一种用于高含湿量废气处理的冷凝换热器 | CN209214422U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-11-22 | 2019-08-06 | F28D7/16(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I;B03C3/16(2006.01)I;B03C3/49(2006.01)I;B03C3/41(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种用于高含湿量废气处理的冷凝换热器,它包括冷凝换热器本体(1),其内部设置有多个换热管(13),所述换热管(13)为导电的金属或非金属材质,所述换热器还包括静电发生装置(2),所述静电发生装置(2)包括阴极固定架(21)、阴极线(22)、电源(23)和连接导线(24),所述阴极线(22)设置于换热管(13)内,所述阴极线(22)为阴极,所述换热管(13)为阳极,所述阴极线(22)及换热管(13)在换热管(13)内形成静电场,使废气在换热管(13)内流动,冷却介质在换热管(13)外流动。采用本装置可以在冷凝过程中提高除尘(雾)效率,具有投资少、换热效率和除尘(雾)效率高、节省设备空间的优势。
187 | 复叠式溶液并联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106642795B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液并联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:发生器(1)、冷凝器(2)、热交换器(3)、第一吸收器(4)、第一蒸发器(5)、第二蒸发器(6)、第二吸收器(7),发生器(1)出来的溴化锂浓溶液并联进入第一吸收器(4)和第二吸收器(7);高温热源流经发生器(1);低温水流经第一蒸发器(5);中温水是分两路,一路串联流经第二蒸发器(6)和第一吸收器(4),一路流经第二吸收器(7),两路水汇合后再流经冷凝器(2)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
188 | 复叠式溶液并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106403354B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)和第二吸收器(8)的溴化锂溶液并联,稀溶液并联流经高压发生器(2)和低压发生器(1)浓缩;高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(7);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
189 | 二段复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106482383B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)、高温热交换器(4)和高压发生器(2)构成一路溶液循环,第二吸收器(8)、低温热交换器(5)和低压发生器(1)构成另一路溶液循环;中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
190 | 二段独立复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440476B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段独立复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9)、冷剂水换热器(16),第一吸收器(6)、高温热交换器(4)和高压发生器(2)构成一路溶液循环,第二吸收器(8)、低温热交换器(5)和低压发生器(1)构成另一路溶液循环;中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
191 | 复叠式溶液串并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440477B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液串并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)和第二吸收器(8)的溴化锂溶液并联,稀溶液串联流经高压发生器(2)和低压发生器(1)浓缩;高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(7);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
192 | 复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106679224B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液串联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)、第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
193 | 复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106482384B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液并联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)后再串联流经第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水(制冷机组的冷水或热泵机组的余热水)流经第一蒸发器(8);中温水(制冷机组的冷却水或热泵机组的热水)是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
194 | 复叠式溶液串联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440478B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2019-07-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液串联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:发生器(1)、冷凝器(2)、高温热交换器(3)、低温热交换器(4)、第一吸收器(5)、第一蒸发器(6)、第二蒸发器(7)、第二吸收器(8),溴化锂溶液串联流经发生器(1)、第一吸收器(5)和第二吸收器(8);高温热源流经发生器(1);低温水流经第一蒸发器(6);中温水是分两路,一路串联流经第二蒸发器(7)和第一吸收器(5),一路流经第二吸收器(8),两路水汇合后再流经冷凝器(2)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
195 | 一种带脱硫塔的燃煤锅炉烟气余热深度利用系统 | CN110006063A | 发明专利 | 实审 | 2019-04-02 | 2019-07-12 | F23J15/00(2006.01)I;F23J15/04(2006.01)I;F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;王岩;毛洪财;刘凯 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种带脱硫塔的燃煤锅炉烟气余热深度利用系统,它增设脱硫浆液取热器(8),在脱硫浆液取热器(8)和脱硫塔(2)间设置脱硫浆液循环管路(9),在脱硫塔(2)内设置喷淋器,脱硫塔(2)底部高温浆液经脱硫浆液取热器(8)加热余热水后降温,低温浆液再进入脱硫塔(2)喷淋,浆液升温后回脱硫塔底;在脱硫浆液取热器(8)和热泵机组(6)间设置余热水循环管路(4),余热水经脱硫浆液取热器(8)加热后进入热泵机组(6),通过热泵机组(6)回收余热水的低温余热加热热网回水。本发明通过上述流程,深度回收利用烟气余热,将烟气余热回收到供热热网水中,提高锅炉效率,回收烟气冷凝水,缓解白色烟羽形成,实现节能、节水和环保作用。
196 | 一种白色烟羽治理和能量回收系统及其方法 | CN108826339B | 发明授权 | 有效-授权 | 2018-06-12 | 2019-06-25 | F23J15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 薛海君;鞠贵冬;吴刚;李煜川 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种白色烟羽治理和能量回收系统及其方法,属于锅炉节能环保领域,系统包括汽机回热系统(1)、烟气冷凝器(4)、烟气再热器(3)、供暖回水加热器(6)、烟囱(2)、脱硫塔(5),增设第一吸收式热泵(12)和第二吸收式热泵(9),用第一吸收式热泵(12)分别向烟气冷凝器(4)和烟气再热器(3)提供冷源和热源,用第二吸收式热泵(9)向烟气冷凝器(4)提供冷源,向汽机回热系统(1)和供暖回水加热器提供加热汽机凝结水和供暖回水的热源。其优势在于,充分利用了烟气的冷凝热,在消除白色烟羽的同时降低了发电煤耗,达到了环保和节能的双重目的。
197 | 高换热性蛇形翅片换热管 | CN209013816U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-09-04 | 2019-06-21 | F28F1/12(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;汪建平;益平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及的一种高换热性蛇形翅片换热管,它包括基管和蛇形翅片;所述基管采用扁形管,所述基管的截面呈扁长型,所述基管的两个侧面均为平面,所述基管的两个侧面上分别焊接蛇形翅片,所述蛇形翅片采用波纹冲缝片。本实用新型的基管采用扁形管,在扁形管两侧平面焊接蛇形翅片,在蛇形翅片上开缝,有利于消除横向涡,使流体混合的更加充分,从而提高了翅片的流动和换热性能。
198 | 带蒸汽直接供热的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN106482381B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-14 | 2019-06-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带蒸汽直接供热的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。包括蒸汽发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(8)和冷剂泵(10),其特征在于:在溶液泵出口管(7)与冷剂水液囊(9)之间增设一稀溶液旁通管(15),并在其上设置一稀溶液旁通阀(16);在冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)上增设一冷凝器冷剂水切换球阀(19),同时在该冷凝器冷剂水切换球阀(19)前的冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)与吸收器(5)筒体底部之间增设一冷凝器冷剂水旁通管(17),并在其上设置一冷凝器冷剂水旁通阀(18)。在外部条件正常情况下和余热水发生断水非正常情况下,通过机组本身阀门切换,都可制取出所需的中温热源。
199 | 带直接供热的直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN106482382B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-11-14 | 2019-06-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带直接供热的直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。包括直燃发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(8)和冷剂泵(10),其特征在于:在溶液泵出口管(7)与冷剂水液囊(9)之间增设一稀溶液旁通管(15),并在其上设置一稀溶液旁通阀(16);在冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)上增设一冷凝器冷剂水切换球阀(19),同时在该冷凝器冷剂水切换球阀前的冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)与吸收器(5)筒体底部之间增设一冷凝器冷剂水旁通管(17),并在其上设置一冷凝器冷剂水旁通阀(18)。在外部条件正常情况下和余热水发生断水非正常情况下,通过机组本身阀门切换,都可制取出所需的中温热源。
200 | 一种间接空冷系统防冻控制方法 | CN107726880B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-09-15 | 2019-05-17 | F28B11/00(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君;吕恒寿 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种间接空冷系统防冻控制方法,其特征是,在冷却三角(1‑1)上增设光纤光栅温度检测装置(3),使每个冷却三角(1‑1)上配有多个光栅传感器(3‑2),采集冷却三角(1‑1)的出水温度检测值后计算出每个百叶窗动作单元的出水温度值,当出水温度值小于等于最小出水温度规定值时启动防冻保护程序。本发明把现有的冷却扇区水温控制改为百叶窗动作单元(一或二个冷却三角1‑1)的水温控制,提高了整个空冷系统的出水温度均匀性,在满足冬季防冻要求条件下降低汽轮机凝汽器的运行背压。
201 | 一种直接空冷凝汽器防冻控制方法 | CN107543427B | 发明授权 | 有效-授权 | 2017-09-15 | 2019-05-14 | F28B9/00(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I;F28B1/06(2006.01)I | 薛海君;吕恒寿 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直接空冷凝汽器防冻控制方法,在直接空冷凝汽器上增设光纤光栅温度检测装置,使每个风机单元配有多个温度传感,并测取凝汽器管束出风侧和进风侧多点温度的检测值,计算每个风机单元出风与进风温度差值,通过比较风机单元进出风温度差值与规定温度差值启动防冻保护程序,并对每个风机单元风机转速进行控制。本发明将直接空冷凝汽器的整列控制改为风机单元控制,使防冻过程控制更准确,可降低凝汽器运行背压。
202 | 一种消雾节水型冷却塔 | CN208860158U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-08-13 | 2019-05-14 | F28C1/00(2006.01)I;F28C1/16(2006.01)I | 薛海君;刘国银 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种消雾节水型冷却塔,包括塔体、静电除雾装置和集水槽。静电除雾装置包括除雾单元和配套电源,除雾单元安装在塔体的顶部出口之上,集水槽安装在除雾单元下。当塔内废气A在塔体的顶部出口与塔外冷空气B汇合后,温度降低产生雾(白烟),雾被静电除雾装置捕捉,形成积水汇集在集水槽内得以回收利用,从而实现冷却塔节水的目的。本实用新型利用静电除雾装置进行冷却塔节水,节水效果好,环境污染少。
203 | 一种供暖热水锅炉烟气余热回收系统及其回收方法 | CN109668133A | 发明专利 | 有效-授权 | 2019-01-24 | 2019-04-23 | F22B1/18(2006.01)I;F22B3/04(2006.01)I;F22D1/00(2006.01)I;F22D11/06(2006.01)I;F23J15/02(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F24D3/18(2006.01)I;F24H4/02(2006.01)I;F25B30/06(2006.01)I | 江荣方;薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明公开了一种供暖热水锅炉烟气余热回收系统及其回收方法,它包括依次连接的供暖热水锅炉、省煤器、脱硫塔、烟气冷凝器、烟囱、闪蒸罐和吸收式热泵;所述省煤器通过热水管道、第一回水管道与闪蒸罐相连;所述吸收式热泵上设有吸收式热泵驱动端、吸收式热泵吸热端和吸收式热泵放热端,所述吸收式热泵驱动端与闪蒸罐连接;所述吸收式热泵驱动端通过第二回水管道与第一回水管道相连通;所述吸收式热泵吸热端通过冷媒水管道与烟气冷凝器相连接;所述吸收式热泵放热端与供暖回水总管连接;所述供暖热水锅炉上连接有供暖热水输出总管。本发明对脱硫后烟气余热进行了回收,回收余热同时为烟气冷凝器提供了所需的冷量,减少成本,提高了能源的利用率。
204 | 污氮加热器管箱结构 | CN208653270U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2018-07-27 | 2019-03-26 | F28D7/06(2006.01)I;F28F9/02(2006.01)I | 陈健;匡丽;田倩;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种污氮加热器管箱结构,包括管箱壳体和管板,所述管箱壳体内从上往下依次横向设有第一分程隔板、第二分程隔板、第三分程隔板和第一隔板,所述第一分程隔板、第二分程隔板、第三分程隔板、第一隔板和第二隔板将三个U型管束分为六个流程。本实用新型有效地避免过冷水与蒸汽接触,避免“水锤”现象的出现,使得以往至少需要两台设备才能完成的饱和蒸汽到过冷水的换热,在这一台设备中实现,有效地提高了污氮加热器的性能,使成本大大降低。
205 | 一种环保高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208635370U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-03-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种环保高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(29)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(30)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(31)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率,减少热污染保护环境。
206 | 一种环保带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208635371U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-03-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种环保带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,机组增设了一套在采暖工况运行时制取低温循环水装置,在直燃高压发生器排烟管上先增设烟气换热器(18),再增设烟气溶液换热器(29)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(30)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(31)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
207 | 消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN208635372U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-03-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,每台机组都增设烟气换热器(17)和烟气溶液换热器(26),系统在其中一台机组上增设一套制取低温冷剂水装置,该装置包括闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)、采暖稀溶液切换阀(22)、采暖热水切换阀(24)及相互连接的管路,制取的低温冷剂水并联进入每台机组的烟气换热器(17)内升温,出来后汇合在一起进入闪蒸器(18)内闪发降温。进入烟气溶液换热器(26)的稀溶液,在制冷工况时升温,在采暖工况时降温。本实用新型烟囱可采用常规材质、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升系统整体能效、节能环保。
208 | 一种具有塔内烟气冷凝功能的脱硫装置 | CN208626937U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-07-27 | 2019-03-22 | B01D53/00(2006.01)I;B01D53/80(2006.01)I;B01D53/50(2006.01)I;B01D53/75(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种具有塔内烟气冷凝功能的脱硫装置,包括脱硫塔、冷却器、入口烟道、出口烟道、第一浆液喷淋管道、第二浆液喷淋管道、第一浆液喷淋泵、第二浆液喷淋泵、清洗水箱、清洗泵和清洗喷淋管道,所述脱硫塔内设有除雾器,还增设有浆液过滤装置,所述浆液过滤装置包括一级旋流器、二级旋流器和反冲洗过滤器。从脱硫塔内取出浆液,经浆液过滤装置处理后,其清液用于清洗除雾器,余下的浓液返回脱硫塔。在维持除雾器清洗水量不变条件下,利用过滤后的清液弥补脱硫补水量小于清洗水量的差值,使脱硫装置建立了新的水平衡。
209 | 一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458751A | 发明专利 | 实审 | 2018-12-27 | 2019-03-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,涉及空调设备技术领域,所述机组驱动热源为热水,发生器(1)为淋激式,热水在发生器传热管内降温流出,机组包括蒸发温度传感器(9),该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,所述冷剂水密度在线检测装置在冷剂水外筒(14)内设置冷剂水内筒(13),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(11)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(10)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(15)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(12)。采用该装置可以实现自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,可靠性提高,热水型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
210 | 一种在线检测密度蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458752A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-03-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种在线检测密度蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发温度传感器(12),机组增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置有冷剂水压力传感器(15)。该装置可以实现自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,可靠性提高,蒸汽双效型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
211 | 一种在线检测密度烟气型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458753A | 发明专利 | 实审 | 2018-12-27 | 2019-03-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种在线检测密度烟气型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。所述机组包括蒸发温度传感器(12),该机组驱动热源为燃气发电机组和工业窑炉排放高温烟气,机组增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置有冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(15)。本装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,使机组一直处于最佳运行状态。
212 | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458754A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-12-27 | 2019-03-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,该机组包括蒸发温度传感器(10),所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,蒸汽发生器(1)为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器(1)传热管内凝结后经凝水换热器(9)降温后流出,该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,它在冷剂水外筒(15)内设置冷剂水内筒(14),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(11)处设限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(11)连接,外筒顶部连接冷剂水平衡管(16),外筒下部设置冷剂水压力传感器(13)。该装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,提高机组可靠性。
213 | 一种在线检测密度直燃型溴化锂吸收式低温冷水机组 | CN109458755A | 发明专利 | 实审 | 2018-12-27 | 2019-03-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 毛洪财;丁晓冬;曹焕;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种在线检测密度直燃型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发温度传感器(12),所述机组驱动热源为燃料,机组还增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置有冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(15)。本装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,使机组一直处于最佳运行状态。
214 | 一种用于高含湿量废气处理的冷凝换热器及强化换热方法 | CN109405599A | 发明专利 | 实审 | 2018-11-22 | 2019-03-01 | F28D7/16(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I;B03C3/16(2006.01)I;B03C3/49(2006.01)I;B03C3/41(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 一种用于高含湿量废气处理的冷凝换热器及强化换热方法,它包括冷凝换热器本体(1),其内部设置有多个换热管(13),所述换热管(13)为导电的金属或非金属材质,所述换热器还包括静电发生装置(2),所述静电发生装置(2)包括阴极固定架(21)、阴极线(22)、电源(23)和连接导线(24),所述阴极线(22)设置于换热管(13)内,所述阴极线(22)为阴极,所述换热管(13)为阳极,所述阴极线(22)及换热管(13)在换热管(13)内形成静电场,使废气在换热管(13)内流动,冷却介质在换热管(13)外流动。采用本装置可以在冷凝过程中提高除尘(雾)效率,具有投资少、换热效率和除尘(雾)效率高、节省设备空间的优势。
215 | 消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208504786U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(26)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(27)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(28)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
216 | 消白烟高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208504787U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种消白烟高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(27)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(28)、出烟气溶液换热器的稀溶液管路(29)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率。
217 | 一种环保高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208504788U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种环保高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(29)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(30)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(31)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率,减少热污染保护环境。
218 | 消白烟高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208504789U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种消白烟高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(27)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(28)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(29)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率。
219 | 消白烟带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208487826U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-12 | F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种消白烟带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,所述机组增设了一套在采暖工况运行时制取低温冷剂水装置,在直燃高压发生器排烟管上先增设烟气换热器,再增设烟气溶液换热器及进烟气溶液换热器稀溶液管路、出烟气溶液换热器的稀溶液管路。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效。
220 | 一种环保高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN208487825U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-12 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F23J15/08(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种环保高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括并联设置的N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:每台机组都增设烟气换热器(17)和烟气溶液换热器(26),系统在其中一台机组上增设一套制取低温循环水装置,该装置包括采暖蒸发器(30)、采暖吸收器(19)、采暖热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)、循环水泵(29)、采暖稀溶液切换阀(22)、采暖热水切换阀(24)及相互连接的管路,制取的低温循环水并联进入每台机组的烟气换热器(26)内升温,出来后汇合在一起进入采暖蒸发器(30)换热管内加热低温冷剂水。进入烟气溶液换热器(26)的稀溶液,在制冷工况时升温,在采暖工况时降温。
221 | 一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN208487823U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2019-02-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在直燃高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(28)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(29)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(30)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本实用新型烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
222 | 带尖峰加热的第一类溴化锂热泵机组 | CN208487824U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2018-05-02 | 2019-02-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带尖峰加热的第一类溴化锂热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:冷凝器(1)、发生器(2)、热交换器(3)、吸收器(4)、溶液泵(5)、冷剂泵(6)、蒸发器(7)、尖峰加热器(8)和热水调节阀(9),热水调节阀调节进入尖峰加热器的热水量,发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入冷凝器和尖峰加热器。该机组将热泵与调峰锅炉合二为一,可以节省机房面积,而且可以优先尽可能多地回收余热水热量,节约能源。
223 | 一种自然通风的冷却塔体 | CN208487982U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-06-14 | 2019-02-12 | F28C1/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种自然通风的冷却塔体,其特征在于它主要由钢结构部分和混凝土结构部分组成,钢结构部分为钢塔筒在混凝土结构之上,混凝土结构部分包括连接环梁和支承柱,钢塔筒与混凝土部分的连接环梁连接。钢塔筒的内侧附着有铝板或玻璃钢制成的蒙皮。本实用新型既有全钢结构塔体的成本低、施工周期短和抗震性好的优势,又具有混凝土结构塔体的耐腐蚀性好的特点,适用于湿式冷却塔。
224 | 中央空调冷却水加药运维控制系统及其控制方法 | CN106052018B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-05-28 | 2018-12-21 | F24F11/58(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;G01N27/02(2006.01)I;C02F9/04(2006.01)I;C02F103/02(2006.01)N | 丁新明 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种中央空调循环水系统加药运维控制系统及其控制方法,系统包括主控制器、水质检测装置、排污装置、加药装置和云平台,所述排污装置设有若干驱动装置和自动排污阀,加药装置包括若干加药计量泵、加药桶、液位测试电极和液位传感器,云平台设有通信模块和无线路由器等,该系统应用时操作步骤简单可靠,便于观察,能够实现水质在线检测、自动运行先排污后加药工作、自动记录和统计药剂投加数量、云平台监测等多种功能,自动化程度高,控制效果好,具有较高的推广应用价值。
225 | 一种排放高含湿量废气的烟囱及废气脱白方法 | CN108993771A | 发明专利 | 实审 | 2018-08-13 | 2018-12-14 | B03C3/02(2006.01)I | 薛海君;刘国银 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种排放高含湿量废气的烟囱,包括烟囱本体、静电除雾装置和集水槽。静电除雾装置包括除雾单元和配套电源,除雾单元安装在烟囱本体的排气口之上,集水槽安装在除雾单元下。当塔内废气A在烟囱本体的排放口与塔外冷空气B汇合后,温度降低产生雾(白烟),雾被静电除雾装置捕捉后形成水汇集在集水槽内,从而使烟囱具有废气脱白的功能。本发明具有脱白效率高、能源消耗少的优点。
226 | 一种消雾节水型冷却塔及其节水方法 | CN108895857A | 发明专利 | 实审 | 2018-08-13 | 2018-11-27 | F28C1/00(2006.01)I;F28C1/16(2006.01)I | 薛海君;刘国银 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消雾节水型冷却塔,包括塔体、静电除雾装置和集水槽。静电除雾装置包括除雾单元和配套电源,除雾单元安装在塔体的顶部出口之上,集水槽安装在除雾单元下。当塔内废气A在塔体的顶部出口与塔外冷空气B汇合后,温度降低产生雾(白烟),雾被静电除雾装置捕捉,形成积水汇集在集水槽内得以回收利用,从而实现冷却塔节水的目的。本发明利用静电除雾装置进行冷却塔节水,节水效果好,环境污染少。
227 | 带烟气换热器的直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN208154864U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-25 | 2018-11-27 | F25B15/06(2006.01)I;F24F13/30(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气换热器的直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型发生器(6)、冷凝器(10)、溶液热交换器(4)、溶液泵(15)和冷剂泵(16),冷凝器(10)和吸收器(2)之间设置有热水联通管(12),溶液热交换器(4)和直燃型发生器(6)之间设置有发生器进液管(7),溶液热交换器(4)和溶液泵(15)之间设置有溶液泵出口管(3);其特征在于:直燃型发生器(6)的排烟管(8)上设置有烟气换热器(19)。本实用新型回收利用低温烟气热量用于供热,将排烟温度降低到≤80℃,机组的性能系数COP可提高3.5%以上。
228 | 带烟气换热器的直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN208154865U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-25 | 2018-11-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气换热器的直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,在机组的排烟管上或外接烟囱中设置有烟气换热器。机组运行时,用烟气换热器回收低温烟气热量,降低排烟温度,提高机组性能系数COP。
229 | 热水倒串联直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN208154872U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-25 | 2018-11-27 | F25B30/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种热水倒串联直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型高压发生器(7)、低压发生器(11)、冷凝器(13)、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)、溶液泵(18)和冷剂泵(19),冷凝器(13)和吸收器(2)之间设置有热水连通管(15);其特征在于:热水进口管(20)接到冷凝器(13)上,出冷凝器(13)的热水经热水联通管(15)进入吸收器(2),热水出口管(14)接到吸收器(2)上,热水流程为倒串联流程。本实用新型机组热水出口温度提高到≥60℃,满足对供热热水温度较高的供热需求。
230 | 带尖峰加热的可直接供热第一类溴化锂热泵机组 | CN208154571U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2018-11-27 | F24D3/18(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带尖峰加热的可直接供热第一类溴化锂热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:冷凝器(1)、发生器(2)、热交换器(3)、吸收器(4)、溶液泵(5)、冷剂泵(6)、蒸发器(7)、尖峰加热器(8)、热水调节阀(9)和冷剂调节阀(10),热水调节阀调节进入尖峰加热器的热水量,发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入冷凝器和尖峰加热器;冷剂调节阀打开后可实现没有余热水时的直接供热。该机组将热泵与调峰锅炉合二为一,可直接供热,可以节省机房面积,而且可以优先尽可能多地回收余热水热量,节约能源。
231 | 可变效的溶液倒串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN208154867U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2018-11-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种可变效的溶液倒串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、加压泵(10)、单效冷凝器(11)、中温水调节阀(12),中温水调节阀调节进入单效冷凝器的中温水量,高压发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入低压发生器和单效冷凝器。该机组既可双效工况运行,也可双效复合单效或全单效工况运行。
232 | 可变效的溶液并联型溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN208154868U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2018-11-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种可变效的溶液并联型溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、单效冷凝器(10)、中温水调节阀(11),中温水调节阀调节进入单效冷凝器的中温水量,高压发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入低压发生器和单效冷凝器。该机组既可双效工况运行,也可双效复合单效或全单效工况运行。
233 | 可变效的溶液串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN208154873U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2018-11-27 | F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种可变效的溶液串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、单效冷凝器(10)、中温水调节阀(11),中温水调节阀调节进入单效冷凝器的中温水量,高压发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入低压发生器和单效冷凝器。该机组既可双效工况运行,也可双效复合单效或全单效工况运行。
234 | 采暖常温排烟的烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105444464B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2018-11-23 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟的烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是所述机组增加了烟气换热器(18)、闪蒸器(19)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)和采暖冷剂泵(22),在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器降温进入采暖吸收器喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路,该路冷剂水进入闪蒸器液囊(26)作为低温冷剂水补水;采暖冷剂泵(22)将闪蒸器液囊内低温冷剂水打入烟气换热器(18)升温后进入闪蒸器闪蒸。本发明有效降低排烟温度、提高系统能源综合利用率、机组操作简单。
235 | 热水倒串联蒸汽双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN208124669U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2018-04-25 | 2018-11-20 | F25B15/06(2006.01)I;F24H4/02(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种热水倒串联蒸汽双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、蒸汽型高压发生器(7)、低压发生器(10)、冷凝器(12)、高温热交换器(6)、低温热交换器(3)、凝水换热器(4)、溶液泵(17)和冷剂泵(18),冷凝器(12)和吸收器(2)之间设置有热水连通管(14);其特征在于:热水进口管(19)接到冷凝器(12)上,出冷凝器(12)的热水经热水联通管(14)进入吸收器(2),热水出口管(13)接到吸收器(2)上,热水流程为倒串联流程。本实用新型热水出口温度提高到≥60℃,能满足对供热热水温度要求较高的供热需求。
236 | 一种湿法脱硫烟气的处理装置 | CN208124676U | 实用新型 | 有效-授权 | 2018-04-25 | 2018-11-20 | F25B30/04(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F23J15/02(2006.01)I;F28D7/08(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种湿法脱硫烟气的处理装置,由脱硫塔、吸热换热器、放热换热器、烟囱、烟道、汽轮机、低加换热器、冷媒水管道和热媒水管道组成,吸热换热器用于烟气降温冷凝降低含湿量和污染物,放热换热器用于烟气加热消除烟囱排出后形成的白色烟羽和石膏雨,增设吸收式热泵,用吸收式热泵提供烟气冷凝和加热所需的冷源和热源,同时向低加换热器提供加热汽轮机凝结水的热源。本实用新型的优点是:1)降低了烟气中的污染物;2)利用烟气冷却时释放的冷凝热量去加热烟气和凝结水,充分利用了余热,提高了能源使用效率。
237 | 一种白色烟羽治理和能量回收系统及其方法 | CN108826339A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-06-12 | 2018-11-16 | F23J15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 薛海君;鞠贵冬;吴刚;李煜川 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种白色烟羽治理和能量回收系统及其方法,属于锅炉节能环保领域,系统包括汽机回热系统(1)、烟气冷凝器(4)、烟气再热器(3)、供暖回水加热器(6)、烟囱(2)、脱硫塔(5),增设第一吸收式热泵(12)和第二吸收式热泵(9),用第一吸收式热泵(12)分别向烟气冷凝器(4)和烟气再热器(3)提供冷源和热源,用第二吸收式热泵(9)向烟气冷凝器(4)提供冷源,向汽机回热系统(1)和供暖回水加热器提供加热汽机凝结水和供暖回水的热源。其优势在于,充分利用了烟气的冷凝热,在消除白色烟羽的同时降低了发电煤耗,达到了环保和节能的双重目的。
238 | 一种具有塔内烟气冷凝功能的脱硫装置及水平衡控制方法 | CN108722102A | 发明专利 | 实审 | 2018-07-27 | 2018-11-02 | B01D53/00(2006.01)I;B01D53/80(2006.01)I;B01D53/50(2006.01)I;B01D53/75(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种具有塔内烟气冷凝功能的脱硫装置及水平衡控制方法,包括脱硫塔、冷却器、入口烟道、出口烟道、第一浆液喷淋管道、第二浆液喷淋管道、第一浆液喷淋泵、第二浆液喷淋泵、清洗水箱、清洗泵和清洗喷淋管道,所述脱硫塔内设有除雾器,还增设有浆液过滤装置,所述浆液过滤装置包括一级旋流器、二级旋流器和反冲洗过滤器。从脱硫塔内取出浆液,经浆液过滤装置处理后,其清液用于清洗除雾器,余下的浓液返回脱硫塔。在维持除雾器清洗水量不变条件下,利用过滤后的清液弥补脱硫补水量小于清洗水量的差值,使脱硫装置建立了新的水平衡。
239 | 水平管式降膜蒸发高盐废水深度浓缩装置 | CN105692742B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-03-03 | 2018-10-26 | C02F1/04(2006.01)I;C02F1/08(2006.01)I;C02F101/10(2006.01)N | 王前;陈晶;孙家喜 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种水平管式降膜蒸发高盐废水深度浓缩装置,包括水平管式降膜蒸发浓缩器,所述水平管式降膜蒸发浓缩器具有水平布置的换热管,水平管式降膜蒸发浓缩器的进料管路上设置预热器,出料管路上设置出料泵,水平管式降膜蒸发浓缩器配置有两段循环浓缩管路,水平管式降膜蒸发浓缩器配置有蒸汽回路且蒸汽回路上布置有蒸汽再循环压缩机,蒸汽回路与蒸汽进汽管连接再接通至蒸发浓缩器的换热管,水平管式降膜蒸发浓缩器配置真空泵。本发明属于能够低成本、高效、深度浓缩高盐废水的处理装置,采用水平管式降膜浓缩器降低整体设备所占空间,便于建造维护,节约项目初期投入和运行费用。
240 | 污氮加热器管箱结构及使用方法 | CN108709437A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-07-27 | 2018-10-26 | F28D7/06(2006.01)I;F28F9/02(2006.01)I | 陈健;匡丽;田倩;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种污氮加热器管箱结构及使用方法,包括管箱壳体和管板,所述管箱壳体内从上往下依次横向设有第一分程隔板、第二分程隔板、第三分程隔板和第一隔板,所述第一分程隔板、第二分程隔板、第三分程隔板、第一隔板和第二隔板将三个U型管束分为六个流程。本发明有效地避免过冷水与蒸汽接触,避免“水锤”现象的出现,使得以往至少需要两台设备才能完成的饱和蒸汽到过冷水的换热,在这一台设备中实现,有效地提高了污氮加热器的性能,使成本大大降低。
241 | 可变效的溶液倒串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN108645071A | 发明专利 | 实审 | 2018-05-02 | 2018-10-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种可变效的溶液倒串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、加压泵(10)、单效冷凝器(11)、中温水调节阀(12),中温水调节阀调节进入单效冷凝器的中温水量,高压发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入低压发生器和单效冷凝器。该机组既可双效工况运行,也可双效复合单效或全单效工况运行。
242 | 一种自然通风的冷却塔体 | CN108613567A | 发明专利 | 实审 | 2018-06-14 | 2018-10-02 | F28C1/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种自然通风的冷却塔体,其特征在于它主要由钢结构部分和混凝土结构部分组成,钢结构部分为钢塔筒在混凝土结构之上,混凝土结构部分包括连接环梁和支承柱,钢塔筒与混凝土部分的连接环梁连接。钢塔筒的内侧附着有铝板或玻璃钢制成的蒙皮。本发明既有全钢结构塔体的成本低、施工周期短和抗震性好的优势,又具有混凝土结构塔体的耐腐蚀性好的特点,适用于湿式冷却塔。
243 | 带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机 | CN105650928B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2018-09-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23),蒸吸分段隔板(23)上设置有布液槽(42、43);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本发明溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
244 | 带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN105650929B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2018-09-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23),蒸吸分段隔板(23)上设置有布液槽(42、43);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本发明溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
245 | 上下分段的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN105650930B | 发明授权 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2018-09-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种上下分段的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本发明溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
246 | 带尖峰加热的可直接供热第一类溴化锂热泵机组 | CN108534207A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2018-09-14 | F24D3/18(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带尖峰加热的可直接供热第一类溴化锂热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:冷凝器(1)、发生器(2)、热交换器(3)、吸收器(4)、溶液泵(5)、冷剂泵(6)、蒸发器(7)、尖峰加热器(8)、热水调节阀(9)和冷剂调节阀(10),热水调节阀调节进入尖峰加热器的热水量,发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入冷凝器和尖峰加热器;冷剂调节阀打开后可实现没有余热水时的直接供热。该机组将热泵与调峰锅炉合二为一,可直接供热,可以节省机房面积,而且可以优先尽可能多地回收余热水热量,节约能源。
247 | 可变效的溶液串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN108534393A | 发明专利 | 实审 | 2018-05-02 | 2018-09-14 | F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种可变效的溶液串联型溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、单效冷凝器(10)、中温水调节阀(11),中温水调节阀调节进入单效冷凝器的中温水量,高压发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入低压发生器和单效冷凝器。该机组既可双效工况运行,也可双效复合单效或全单效工况运行。
248 | 一种环保高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108518885A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-09-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种环保高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(29)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(30)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(31)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率,减少热污染保护环境。
249 | 消白烟带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108518891A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-09-11 | F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组增设了一套在采暖工况运行时制取低温冷剂水装置,在直燃高压发生器排烟管上先增设烟气换热器(18),再增设烟气溶液换热器(27)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(28)、出烟气溶液换热器的稀溶液管路(29)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效。
250 | 消白烟高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108518886A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-09-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(27)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(28)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(29)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率。
251 | 带烟气换热器的直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN108518887A | 发明专利 | 实审 | 2018-04-25 | 2018-09-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,在机组的排烟管上或外接烟囱中设置有烟气换热器。机组运行时,用烟气换热器回收低温烟气热量,降低排烟温度,提高机组性能系数COP。
252 | 可变效的溶液并联型溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN108518888A | 发明专利 | 实审 | 2018-05-02 | 2018-09-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种可变效的溶液并联型溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、吸收器(6)、蒸发器(7)、溶液泵(8)、冷剂泵(9)、单效冷凝器(10)、中温水调节阀(11),中温水调节阀调节进入单效冷凝器的中温水量,高压发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入低压发生器和单效冷凝器。该机组既可双效工况运行,也可双效复合单效或全单效工况运行。
253 | 消白烟高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108507223A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-09-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(27)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(28)、出烟气溶液换热器的稀溶液管路(29)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率。
254 | 一种环保高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN108489142A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-09-04 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F23J15/08(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种环保高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括并联设置的N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:每台机组都增设烟气换热器(17)和烟气溶液换热器(26),系统在其中一台机组上增设一套制取低温循环水装置,该装置包括采暖蒸发器(30)、采暖吸收器(19)、采暖热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)、循环水泵(29)、采暖稀溶液切换阀(22)、采暖热水切换阀(24)及相互连接的管路,制取的低温循环水并联进入每台机组的烟气换热器(26)内升温,出来后汇合在一起进入采暖蒸发器(30)换热管内加热低温冷剂水。进入烟气溶液换热器(26)的稀溶液,在制冷工况时升温,在采暖工况时降温。本发明烟囱可采用常规材质、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升系统整体能效、节能环保。
255 | 带烟气换热器的直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN108489138A | 发明专利 | 实审 | 2018-04-25 | 2018-09-04 | F25B15/06(2006.01)I;F24F13/30(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型发生器(6)、冷凝器(10)、溶液热交换器(4)、溶液泵(15)和冷剂泵(16),冷凝器(10)和吸收器(2)之间设置有热水连通管(12),溶液热交换器(4)和直燃型发生器(6)之间设置有发生器进液管(7),溶液热交换器(4)和溶液泵(15)之间设置有溶液泵出口管(3);其特征在于:直燃型发生器(6)的排烟管(8)上设置有烟气换热器(19)。本发明回收利用低温烟气热量用于供热,将排烟温度降低到≤80℃,机组的性能系数COP可提高3.5%以上。
256 | 热水倒串联蒸汽双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN108444144A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-25 | 2018-08-24 | F25B15/06(2006.01)I;F24H4/02(2022.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水倒串联蒸汽双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、蒸汽型高压发生器(7)、低压发生器(10)、冷凝器(12)、高温热交换器(6)、低温热交换器(3)、凝水换热器(4)、溶液泵(17)和冷剂泵(18),冷凝器(12)和吸收器(2)之间设置有热水连通管(14);其特征在于:热水进口管(19)接到冷凝器(12)上,出冷凝器(12)的热水经热水联通管(14)进入吸收器(2),热水出口管(13)接到吸收器(2)上,热水流程为倒串联流程。本发明热水出口温度提高到≥60℃,能满足对供热热水温度要求较高的供热需求。
257 | 热水倒串联直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN108444147A | 发明专利 | 实审 | 2018-04-25 | 2018-08-24 | F25B30/04(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水倒串联直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型高压发生器(7)、低压发生器(11)、冷凝器(13)、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)、溶液泵(18)和冷剂泵(19),冷凝器(13)和吸收器(2)之间设置有热水连通管(15);其特征在于:热水进口管(20)接到冷凝器(13)上,出冷凝器(13)的热水经热水联通管(15)进入吸收器(2),热水出口管(14)接到吸收器(2)上,热水流程为倒串联流程。本发明机组热水出口温度提高到≥60℃,满足对供热热水温度较高的供热需求。
258 | 带尖峰加热的第一类溴化锂热泵机组 | CN108444145A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-05-02 | 2018-08-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带尖峰加热的第一类溴化锂热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:冷凝器(1)、发生器(2)、热交换器(3)、吸收器(4)、溶液泵(5)、冷剂泵(6)、蒸发器(7)、尖峰加热器(8)和热水调节阀(9),热水调节阀调节进入尖峰加热器的热水量,发生器中的高温冷剂蒸汽并联进入冷凝器和尖峰加热器。该机组将热泵与调峰锅炉合二为一,可以节省机房面积,而且可以优先尽可能多地回收余热水热量,节约能源。
259 | 一种湿法脱硫烟气的处理装置 | CN108413654A | 发明专利 | 实审 | 2018-04-25 | 2018-08-17 | F25B30/04(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I;F23J15/02(2006.01)I;F28D7/08(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种湿法脱硫烟气的处理装置,由脱硫塔、吸热换热器、放热换热器、烟囱、烟道、汽轮机、低加换热器、冷媒水管道和热媒水管道组成,吸热换热器用于烟气降温冷凝降低含湿量和污染物,放热换热器用于烟气加热消除烟囱排出后形成的白色烟羽和石膏雨,增设吸收式热泵,用吸收式热泵提供烟气冷凝和加热所需的冷源和热源,同时向低加换热器提供加热汽轮机凝结水的热源。本发明的优点是:1)降低了烟气中的污染物;2)利用烟气冷却时释放的冷凝热量去加热烟气和凝结水,充分利用了余热,提高了能源使用效率。
260 | 消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108397930A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-08-14 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在直燃高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(26)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(27)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(28)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,闪蒸器内的低温冷剂水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
261 | 一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108397931A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-08-14 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在直燃高压发生器排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(28)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(29)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(30)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
262 | 一种环保带卫生热水直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108397932A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-08-14 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种环保带卫生直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组增设了一套在采暖工况运行时制取低温循环水装置,在直燃高压发生器排烟管上先增设烟气换热器(18),再增设烟气溶液换热器(29)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(30)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(31)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
263 | 一种环保高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN108362034A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种环保高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在烟气高压发生器(1)排烟管上先设置烟气换热器(18),又增设了烟气溶液换热器(29)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(30)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(31)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升整个系统能源综合利用率,减少热污染保护环境。
264 | 消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN108362035A | 发明专利 | 有效-授权 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种消白烟高效直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括并联设置的N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:每台机组都增设烟气换热器(17)和烟气溶液换热器(26),系统在其中一台机组上增设一套制取低温冷剂水装置,该装置包括闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)、采暖稀溶液切换阀(22)、采暖热水切换阀(24)及相互连接的管路,制取的低温冷剂水并联进入每台机组的烟气换热器(17)内升温,出来后汇合在一起进入闪蒸器(18)内闪发降温。进入烟气溶液换热器(26)的稀溶液,在制冷工况时升温,在采暖工况时降温。本发明烟囱可采用常规材质、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升系统整体能效、节能环保。
265 | 热水蒸汽双效二段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207407544U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-10-18 | 2018-05-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B15/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种热水蒸汽双效二段型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。所述机组高温热水发生器和低压发生器上下布置并与高温冷凝器设置在一个腔室内,低温热水发生、低温冷凝器设置在一个腔体内,高温蒸发器、低温吸收器设置在一个腔体内,低温蒸发器、高温吸收器设置在一个腔体内;蒸发器的冷水流程采用串联流程,冷水从高温蒸发器进,从低温蒸发器出;热水发生器中的热水流程采用串联流程,热水从高温热水发生器进,从低温热水发生器出;吸收器与冷凝器中的冷却水流程采用串联(或并联)流程,从吸收器进,从冷凝器出。高压发生器产生的冷剂蒸汽作为低压发生器的热源,实现双效制冷循环,降低机组的能耗,提高机组的综合效率。
266 | 焦化行业脱硫废水零排放处理工艺 | CN105152449B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-10-19 | 2018-05-01 | C02F9/10(2006.01)I;C01C3/20(2006.01)I;C01B17/02(2006.01)I;C01B17/96(2006.01)I | 常明江;孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种焦化行业脱硫废水零排放处理工艺,包括如下步骤,(1)废水预处理:将脱硫废水打入沉降池,通过沉降分离除去大部分悬浮物;(2)氧化及脱色:向脱硫废水中加入氧化剂,将废水中的亚硫酸盐氧化成对应的硫酸盐,将废水中的硫代硫酸盐氧化成固体硫磺和对应的硫酸盐;向氧化后的脱硫废水中再加入活性炭吸附剂以获得澄清物料;(3)结晶提盐:将脱硫废水中的硫酸盐和硫氰酸盐分别结晶析出,上述步骤(2)、步骤(3)中的热源来自焦化行业中回收的焦炉尾气的余热。本发明结合烟气余热回收,实现了焦炉尾气余热、固体盐和高品质凝水的三重回收。
267 | 超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组 | CN207280004U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2017-10-18 | 2018-04-27 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括一次网热水进口管过来的一次网热水先进入热水发生器作为驱动热源一次降温后,再进入换热器二次降温,再通过一次网热水出口管流出;二次网热水进口管过来的二次网热水分成两路,一路串联、并联、或者高温吸收器和低温吸收器并联后再与冷凝器串联,流经低温吸收器、高温吸收器、冷凝器,另一路串联流经高温蒸发器、低温蒸发器降温后,再进入换热器与一次网热水换热升温,二路二次网热水汇合后通过二次网热水出口管流出。本机组能满足现有二级换热站机房的高度要求,同时还能提高一次网的供热能力,降低一次网的投资费用,增加供热面积。
268 | 带单效发生溶液串联的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207262754U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2017-09-26 | 2018-04-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带单效发生溶液串联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、一级发生泵、二级发生泵、单效发生泵,其特征在于:热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分二个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、单效与一级溶液串联循环;使用四只屏蔽泵。使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
269 | 一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207262755U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2017-09-26 | 2018-04-20 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;丁晓冬 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,它是在带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组基础上,在稀溶液进一级热交换器前的管路上增设一变效切换阀。根据外界环境温度的高低与冷需求量的变化,通过阀门切换,使可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组实现两种运行模式,一种是带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式,另一种是单效热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式。在回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
270 | 两段冷凝式热水复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207262756U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2018-04-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;黄远成;陈龑;张明珍;王美晨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两段冷凝式热水复合型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。机组分上下两个筒体,其特征在于:在上筒体(8)内设置一块分段隔板,将上筒体(8)分为单效发生器(16)‑单效冷凝器(19)与高压发生器(9)‑高压冷凝器(18)两个压力不同的腔体,使上筒体(8)发生‑冷凝器成为二段式结构。该机组降低单效发生器中溶液发生温度,增大单效发生器的传热温差,提高单效发生器的换热性能,降低单效发生器热水出口温度,提高单效发生器负荷在机组中占有比重,有效利用热水热能,减小单效发生器的换热面积和机组结构体积,提高机组热力系数。
271 | 热水单效与两级复合型四泵制溴化锂吸收式冷水机组 | CN207262757U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2018-04-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;黄远成;陈龑;顾凯晨;黄亚蔚;陈晔 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种热水单效与两级复合型四泵制溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括高压发生器(9)、冷凝器(7)、低压发生器(4)、高压吸收器(5)、低压吸收器(12)、蒸发器(11)、第一热交换器(6)、第二热交换器(2)、高压发生泵(1)、吸收泵(3)、冷剂泵(13),其特征在于:它还包括第三热交换器(15)、单效发生器(16)、单效发生泵(17),机组内部分三个部分,热水串联先进入单效级发生器后,进入低压发生器和高压发生器,使用四只屏蔽泵。该机组在进口热水温度比较高的条件下,能够将出口热水温度降得比较低,而且具有较高的制冷性能系数。
272 | 带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207262758U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2017-09-26 | 2018-04-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,其特征在于:热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分三个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、一级溶液循环和单效溶液循环,并且一级溶液循环和单效溶液循环并联;使用四只屏蔽泵。该机组使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
273 | 双工况直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN105402927B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-23 | 2018-04-10 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种双工况直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型发生器(6)、冷凝器(10)和溶液热交换器(3),在冷凝器(10)和蒸发器(1)之间连接有冷剂水U型管(12),其特征在于冷凝器(10)和直燃型发生器(6)之间设置有冷剂水回流管(21),直燃型发生器(6)的发生器进液管(7)上设有进液管截止阀(19),直燃型发生器(6)的发生器出液管(5)上设有出液管截止阀(18),冷剂水U型管(12)上设有U型管截止阀(22)。本发明既能在有余热源热水时按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行,满足阶段性余热源热水断流或余热源热水温度过低时的供热需求。
274 | 一种低压侧为液体的换热器因串漏导致超压的检测装置 | CN207197754U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-09-20 | 2018-04-06 | G01M3/32(2006.01)I | 戴敬;蔡颖;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及到一种低压侧为液体的换热器因串漏导致超压的检测装置,其结构包括安全阀进口接管、安全阀、集液罐、远传液位计等,整个结构见图1。本实用新型的原理是将压力变化转化为液位变化,并通过检测液位变化来实现自身功能,其具体工作流程如下:换热器低压侧因串漏发生超压,安全阀打开,液体通过安全阀先排放到集液罐再向外排放,此时设置在集液罐上的远传液位计捕捉到液位信号,完成检测。本实用新型当换热器低压侧为液体时,若因管头泄漏或爆管等原因发生串漏现象,检测装置能够及时发现并给出信号。
275 | 一种油盐换热器管头泄露或爆管的检测装置 | CN207197747U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-09-20 | 2018-04-06 | G01M3/26(2006.01)I | 戴敬;蔡颖;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种油盐换热器管头泄露或爆管的检测装置,集成了上、下端自紧密封结构和径向胀圈密封结构的活塞置于下缸筒中,而置于上缸筒中的弹簧组件则通过活塞杆与活塞相互作用,至于上、下缸筒之间设置隔断,隔断上开设通孔以保持上下缸筒之间的连通,与油盐换热器的熔盐侧和导热油侧连通的信号口分别设置在上、下缸筒上;设置在活塞下端的磁铁与设置在下缸筒外壁的磁性开关一起组成了信号传输结构;装置的排污和排气可以通过设置在装置上、下端的接管。本实用新型装置可以在油盐换热器运行过程及时发现换热管与管板的连接接头是否泄漏或者换热管是否爆管,并发出事故信号,为超压保护系统提供连锁动作信号。
276 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN207113282U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-08-15 | 2018-03-16 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域,包括热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气溶液换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷,并尽可能降低机组排烟温度。
277 | 一种直接空冷凝汽器防冻控制装置 | CN207113646U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-09-15 | 2018-03-16 | F28B9/00(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I;F28B1/06(2006.01)I | 薛海君;吕恒寿 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种直接空冷凝汽器防冻控制装置,直接空冷凝汽器(1)包括多个顺流单元(1‑1)和逆流单元(1‑2),所述顺流单元和逆流单元统称为风机单元,其特征在于,所述防冻控制装置还包括光纤光栅温度检测装置(2),光纤光栅温度检测装置(2)包括出风温度检测光缆(2‑1)、进风温度检测光缆(2‑2)和主机(2‑3),出风温度检测光缆(2‑1)、进风温度检测光缆(2‑2)配置多个温度传感器(2‑4)且分别布置在每个顺流单元(1‑1)或逆流单元(1‑2)凝汽器管束(1‑4)的出风侧和进风侧。本实用新型将直接空冷凝汽器的整列控制改为风机单元控制,使防冻过程控制更准确,可降低凝汽器运行背压。
278 | 一种间接空冷系统防冻控制装置 | CN207113650U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-09-15 | 2018-03-16 | F28B11/00(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君;吕恒寿 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种间接空冷系统防冻控制装置,其特征是,其特征在于,间接空冷系统包括空冷散热器(1)、冷却塔体(4)、百叶窗(2)和驱动器(5),空冷散热器(1)被分成多个冷却扇区,每个冷却扇区包含多个冷却三角(1‑1),驱动器(5)与百叶窗(2)组成百叶窗动作单元,增设光纤光栅温度检测装置(3),光纤光栅温度检测装置(3)由出水温度检测光缆(3‑1)、光栅传感器(3‑2)和主机(3‑3)组成,光栅传感器(3‑2)设置在出水温度检测光缆(3‑1)上,出水温度检测光缆(3‑1)布置在冷却三角(1‑1)表面。本实用新型把现有的冷却扇区水温控制改为百叶窗动作单元(一或二个冷却三角1‑1)的水温控制,提高了整个空冷系统的出水温度均匀性,在满足冬季防冻要求条件下降低汽轮机凝汽器的运行背压。
279 | 烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207081238U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-08-15 | 2018-03-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气热水换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处;热水先流经烟气热水换热器(12)后再流经热水侧发生器(1)。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷,并尽可能降低机组排烟温度。
280 | 烟气热水复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN207081239U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-08-15 | 2018-03-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B15/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷。
281 | 热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207081240U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-08-15 | 2018-03-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域,包括:单效侧发生器(1)、双效侧高压发生器(2)、双效侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、双效侧高温热交换器(5)、单效侧热交换器(6)、吸收器(8)、单效侧溶液泵(9)、双效侧溶液泵(10)、冷剂泵(11)、蒸发器(12)、溶液溢流装置(13),单效侧发生器(1)和双效侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置,双效侧溶液泵(10)设置在双效侧低压发生器(3)的浓溶液出口处,溶液溢流装置(13)设置在双效侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可单独单效工况运行,也可单独双效工况运行,还可以单效工况、双效工况同时运行。
282 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN207081241U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-08-15 | 2018-03-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气溶液换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷。
283 | 一种间接空冷系统防冻控制方法 | CN107726880A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-09-15 | 2018-02-23 | F28B11/00(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君;吕恒寿 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种间接空冷系统防冻控制方法,其特征是,在冷却三角(1‑1)上增设光纤光栅温度检测装置(3),使每个冷却三角(1‑1)上配有多个光栅传感器(3‑2),采集冷却三角(1‑1)的出水温度检测值后计算出每个百叶窗动作单元的出水温度值,当出水温度值小于等于最小出水温度规定值时启动防冻保护程序。本发明把现有的冷却扇区水温控制改为百叶窗动作单元(一或二个冷却三角1‑1)的水温控制,提高了整个空冷系统的出水温度均匀性,在满足冬季防冻要求条件下降低汽轮机凝汽器的运行背压。
284 | 热水单效与两级复合型四泵制溴化锂吸收式冷水机组 | CN107687720A | 发明专利 | 实审 | 2017-09-26 | 2018-02-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;黄远成;陈龑;顾凯晨;黄亚蔚;陈晔 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水单效与两级复合型四泵制溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括高压发生器(9)、冷凝器(7)、低压发生器(4)、高压吸收器(5)、低压吸收器(12)、蒸发器(11)、第一热交换器(6)、第二热交换器(2)、高压发生泵(1)、吸收泵(3)、冷剂泵(13),其特征在于:它还包括第三热交换器(15)、单效发生器(16)、单效发生泵(17),机组内部分三个部分,热水串联先进入单效级发生器后,进入低压发生器和高压发生器,使用四只屏蔽泵。该机组在进口热水温度比较高的条件下,能够将出口热水温度降得比较低,而且具有较高的制冷性能系数。
285 | 带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107687721A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2018-02-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/40(2021.01)I | 毛洪财;王炎丽;曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,其特征在于:热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分三个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、一级溶液循环和单效溶液循环,并且一级溶液循环和单效溶液循环并联;使用四只屏蔽泵。该机组使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
286 | 双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN105423592B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-23 | 2018-02-02 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型高压发生器(7)、低压发生器(11)、冷凝器(12)、高温热交换器(4)和低温热交换器(3),其特征在于机组增设有热水换热器(22),在热水换热器(22)和直燃型高压发生器(7)之间设置有热水换热器进汽管(23)和冷剂水回流管(21),在直燃型高压发生器的发生器进液管(8)上设有进液管截止阀(20),在直燃型高压发生器的发生器出液管(6)上设有出液管截止阀(19),在冷剂蒸汽管上设置有冷剂蒸汽截止阀。本发明既能在有余热源热水时按直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行。
287 | 热水蒸汽双效二段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107655235A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-10-18 | 2018-02-02 | F25B15/06(2006.01)I;F25B15/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水蒸汽双效二段型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。所述机组高温热水发生器和低压发生器上下布置并与高温冷凝器设置在一个腔室内,低温热水发生、低温冷凝器设置在一个腔体内,高温蒸发器、低温吸收器设置在一个腔体内,低温蒸发器、高温吸收器设置在一个腔体内;蒸发器的冷水流程采用串联流程,冷水从高温蒸发器进,从低温蒸发器出;热水发生器中的热水流程采用串联流程,热水从高温热水发生器进,从低温热水发生器出;吸收器与冷凝器中的冷却水流程采用串联(或并联)流程,从吸收器进,从冷凝器出。高压发生器产生的冷剂蒸汽作为低压发生器的热源,实现双效制冷循环,降低机组的能耗,提高机组的综合效率。
288 | 一种油盐换热器管头泄露或爆管的检测装置及检测方法 | CN107607269A | 发明专利 | 实审 | 2017-09-20 | 2018-01-19 | G01M3/26(2006.01)I | 戴敬;蔡颖;陈健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种油盐换热器管头泄露或爆管的检测装置,集成了上、下端自紧密封结构和径向胀圈密封结构的活塞置于下缸筒中,而置于上缸筒中的弹簧组件则通过活塞杆与活塞相互作用,至于上、下缸筒之间设置隔断,隔断上开设通孔以保持上下缸筒之间的连通,与油盐换热器的熔盐侧和导热油侧连通的信号口分别设置在上、下缸筒上;设置在活塞下端的磁铁与设置在下缸筒外壁的磁性开关一起组成了信号传输结构;装置的排污和排气可以通过设置在装置上、下端的接管。本发明装置可以在油盐换热器运行过程及时发现换热管与管板的连接接头是否泄漏或者换热管是否爆管,并发出事故信号,为超压保护系统提供连锁动作信号。
289 | 超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组 | CN107606814A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-10-18 | 2018-01-19 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;袁全国 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:一次网热水进口管过来的一次网热水先进入热水发生器作为驱动热源一次降温后,再进入换热器二次降温,再通过一次网热水出口管流出;二次网热水进口管过来的二次网热水分成两路,一路串联、并联、或者高温吸收器和低温吸收器并联后再与冷凝器串联,流经低温吸收器、高温吸收器、冷凝器,另一路串联流经高温蒸发器、低温蒸发器降温后,再进入换热器与一次网热水换热升温,二路二次网热水汇合后通过二次网热水出口管流出。本机组能满足现有二级换热站机房的高度要求,同时还能提高一次网的供热能力,降低一次网的投资费用,增加供热面积。
290 | 两段冷凝式热水复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107576092A | 发明专利 | 撤回 | 2017-09-26 | 2018-01-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 毛洪财;黄远成;陈龑;张明珍;王美晨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两段冷凝式热水复合型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。机组分上下两个筒体,其特征在于:在上筒体(8)内设置一块分段隔板,将上筒体(8)分为单效发生器(16)‑单效冷凝器(19)与高压发生器(9)‑高压冷凝器(18)两个压力不同的腔体,使上筒体(8)发生‑冷凝器成为二段式结构。该机组降低单效发生器中溶液发生温度,增大单效发生器的传热温差,提高单效发生器的换热性能,降低单效发生器热水出口温度,提高单效发生器负荷在机组中占有比重,有效利用热水热能,减小单效发生器的换热面积和机组结构体积,提高机组热力系数。
291 | 一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107560223A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2018-01-09 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;丁晓冬 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,它是在带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组基础上,在稀溶液进一级热交换器前的管路上增设一变效切换阀。根据外界环境温度的高低与冷需求量的变化,通过阀门切换,使可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组实现两种运行模式,一种是带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式,另一种是单效热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式。在回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
292 | 一种直接空冷凝汽器防冻控制方法 | CN107543427A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-09-15 | 2018-01-05 | F28B9/00(2006.01)I;F28B11/00(2006.01)I;F28B1/06(2006.01)I | 薛海君;吕恒寿 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种直接空冷凝汽器防冻控制方法,在直接空冷凝汽器上增设光纤光栅温度检测装置,使每个风机单元配有多个温度传感,并测取凝汽器管束出风侧和进风侧多点温度的检测值,计算每个风机单元出风与进风温度差值,通过比较风机单元进出风温度差值与规定温度差值启动防冻保护程序,并对每个风机单元风机转速进行控制。本发明将直接空冷凝汽器的整列控制改为风机单元控制,使防冻过程控制更准确,可降低凝汽器运行背压。
293 | 带单效发生溶液串联的热水型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107525300A | 发明专利 | 有效-授权 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 曹焕 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带单效发生溶液串联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、一级发生泵、二级发生泵、单效发生泵,其特征在于:热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分二个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、单效与一级溶液串联循环;使用四只屏蔽泵。使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
294 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107504710A | 发明专利 | 撤回 | 2017-08-15 | 2017-12-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气溶液换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷。
295 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN107477906A | 发明专利 | 撤回 | 2017-08-15 | 2017-12-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域,包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气溶液换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷,并尽可能降低机组排烟温度。
296 | 烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107477907A | 发明专利 | 撤回 | 2017-08-15 | 2017-12-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气热水换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处;热水先流经烟气热水换热器(12)后再流经热水侧发生器(1)。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷,并尽可能降低机组排烟温度。
297 | 热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN107477908A | 发明专利 | 撤回 | 2017-08-15 | 2017-12-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域,包括:单效侧发生器(1)、双效侧高压发生器(2)、双效侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、双效侧高温热交换器(5)、单效侧热交换器(6)、吸收器(8)、单效侧溶液泵(9)、双效侧溶液泵(10)、冷剂泵(11)、蒸发器(12)、溶液溢流装置(13),单效侧发生器(1)和双效侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置,双效侧溶液泵(10)设置在双效侧低压发生器(3)的浓溶液出口处,溶液溢流装置(13)设置在双效侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可单独单效工况运行,也可单独双效工况运行,还可以单效工况、双效工况同时运行。
298 | 带凝水热回收的第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN206695430U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-04-14 | 2017-12-01 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及带凝水热回收的第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(6)和冷剂泵(7),以及相应的连接管路,还包括冷剂凝水热回收器(11)和工作蒸汽凝水热回收器(8),在进冷剂凝水热回收器(11)热水支管上设有热水调节阀(10),在进工作蒸汽凝水热回收器(8)稀溶液支管上设有稀溶液调节阀(9),冷剂凝水热回收器(11)与吸收器(5)并联设置,工作蒸汽凝水热回收器(8)与溶液热交换器(3)并联设置。本实用新型使热泵综合制热COP大幅提高,降低了热泵系统运行成本,实现节能减排的综合经济和社会效益。
299 | 带凝水热回收的第一类溴化锂吸收式热泵系统 | CN206695431U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-04-14 | 2017-12-01 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及带凝水热回收的第一类溴化锂吸收式热泵系统,包括第一、二带凝水热回收的第一类溴化锂吸收式热泵,热泵包括:发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、冷剂凝水热回收器、工作蒸汽凝水热回收器、热水调节阀和稀溶液调节阀。余热水管路串联连接第一、二蒸发器;热水管路并联连接至第一、二吸收器、第一、二冷剂凝水热回收器,汇集后再串联连接第二、一冷凝器;工作蒸汽并联连接第一、二发生器中,本实用新型实现发生器的工作蒸汽凝水与稀溶液支管内的稀溶液换热。在工作蒸汽压力较低情况下,制出较高温度的中温热水,机组可大型化,综合COP值提高,热泵系统投资和运行成本降低,实现节能减排的综合经济和社会效益。
300 | 多功能蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN206695432U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-04-14 | 2017-12-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及多功能蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵以及其他连接管路和阀。通过在热水管路和余热水管路上对应并联冷水管路和冷却水管路。供热时流经蒸发器传热管内的是余热水,制冷时流经蒸发器传热管内的是冷水;供热时流经吸收器和冷凝器传热管内的是热水,制冷时流经吸收器和冷凝器传热管内的是冷却水;并且在出吸收器进冷凝器的管路与出冷凝器的总管路之间增设冷却水旁通管路,并在其上设置冷却水旁通阀。解决了在同一台机组上运行供热工况和运行制冷工况时遇到的发生器浓溶液流动动力难题,实现了热泵机组提取余热时供热、无余热时直接供热、制冷。
301 | 带凝水热回收的多段式第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN206695433U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-04-14 | 2017-12-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及带凝水热回收的多段式第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括N段发生器、N段冷凝器、N段蒸发器、N段吸收器和N段溶液热交换器、N段冷剂凝水热回收器和N段工作蒸汽凝水热回收器,N段冷剂凝水热回收器与N段吸收器并联设置,N段工作蒸汽凝水热回收器与N段溶液热交换器并联设置;各段蒸发器和吸收器组合在一个压力腔体内,各段发生器和冷凝器组合在一个压力腔体内,与各段的溶液热交换器、冷剂凝水热回收器、工作蒸汽凝水热回收器构成独立内循环过程。使热泵达到最优组合,最大化的回收余热热量、减少工作蒸汽的消耗量、制出较高温度热水。
302 | 带制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN206695434U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-04-14 | 2017-12-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及带制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵。通过在热水管路和余热水管路上对应并联冷水管路和冷却水管路。供热时流经蒸发器传热管内的是余热水,制冷时流经蒸发器传热管内的是冷水;供热时流经吸收器和冷凝器传热管内的是热水,制冷时流经吸收器和冷凝器传热管内的是冷却水;并且在出吸收器进冷凝器的管路与出冷凝器的总管路之间增设冷却水旁通管路,并在其上设置冷却水旁通阀。解决了在同一台机组上运行供热工况和运行制冷工况时遇到的发生器浓溶液流动动力难题,实现了热泵机组既能供热又能制冷。
303 | 烟气热水复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN107388617A | 发明专利 | 撤回 | 2017-08-15 | 2017-11-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B15/00(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷。
304 | 采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN105444463B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2017-09-29 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)和采暖冷剂泵(21),在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在其中一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液进入采暖吸收器(19)喷淋;该台机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入闪蒸器液囊;采暖冷剂泵将闪蒸器液囊内低温冷剂水打入烟气换热器升温后进入闪蒸器。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
305 | 一种采暖高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105509365B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2017-09-26 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是机组增加了烟气换热器(18)、采暖蒸发器(27)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)、采暖冷剂泵(22)和循环水泵(26),采暖蒸发器(27)和采暖吸收器(20)设置在同一腔体内,在冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋;在蒸发器液囊上增设一路低温冷剂水补充管(24),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高整个系统能源综合利用率、机组操作简单。
306 | 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN105466069B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2017-09-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路;在系统的其中任一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;该台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路。本发明系统有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
307 | 采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423593B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2017-09-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于所述机组增加了烟气换热器(17)、闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21),闪蒸器(18)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23);采暖冷剂泵(21)将闪蒸器液囊(25)内低温冷剂水打入烟气换热器升温后进入闪蒸器闪蒸。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
308 | 采暖常温排烟的烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423594B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2017-09-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟的烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于所述机组增加了烟气换热器(18)、闪蒸器(19)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)和采暖冷剂泵(22),在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(24),该路冷剂水进入闪蒸器液囊(26)作为低温冷剂水补水。本发明机组排烟温度大幅降低,提高整个系统能源综合利用率,减少排烟对环境的热污染。
309 | 一种采暖高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423596B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2017-09-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是机组增加了烟气换热器(18)、采暖蒸发器(27)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)、采暖冷剂泵(22)和循环水泵(26),采暖蒸发器(27)和采暖吸收器(20)设置在同一腔体内,在冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋,在蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(24),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(28)作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高整个系统能源综合利用率、机组操作简单。
310 | 一种高效换热的压缩机级间冷却器 | CN206399250U | 实用新型 | 有效-授权 | 2017-01-05 | 2017-08-11 | F28D7/16(2006.01)I;F28F9/24(2006.01)I | 陈健;秦少华;朱大伟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及高效换热的压缩机级间冷却器,包括壳体,壳体内设置有换热管束,壳体内腔设置有密封隔板,密封隔板和换热管束一起将壳体内腔分为进气腔和出气腔,使进气腔和出气腔仅能通过换热管束接通;所述换热管束包括换热管、环形扰流板翅片、前管板、后管板、上密封装置、下密封装置、前管箱和后管箱,换热管的前后端分别对应支撑在前管板和后管板上,换热管的前后端分别对应接通前管箱和后管箱;环形扰流板翅片上围绕换热管管孔周围设置有扰流槽,扰流槽两端贯通形成气流流通通道。上述结构的冷却器获得更高的管外膜传热系数,提高了设备整体换热效率,提高了原材料的利用率。
311 | 多功能蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN106989536A | 发明专利 | 驳回 | 2017-04-14 | 2017-07-28 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及多功能蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵以及其他连接管路和阀。通过在热水管路和余热水管路上对应并联冷水管路和冷却水管路。供热时流经蒸发器传热管内的是余热水,制冷时流经蒸发器传热管内的是冷水;供热时流经吸收器和冷凝器传热管内的是热水,制冷时流经吸收器和冷凝器传热管内的是冷却水;并且在出吸收器进冷凝器的管路与出冷凝器的总管路之间增设冷却水旁通管路,并在其上设置冷却水旁通阀。解决了在同一台机组上运行供热工况和运行制冷工况时遇到的发生器浓溶液流动动力难题,实现了热泵机组提取余热时供热、无余热时直接供热、制冷。
312 | 带制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN106931678A | 发明专利 | 驳回 | 2017-04-14 | 2017-07-07 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及带制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵。通过在热水管路和余热水管路上对应并联冷水管路和冷却水管路。供热时流经蒸发器传热管内的是余热水,制冷时流经蒸发器传热管内的是冷水;供热时流经吸收器和冷凝器传热管内的是热水,制冷时流经吸收器和冷凝器传热管内的是冷却水;并且在出吸收器进冷凝器的管路与出冷凝器的总管路之间增设冷却水旁通管路,并在其上设置冷却水旁通阀。解决了在同一台机组上运行供热工况和运行制冷工况时遇到的发生器浓溶液流动动力难题,实现了热泵机组既能供热又能制冷。
313 | 复叠式溶液并联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247686U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式溶液并联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:发生器(1)、冷凝器(2)、热交换器(3)、第一吸收器(4)、第一蒸发器(5)、第二蒸发器(6)、第二吸收器(7),发生器(1)出来的溴化锂浓溶液并联进入第一吸收器(4)和第二吸收器(7);高温热源流经发生器(1);低温水流经第一蒸发器(5);中温水是分两路,一路串联流经第二蒸发器(6)和第一吸收器(4),一路流经第二吸收器(7),两路水汇合后再流经冷凝器(2)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
314 | 复叠式溶液串并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247687U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式溶液串并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)和第二吸收器(8)的溴化锂溶液并联,稀溶液串联流经高压发生器(2)和低压发生器(1)浓缩;高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(7);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
315 | 复叠式溶液并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247688U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式溶液并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)和第二吸收器(8)的溴化锂溶液并联,稀溶液并联流经高压发生器(2)和低压发生器(1)浓缩;高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(7);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
316 | 二段复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247689U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)、高温热交换器(4)和高压发生器(2)构成一路溶液循环,第二吸收器(8)、低温热交换器(5)和低压发生器(1)构成另一路溶液循环;中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
317 | 二段独立复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247690U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段独立复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9)、冷剂水换热器(16),第一吸收器(6)、高温热交换器(4)和高压发生器(2)构成一路溶液循环,第二吸收器(8)、低温热交换器(5)和低压发生器(1)构成另一路溶液循环;中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
318 | 复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247691U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液串联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)、第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
319 | 复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247692U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液并联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)后再串联流经第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水(制冷机组的冷水或热泵机组的余热水)流经第一蒸发器(8);中温水(制冷机组的冷却水或热泵机组的热水)是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
320 | 复叠式溶液串联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247693U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式溶液串联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:发生器(1)、冷凝器(2)、高温热交换器(3)、低温热交换器(4)、第一吸收器(5)、第一蒸发器(6)、第二蒸发器(7)、第二吸收器(8),溴化锂溶液串联流经发生器(1)、第一吸收器(5)和第二吸收器(8);高温热源流经发生器(1);低温水流经第一蒸发器(6);中温水是分两路,一路串联流经第二蒸发器(7)和第一吸收器(5),一路流经第二吸收器(8),两路水汇合后再流经冷凝器(2)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
321 | 二段复叠式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN206247694U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2016-11-19 | 2017-06-13 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段复叠式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:第一冷凝器(1)、第一发生器(2)、第二冷凝器(3)、第二发生器(4)、第一热交换器(5)、第二热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10)、第一冷剂泵(11)、第一溶液泵(12)、第二溶液泵(13)和第二冷剂泵(14),这些部件构成两个独立的单效制冷循环;高温热源流经第一发生器(2)和第二发生器(4);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是串联流经第二蒸发器(10)、第一吸收器(7)、第二吸收器(9)、第一冷凝器(1)和第二冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
322 | 含湿废气消雾排放装置 | CN104841238B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-05-06 | 2017-05-24 | B01D53/00(2006.01)I;B01D53/26(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种含湿废气消雾排放装置,主要用于工业企业生产过程中高于环境温度的含湿(含水蒸气)废气的消雾处理和排放。所述装置包括进气管(1)、布气管(2)、空冷凝汽器(3)、下联箱(4)、凝结水管(5)、排气管(7)和排放塔(6),进气管(1)与布气管(2)连接,空冷凝汽器(3)顶部连接布气管(2)、底部连接下联箱(4),下联箱(4)连接凝结水管(5)和排气管(7),排气管(7)上设置排气口(8)且排气口(8)位于排放塔(6)内部。本发明能够避免含湿废气排放时在环境中产生白雾的现象。
323 | 二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组 | CN104848581B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-05-08 | 2017-05-24 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖;周励治;肖坤;范惠娟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)和低温热交换器(7),所述蒸发器分成高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),吸收器分成高压段吸收器(2-1)和低压段吸收器(2-2),低温水串联流经高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),高温段蒸发器(1-1)和高压段吸收器(2-1)处于同一个腔体内;而低温段蒸发器(1-2)和低压段吸收器(2-2)则处于另一个腔体内。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
324 | 带蒸汽直接供热的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN206191974U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-11-14 | 2017-05-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带蒸汽直接供热的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。包括蒸汽发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(8)和冷剂泵(10),其特征在于:在溶液泵出口管(7)与冷剂水液囊(9)之间增设一稀溶液旁通管(15),并在其上设置一稀溶液旁通阀(16);在冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)上增设一冷凝器冷剂水切换球阀(19),同时在该冷凝器冷剂水切换球阀(19)前的冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)与吸收器(5)筒体底部之间增设一冷凝器冷剂水旁通管(17),并在其上设置一冷凝器冷剂水旁通阀(18)。在外部条件正常情况下和余热水发生断水非正常情况下,通过机组本身阀门切换,都可制取出所需的中温热源。
325 | 带直接供热的直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN206191975U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-11-14 | 2017-05-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带直接供热的直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。包括直燃发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(8)和冷剂泵(10),其特征在于:在溶液泵出口管(7)与冷剂水液囊(9)之间增设一稀溶液旁通管(15),并在其上设置一稀溶液旁通阀(16);在冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)上增设一冷凝器冷剂水切换球阀(19),同时在该冷凝器冷剂水切换球阀前的冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)与吸收器(5)筒体底部之间增设一冷凝器冷剂水旁通管(17),并在其上设置一冷凝器冷剂水旁通阀(18)。在外部条件正常情况下和余热水发生断水非正常情况下,通过机组本身阀门切换,都可制取出所需的中温热源。
326 | 复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106679224A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-05-17 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液串联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)、第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
327 | 复叠式溶液并联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106642795A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-05-10 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液并联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:发生器(1)、冷凝器(2)、热交换器(3)、第一吸收器(4)、第一蒸发器(5)、第二蒸发器(6)、第二吸收器(7),发生器(1)出来的溴化锂浓溶液并联进入第一吸收器(4)和第二吸收器(7);高温热源流经发生器(1);低温水流经第一蒸发器(5);中温水是分两路,一路串联流经第二蒸发器(6)和第一吸收器(4),一路流经第二吸收器(7),两路水汇合后再流经冷凝器(2)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
328 | 带蒸汽直接供热的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN106482381A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-14 | 2017-03-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带蒸汽直接供热的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。包括蒸汽发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(8)和冷剂泵(10),其特征在于:在溶液泵出口管(7)与冷剂水液囊(9)之间增设一稀溶液旁通管(15),并在其上设置一稀溶液旁通阀(16);在冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)上增设一冷凝器冷剂水切换球阀(19),同时在该冷凝器冷剂水切换球阀(19)前的冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)与吸收器(5)筒体底部之间增设一冷凝器冷剂水旁通管(17),并在其上设置一冷凝器冷剂水旁通阀(18)。在外部条件正常情况下和余热水发生断水非正常情况下,通过机组本身阀门切换,都可制取出所需的中温热源。
329 | 带直接供热的直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN106482382A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-14 | 2017-03-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带直接供热的直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。包括直燃发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器(3)、溶液泵(8)和冷剂泵(10),其特征在于:在溶液泵出口管(7)与冷剂水液囊(9)之间增设一稀溶液旁通管(15),并在其上设置一稀溶液旁通阀(16);在冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)上增设一冷凝器冷剂水切换球阀(19),同时在该冷凝器冷剂水切换球阀前的冷凝器冷剂水进蒸发器的U型管(14)与吸收器(5)筒体底部之间增设一冷凝器冷剂水旁通管(17),并在其上设置一冷凝器冷剂水旁通阀(18)。在外部条件正常情况下和余热水发生断水非正常情况下,通过机组本身阀门切换,都可制取出所需的中温热源。
330 | 二段复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106482383A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-03-08 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)、高温热交换器(4)和高压发生器(2)构成一路溶液循环,第二吸收器(8)、低温热交换器(5)和低压发生器(1)构成另一路溶液循环;中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
331 | 复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106482384A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-03-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液并联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)后再串联流经第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水(制冷机组的冷水或热泵机组的余热水)流经第一蒸发器(8);中温水(制冷机组的冷却水或热泵机组的热水)是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
332 | 二段复叠式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440475A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-02-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段复叠式单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:第一冷凝器(1)、第一发生器(2)、第二冷凝器(3)、第二发生器(4)、第一热交换器(5)、第二热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10)、第一冷剂泵(11)、第一溶液泵(12)、第二溶液泵(13)和第二冷剂泵(14),这些部件构成两个独立的单效制冷循环;高温热源流经第一发生器(2)和第二发生器(4);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是串联流经第二蒸发器(10)、第一吸收器(7)、第二吸收器(9)、第一冷凝器(1)和第二冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
333 | 二段独立复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440476A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-02-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段独立复叠式双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9)、冷剂水换热器(16),第一吸收器(6)、高温热交换器(4)和高压发生器(2)构成一路溶液循环,第二吸收器(8)、低温热交换器(5)和低压发生器(1)构成另一路溶液循环;中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
334 | 复叠式溶液串并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440477A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-02-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液串并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)和第二吸收器(8)的溴化锂溶液并联,稀溶液串联流经高压发生器(2)和低压发生器(1)浓缩;高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(7);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
335 | 复叠式溶液串联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106440478A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-02-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液串联单效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:发生器(1)、冷凝器(2)、高温热交换器(3)、低温热交换器(4)、第一吸收器(5)、第一蒸发器(6)、第二蒸发器(7)、第二吸收器(8),溴化锂溶液串联流经发生器(1)、第一吸收器(5)和第二吸收器(8);高温热源流经发生器(1);低温水流经第一蒸发器(6);中温水是分两路,一路串联流经第二蒸发器(7)和第一吸收器(5),一路流经第二吸收器(8),两路水汇合后再流经冷凝器(2)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
336 | 一种含盐废水资源化回收处理系统 | CN205974126U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-06-12 | 2017-02-22 | C02F9/10(2006.01)I;C01D3/14(2006.01)I;C01D5/16(2006.01)I;C02F101/10(2006.01)N | 王建国;孙家喜;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种含盐废水水资源化回收处理系统,废水首先经过预浓缩单元,得到回收水,浓液去减量化单元进一步浓缩,得到回收水;浓缩液TDS达到80000 mg/L以上后去回收硫酸钠单元。经过回收硫酸钠单元得到回收水和工业硫酸钠,外排的母液去调质单元沉淀硫酸根,使硫酸根浓度降低至20000 mg/L以下。经过调质净化的外排母液去回收氯化钠单元得到回收水和工业氯化钠,外排母液一部分返回至调质单元,一部分去杂盐处置单元。含盐废水经过上述全部或部分系统,可回收97%以上回收水,同时得到工业硫酸钠,工业氯化钠或工业硫酸钠和工业氯化钠中的一种,及少量固体杂盐。
337 | 复叠式溶液并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组 | CN106403354A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-11-19 | 2017-02-15 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式溶液并联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、第一吸收器(6)、第一蒸发器(7)、第二吸收器(8)、第二蒸发器(9),第一吸收器(6)和第二吸收器(8)的溴化锂溶液并联,稀溶液并联流经高压发生器(2)和低压发生器(1)浓缩;高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(7);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(9)和第一吸收器(6),另两路分别流经第二吸收器(8)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
338 | 一种脱硫废水近零排放处理系统 | CN205856229U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-06-12 | 2017-01-04 | C02F9/10(2006.01)I;C01D3/04(2006.01)I | 王建国;孙家喜;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及脱硫废水近零排放处理系统,脱硫废水首先经过净化单元,去除钙、镁、氧化硅等易结垢物质和COD等有机物,过滤分离得到盐泥;得到的滤液进入减量化单元,减量化单元采用EDR或DTRO进一步浓缩,得到回收水回用,浓液一部分返回至净化单元,一部分进入脱硝单元;脱硝单元反应产生的沉淀用微滤膜过滤,清液进入蒸发结晶单元,蒸发结晶分离得到工业级氯化钠,冷凝水回用,外排少量结晶母液返回至净化单元和脱硝单元。实现了将脱硫废水中氯化钠和其他无机盐有效地分离并回收,同时得到的回收水完全满足回用要求,回收率高。
339 | 一种从高含盐废水中回收氯化钠的系统 | CN205856230U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-06-12 | 2017-01-04 | C02F9/10(2006.01)I;C01D3/06(2006.01)I;C02F101/12(2006.01)N;C02F101/20(2006.01)N | 王建国;孙家喜;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种从高含盐废水中回收氯化钠的系统,具体由净化单元,纳滤单元,减量化单元,蒸发结晶单元组成。高含盐废水经过净化单元去除钙、镁、氧化硅等易结垢物质和COD类有机物,然后进入纳滤单元分离产生一股一价离子清液和另一股浓液,浓液返回至净化单元,一价离子清液进入减量化单元进一步浓缩,产生回收水回用,所得浓缩液进入蒸发结晶单元进行蒸发结晶并分离得到工业氯化钠,冷凝水回用,外排少量母液返回至净化单元。本实用新型实现了高含盐废水中氯化钠和其他无机盐有效地分离并回收,同时得到的回收水完全满足回用。
340 | 一种在线防垢蒸发结晶系统 | CN205856030U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-07-04 | 2017-01-04 | C02F1/04(2006.01)I | 王建国;孙家喜;韩英;屈宪章;江雄旺;张菊华 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种在线防垢蒸发结晶系统,包括结晶器、循环泵、加热器,所述加热器由下往上依次为,物料进口A、分布室B、换热室C、沉降分离区D、物料出口E,加热器一侧配置有分离器,分离器由上往下依次为回球段F:与加热器的沉降分离区D对接,反冲洗室G:与加热器的分布室B通过回球管路对接。采用机械防垢技术,防垢球体介质在循环过程中不断摩擦换热管内壁,可以有效防止换热管内壁致密垢层的形成,使管内壁保持光滑,保证换热性能的最大化。
341 | 带尖峰冷却装置的直接空冷系统 | CN205860801U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-07-27 | 2017-01-04 | F28B1/02(2006.01)I;F28B7/00(2006.01)I;F28B9/08(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带尖峰冷却装置的直接空冷系统,用于火力发电厂汽轮机排汽的冷凝过程。包括排汽装置(1)、排汽管道(2)、空冷凝汽器(3)和尖峰冷却装置,其特征在于:所述尖峰冷却装置包括水冷凝汽器换热器(12)、冷却塔(11)和循环水管道(10),水冷凝汽器换热器(12)布置在排汽装置(1)内,使排汽装置具有凝汽功能,循环水管道(10)将水冷凝汽器换热器(12)与冷却塔(11)连接;所述系统增设了凝结水箱(7)存放凝结水,第一凝结水管道(4)将空冷凝汽器(3)与凝结水箱(7)连接,第二凝结水管道(8)将排汽装置(1)与凝结水箱(7)连接。其优点为:减小了乏汽在排汽装置和排汽管道内的压降,省去了尖峰冷却装置的分流管道和阀门,降低了系统的投资成本。
342 | 带尖峰冷却装置的直接空冷系统 | CN106091717A | 发明专利 | 驳回 | 2016-07-27 | 2016-11-09 | F28B1/02(2006.01)I;F28B7/00(2006.01)I;F28B9/08(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带尖峰冷却装置的直接空冷系统,用于火力发电厂汽轮机排汽的冷凝过程。包括排汽装置(1)、排汽管道(2)、空冷凝汽器(3)和尖峰冷却装置,其特征在于:所述尖峰冷却装置包括水冷凝汽器换热器(12)、冷却塔(11)和循环水管道(10),水冷凝汽器换热器(12)布置在排汽装置(1)内,使排汽装置具有凝汽功能,循环水管道(10)将水冷凝汽器换热器(12)与冷却塔(11)连接;所述系统增设了凝结水箱(7)存放凝结水,第一凝结水管道(4)将空冷凝汽器(3)与凝结水箱(7)连接,第二凝结水管道(8)将排汽装置(1)与凝结水箱(7)连接。其优点为:减小了乏汽在排汽装置和排汽管道内的压降,省去了尖峰冷却装置的分流管道和阀门,降低了系统的投资成本。
343 | 中央空调冷却水加药运维控制系统及其控制方法 | CN106052018A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-05-28 | 2016-10-26 | F24F11/58(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;G01N27/02(2006.01)I;C02F9/04(2006.01)I;C02F103/02(2006.01)N | 丁新明 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种中央空调循环水系统加药运维控制系统及其控制方法,系统包括主控制器、水质检测装置、排污装置、加药装置和云平台,所述排污装置设有若干驱动装置和自动排污阀,加药装置包括若干加药计量泵、加药桶、液位测试电极和液位传感器,云平台设有通信模块和无线路由器等,该系统应用时操作步骤简单可靠,便于观察,能够实现水质在线检测、自动运行先排污后加药工作、自动记录和统计药剂投加数量、云平台监测等多种功能,自动化程度高,控制效果好,具有较高的推广应用价值。
344 | 一种去除煤化工高盐水有机物的间歇式吸附-催化氧化处理方法 | CN106007078A | 发明专利 | 驳回 | 2016-07-05 | 2016-10-12 | C02F9/04(2006.01)I;C02F1/28(2006.01)N;C02F1/72(2006.01)N | 方芳;吴刚;韩洪军;陈建东;马明敏 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种去除煤化工高盐水有机物的间歇式吸附‑催化氧化处理方法,利用活性炭吸附及催化臭氧氧化的双重作用,在同一反应器内分步实现活性炭吸附、催化臭氧的作用,该方法用于强化去除煤化工高盐水有机物,具有显著的去除效果,提高了去除效率,为结晶盐资源化利用、蒸发结晶器正常运行提供保障。
345 | 一种超临界污水处理套管盘管式换热器 | CN205642099U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-04-28 | 2016-10-12 | F28D7/14(2006.01)I | 徐金礼;陈健;秦少华;高丽丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种超临界污水处理套管盘管式换热器,包括壳体,壳体内盘设有换热管,换热管包括里外间隔套设的内管和外管,内管外周螺旋缠绕有钢丝,内管和外管之间的夹层作为加热介质流程,内管内腔作为受热介质流程;换热管以上下等径的方式螺旋盘绕。本申请将超临界氧化反应处理后的污水作为加热介质从下进料接头通入内管和外管间的夹层,由下往上流通,同时将待反应的污水或氧气从上进料接头通入内管,由上往下流通,在内外物料于套管内相对螺旋上下流通的过程中,回收反应后污水的热量并用于预热待反应的污水或氧气。
346 | 一种太阳能光热系统的立式换热器结构 | CN205642101U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-04-28 | 2016-10-12 | F28D7/16(2006.01)I;F28F9/00(2006.01)I | 吴刚;徐金礼;秦少华;王军 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种太阳能光热系统的立式换热器结构,包括依次设置的过热器、蒸发器、预热器,所述过热器、蒸发器和预热器为竖立式结构,分别具有竖向布置的换热管,过热器、蒸发器和预热器的壳程依次串联以构成熔盐流程,过热器、蒸发器和预热器分别具有相互独立的管程,所述管程独立的连接到汽包。本实用新型将太阳能光热发电系统中熔盐和水或蒸汽的换热设备由原来的卧式结构改为立式结构,熔盐走壳程,水或蒸汽走管程,熔盐在泵和重力的作用下流动性更强,有助于减少熔盐在换热设备中的残留,解决了熔盐在换热管中的结晶堵管现象。
347 | 自然通风的钢结构塔体 | CN205637722U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-04-29 | 2016-10-12 | E04H5/12(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种自然通风的钢结构塔体,包括塔体主结构(1)、加强环(2)和蒙皮(3),塔体主结构(1)和加强环(2)是钢结构,塔体主结构(1)包括上部圆柱部分(1‑1)和下部圆台部分(1‑2),其特征在于:在塔体主结构(1)的上部圆柱部分(1‑1)的外壁面设置加强环(2);在塔体主结构(1)的内壁面附着蒙皮(3)。本实用新型用防腐性能好的蒙皮将塔内的气体与塔体主结构进行了隔离,避免了塔内气体对塔体主结构和加强环的腐蚀,适用于烟塔合一的间接空冷项目和开式的水冷却塔项目。
348 | 一种含盐废水资源化回收处理系统及方法 | CN105906126A | 发明专利 | 驳回 | 2016-06-12 | 2016-08-31 | C02F9/10(2006.01)I;C01D3/14(2006.01)I;C01D5/16(2006.01)I;C02F101/10(2006.01)N | 王建国;孙家喜;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种含盐废水水资源化回收处理系统及方法,废水首先经过预浓缩单元,得到回收水,浓液去减量化单元进一步浓缩,得到回收水;浓缩液TDS达到80000 mg/L以上后去回收硫酸钠单元。经过回收硫酸钠单元得到回收水和工业硫酸钠,外排的母液去调质单元沉淀硫酸根,使硫酸根浓度降低至20000 mg/L以下。经过调质净化的外排母液去回收氯化钠单元得到回收水和工业氯化钠,外排母液一部分返回至调质单元,一部分去杂盐处置单元。含盐废水经过上述全部或部分系统,可回收97%以上回收水,同时得到工业硫酸钠,工业氯化钠或工业硫酸钠和工业氯化钠中的一种,及少量固体杂盐。
349 | 一种脱硫废水近零排放处理系统及方法 | CN105906127A | 发明专利 | 驳回 | 2016-06-12 | 2016-08-31 | C02F9/10(2006.01)I;C01D3/04(2006.01)I | 王建国;孙家喜;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及脱硫废水近零排放处理系统及方法,脱硫废水首先经过净化单元,去除钙、镁、氧化硅等易结垢物质和COD等有机物,过滤分离得到盐泥;得到的滤液进入减量化单元,减量化单元采用EDR或DTRO进一步浓缩,得到回收水回用,浓液一部分返回至净化单元,一部分进入脱硝单元;脱硝单元反应产生的沉淀用微滤膜过滤,清液进入蒸发结晶单元,蒸发结晶分离得到工业级氯化钠,冷凝水回用,外排少量结晶母液返回至净化单元和脱硝单元。实现了将脱硫废水中氯化钠和其他无机盐有效地分离并回收,同时得到的回收水完全满足回用要求,回收率高。
350 | 一种从高含盐废水中回收氯化钠的方法和系统 | CN105906128A | 发明专利 | 驳回 | 2016-06-12 | 2016-08-31 | C02F9/10(2006.01)I;C01D3/06(2006.01)I;C02F101/12(2006.01)N;C02F101/20(2006.01)N | 王建国;孙家喜;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种从高含盐废水中回收氯化钠的系统,具体由净化单元,纳滤单元,减量化单元,蒸发结晶单元组成。高含盐废水经过净化单元去除钙、镁、氧化硅等易结垢物质和COD类有机物,然后进入纳滤单元分离产生一股一价离子清液和另一股浓液,浓液返回至净化单元,一价离子清液进入减量化单元进一步浓缩,产生回收水回用,所得浓缩液进入蒸发结晶单元进行蒸发结晶并分离得到工业氯化钠,冷凝水回用,外排少量母液返回至净化单元。本发明实现了高含盐废水中氯化钠和其他无机盐有效地分离并回收,同时得到的回收水完全满足回用。
351 | 补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN103868131B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-08-17 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;袁全国;贺湘晖;袁冬梅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、二次网热水管路系统(2)、换热器(3)、热水型溴化锂吸收式机组(4)和直燃型溴化锂吸收式机组(5),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(4)的发生器(404),再进入换热器(3),再进入直燃型溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501);出二次网热水管路系统(2)的热水回水并联分成两路,一路先流经热水型溴化锂吸收式机组(4)的蒸发器(401),再进入换热器(3),另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经吸收器(402)、冷凝器(403)和吸收器(502)、冷凝器(503)。本系统能实现增加一次网热水有效利用温差及承担供热管网尖峰负荷的目的。
352 | 多层冷却扇区的间接空冷塔及其防冻方法 | CN104748580B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-03-19 | 2016-08-17 | F28C1/12(2006.01)I;F28F25/00(2006.01)I | 薛海君;余喆;汪建平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种多层冷却扇区的间接空冷塔及其防冻方法,即在原冷却扇区(第一冷却扇区2)上并联增设第二冷却扇区1,形成两层冷却扇区,或者在原冷却扇区上并联增设第二冷却扇区1和第三冷却扇区6,形成三层冷却扇区,本发明的优点是可以降低间冷塔管程冷却水的阻力,降低循环泵的功耗;当冬季环境温度较低时,可以切除上层冷却扇区(第二冷却扇区1)或中间层冷却扇区(第三冷却扇区6),排空这些被切除冷却扇区内的冷却水,并打开对应的第一百叶窗12或第三百叶窗62,引入冷空气进入塔内,降低自然通风的抽力,以实现保护在运行的底层扇区(第一冷却扇区2)的防冻目的。
353 | 带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机 | CN205403238U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2016-07-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23),蒸吸分段隔板(23)上设置有布液槽(42、43);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本实用新型溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
354 | 带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN205403239U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2016-07-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23),蒸吸分段隔板(23)上设置有布液槽(42、43);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本实用新型溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
355 | 上下分段的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN205403240U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2016-07-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种上下分段的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本实用新型溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
356 | 水平管式降膜蒸发高盐废水深度浓缩装置 | CN205398149U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-03-03 | 2016-07-27 | C02F1/04(2006.01)I;C02F1/08(2006.01)I;C02F101/10(2006.01)N | 王前;陈晶;孙家喜 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种水平管式降膜蒸发高盐废水深度浓缩装置,包括水平管式降膜蒸发浓缩器,所述水平管式降膜蒸发浓缩器具有水平布置的换热管,水平管式降膜蒸发浓缩器的进料管路上设置预热器,出料管路上设置出料泵,水平管式降膜蒸发浓缩器配置有两段循环浓缩管路,水平管式降膜蒸发浓缩器配置有蒸汽回路且蒸汽回路上布置有蒸汽再循环压缩机,蒸汽回路与蒸汽进汽管连接再接通至蒸发浓缩器的换热管,水平管式降膜蒸发浓缩器配置真空泵。本实用新型属于能够低成本、高效、深度浓缩高盐废水的处理装置,采用水平管式降膜浓缩器降低整体设备所占空间,便于建造维护,节约项目初期投入和运行费用。
357 | 一种超临界污水处理套管盘管式换热器 | CN105758232A | 发明专利 | 驳回 | 2016-04-28 | 2016-07-13 | F28D7/14(2006.01)I | 徐金礼;陈健;秦少华;高丽丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种超临界污水处理套管盘管式换热器,包括壳体,壳体内盘设有换热管,换热管包括里外间隔套设的内管和外管,内管外周螺旋缠绕有钢丝,内管和外管之间的夹层作为加热介质流程,内管内腔作为受热介质流程;换热管以上下等径的方式螺旋盘绕。本申请将超临界氧化反应处理后的污水作为加热介质从下进料接头通入内管和外管间的夹层,由下往上流通,同时将待反应的污水或氧气从上进料接头通入内管,由上往下流通,在内外物料于套管内相对螺旋上下流通的过程中,回收反应后污水的热量并用于预热待反应的污水或氧气。
358 | 自然通风的钢结构塔体 | CN105756382A | 发明专利 | 驳回 | 2016-04-29 | 2016-07-13 | E04H5/12(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种自然通风的钢结构塔体,包括塔体主结构(1)、加强环(2)和蒙皮(3),塔体主结构(1)和加强环(2)是钢结构,塔体主结构(1)包括上部圆柱部分(1‑1)和下部圆台部分(1‑2),其特征在于:在塔体主结构(1)的上部圆柱部分(1‑1)的外壁面设置加强环(2);在塔体主结构(1)的内壁面附着蒙皮(3)。本发明用防腐性能好的蒙皮将塔内的气体与塔体主结构进行了隔离,避免了塔内气体对塔体主结构和加强环的腐蚀,适用于烟塔合一的间接空冷项目和开式的水冷却塔项目。
359 | 同时提供两路热水的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN103868126B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-07-06 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;范惠娟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种同时提供两路热水的补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再串联进入第一换热器(4)和第二换热器(5),再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701)后,经一次网热水管路系统(1)流出。本发明能实现在降低一次网热水回水温度、增加一次网热水有效放热温差的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷,以及能同时提供两路热水,两路热水相互独立,温度和压力可以不同。
360 | 同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统 | CN103868129B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-06-29 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;蔡一鸣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4),第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(606),再串联进入第一换热器(4)和第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水进入蒸发器(601)和第二换热器(5),出第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水的其余部分和出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水则各自流经吸收器、冷凝器和第一换热器(4)。本系统能实现降低一次网热水回水温度,同时提供两路不同温度和压力的二次网热水。
361 | 水平管式降膜蒸发高盐废水深度浓缩装置 | CN105692742A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-03-03 | 2016-06-22 | C02F1/04(2006.01)I;C02F1/08(2006.01)I;C02F101/10(2006.01)N | 王前;陈晶;孙家喜 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种水平管式降膜蒸发高盐废水深度浓缩装置,包括水平管式降膜蒸发浓缩器,所述水平管式降膜蒸发浓缩器具有水平布置的换热管,水平管式降膜蒸发浓缩器的进料管路上设置预热器,出料管路上设置出料泵,水平管式降膜蒸发浓缩器配置有两段循环浓缩管路,水平管式降膜蒸发浓缩器配置有蒸汽回路且蒸汽回路上布置有蒸汽再循环压缩机,蒸汽回路与蒸汽进汽管连接再接通至蒸发浓缩器的换热管,水平管式降膜蒸发浓缩器配置真空泵。本发明属于能够低成本、高效、深度浓缩高盐废水的处理装置,采用水平管式降膜浓缩器降低整体设备所占空间,便于建造维护,节约项目初期投入和运行费用。
362 | 带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机 | CN105650928A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2016-06-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23),蒸吸分段隔板(23)上设置有布液槽(42、43);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本发明溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
363 | 带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN105650929A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2016-06-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23),蒸吸分段隔板(23)上设置有布液槽(42、43);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本发明溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
364 | 上下分段的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN105650930A | 发明专利 | 有效-授权 | 2016-03-01 | 2016-06-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种上下分段的二段式烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,其特点是:将低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)和高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)设置在同一蒸发吸收器筒体(25)内,低压段蒸发器(21)、低压段吸收器(19)与高压段蒸发器(1)、高压段吸收器(2)之间设置有横向布置的蒸吸分段隔板(23);将蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)和热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)设置在同一发生冷凝器筒体(45)内,蒸汽发生器(14)、高压段冷凝器(13)与热水发生器(15)、低压段冷凝器(17)之间设置有发生冷凝器分段隔板(44)。本发明溶液热交换器配置部件较少、简化溶液循环管路。
365 | 带补燃的溴化锂吸收式换热系统 | CN103868130B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-06-01 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;蒋晓兰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带补燃的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、二次网热水管路系统(2)、换热器(3)、热水型溴化锂吸收式机组(4)和直燃型溴化锂吸收式机组(5),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(4)的发生器(404),再进入换热器(3);出二次网热水管路系统(2)的热水回水并联分成两路,一路先顺序流经热水型溴化锂吸收式机组(4)的蒸发器(401)和直燃型溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501)后,再进入换热器(3),另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经吸收器(402)、冷凝器(403)和吸收器(502)、冷凝器(503)。本系统能实现增加一次网热水有效利用温差及承担供热管网尖峰负荷的目的。
366 | 双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN205279505U | 实用新型 | 有效-授权 | 2015-12-23 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型高压发生器(7)、低压发生器(11)、冷凝器(12)、高温热交换器(4)和低温热交换器(3),其特征在于:机组增设有热水换热器(22),在热水换热器(22)和直燃型高压发生器(7)之间设置有热水换热器进汽管(23)和冷剂水回流管(21),在直燃型高压发生器的发生器进液管(8)上设有进液管截止阀(20),在直燃型高压发生器的发生器出液管(6)上设有出液管截止阀(19),在冷剂蒸汽管上设置有冷剂蒸汽截止阀。本实用新型既能在有余热源热水时按直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行。
367 | 双工况直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN205279506U | 实用新型 | 有效-授权 | 2015-12-23 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种双工况直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型发生器(6)、冷凝器(10)和溶液热交换器(3),在冷凝器(10)和蒸发器(1)之间连接有冷剂水U型管(12),其特征在于:冷凝器(10)和直燃型发生器(6)之间设置有冷剂水回流管(21),直燃型发生器(6)的发生器进液管(7)上设有进液管截止阀(19),直燃型发生器(6)的发生器出液管(5)上设有出液管截止阀(18),冷剂水U型管(12)上设有U型管截止阀(22)。本实用新型既能在有余热源热水时按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行,满足阶段性余热源热水断流或余热源热水温度过低时的供热需求。
368 | 采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN205279514U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)和采暖冷剂泵(21),在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在其中一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液进入采暖吸收器(19)喷淋;该台机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入闪蒸器液囊;采暖冷剂泵将闪蒸器液囊内低温冷剂水打入烟气换热器升温后进入闪蒸器。本实用新型有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
369 | 采暖常温排烟的烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN205279515U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖常温排烟的烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:所述机组增加了烟气换热器(18)、闪蒸器(19)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)和采暖冷剂泵(22),在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器降温进入采暖吸收器喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路,该路冷剂水进入闪蒸器液囊(26)作为低温冷剂水补水;采暖冷剂泵(22)将闪蒸器液囊内低温冷剂水打入烟气换热器(18)升温后进入闪蒸器闪蒸。本实用新型有效降低排烟温度、提高系统能源综合利用率、机组操作简单。
370 | 一种采暖高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN205279507U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:机组增加了烟气换热器(18)、采暖蒸发器(27)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)、采暖冷剂泵(22)和循环水泵(26),采暖蒸发器(27)和采暖吸收器(20)设置在同一腔体内,在冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋,在蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(24),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(28)作为低温冷剂水补水。本实用新型有效降低排烟温度、提高整个系统能源综合利用率、机组操作简单。
371 | 一种采暖高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN205279508U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:机组增加了烟气换热器(18)、采暖蒸发器(27)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)、采暖冷剂泵(22)和循环水泵(26),采暖蒸发器(27)和采暖吸收器(20)设置在同一腔体内,在冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋;在蒸发器液囊上增设一路低温冷剂水补充管(24),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊作为低温冷剂水补水。本实用新型有效降低排烟温度、提高整个系统能源综合利用率、机组操作简单。
372 | 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN205279509U | 实用新型 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路;在系统的其中任一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;该台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路。本实用新型系统有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
373 | 采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN205279510U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组增加了烟气换热器(17)、闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21),闪蒸器(18)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23);采暖冷剂泵(21)将闪蒸器液囊(25)内低温冷剂水打入烟气换热器升温后进入闪蒸器闪蒸。本实用新型有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
374 | 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN205279511U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征是:机组增加了烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内;在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(27)作为低温冷剂水补水。本实用新型有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
375 | 采暖常温排烟的烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN205279512U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-12-25 | 2016-06-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖常温排烟的烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组增加了烟气换热器(18)、闪蒸器(19)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)和采暖冷剂泵(22),在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(24),该路冷剂水进入闪蒸器液囊(26)作为低温冷剂水补水。本实用新型机组排烟温度大幅降低,提高整个系统能源综合利用率,减少排烟对环境的热污染。
376 | 两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统 | CN103868128B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-05-25 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;袁毅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4);出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)、吸收器(602)、冷凝器(603)和第二换热器(5)。本发明能实现增加一次网热水有效放热温差,并且能同时提供两路不同温度、不同压力热水的多路水同时供热。
377 | 采用自然通风的直接空冷系统 | CN205262240U | 实用新型 | 有效-授权 | 2015-12-11 | 2016-05-25 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采用自然通风的直接空冷系统,用于火力发电厂汽轮机或相类似蒸汽驱动设备的乏汽冷凝。它包括排汽管道(1)、蒸汽分配管(3)、空冷凝汽器(5)、支承平台(6)和凝结水管道(7),其特征在于:所述系统增设了通风塔(4),支承平台(6)和空冷凝汽器(5)被布置在通风塔(4)内;所述系统增设了调节空气流量的百叶窗(8)并使其水平布置在通风塔(4)内,排汽管道(1)的主管道(1-1)呈环形布置在通风塔(4)下部。本实用新型利用通风塔的抽力驱动空气流动并使空气通过空冷凝汽器实现对流换热的目的。其优点是取消了轴流风机,降低了直接空冷系统的电力消耗,也避免了风机噪声对环境产生的不良影响。
378 | 垂直管降膜蒸发冷却塔 | CN104329958B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-10-13 | 2016-05-11 | F28C1/14(2006.01)I;F28F25/02(2006.01)I | 薛海君;黄峰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种垂直管降膜蒸发冷却塔,包括塔体(2)、冷却盘管(1)、风机(3)、进水管(5)、回水管(4)和水箱(9),所述冷却盘管(1)包括换热管(1-2)、上管板(1-4)、下管板(1-5)、上联箱(1-1)和下联箱(1-3),冷却盘管(1)垂直布置于塔体(2)外围,在上管板(1-4)与下管板(1-5)之间设置布水槽(8),布水槽(8)包括槽体(8-1)和布水阀(8-2),布水阀(8-2)穿在换热管(1-2)外,与换热管(1-2)接触的布水阀(8-2)内孔表面具有布水用的凹道,布水槽(8)的槽体(8-1)与布水管(7)相连,布水管(7)与水箱(9)相连,水泵(6)设置在布水管(7)上。本发明特点是:1)布水更加均匀,冷却效率高;2)布水用的水泵消耗功率小,更节能。
379 | 同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统 | CN103868127B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-04-27 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;周励治 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出第二路二次网热水管路系统(2)热水回水的全部或部分流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701),再进入第二换热器(5)。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
380 | 干式工业循环水冷却系统 | CN104315880B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-09-18 | 2016-04-27 | F28C3/06(2006.01)I | 薛海君;黄锋;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种干式工业循环水冷却系统,包括吸收式制冷机(3)、第一空气冷却塔(1)、第二空气冷却塔(2)、进水总管(10)、回水总管(11)、水泵(4)、阀门和连接管路,所述的吸收式制冷机(3)包括吸收器-冷凝器(3-1)、发生器(3-2)和蒸发器(3-3),工业循环水从进水总管(10)先进入第一空气冷却塔(1)被冷却后再进入蒸发器(3-3)被进一步冷却,再经回水总管(11)形成回路,吸收器-蒸发器(3-1)的冷却水在水泵(4)的驱动下进入第二空气冷却塔(2)冷却并形成循环,或者经阀门切换,工业循环水从进水总管(10)并联或串联进入第一空气冷却塔(1)和第二空气冷却塔(2)冷却,再经回水总管(11)形成回路。其优点是:1)节水效果显著,2)能够提供出水温度更低的工业循环水。
381 | 干湿联合式空气冷却塔 | CN104329959B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-10-13 | 2016-04-27 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种干湿联合式空气冷却塔,包括塔体(2)、空冷管束(4)、风机(3)、进水管(9)和回水管(8),空冷管束(4)垂直布置在塔体(2)的外围或水平布置在塔体(2)的内部,在空冷管束(4)的进风口增设了垂直布置的蒸发冷却盘管(1),使塔体(2)外部的冷空气先经过蒸发冷却盘管(1)的换热管(1-2)后再通过空冷管束(4)进入塔体内;空冷管束(4)与蒸发冷却盘管(1)串联设置,工业循环水由进水管(9)先接入空冷管束(4)再进入蒸发冷却盘管(1),然后经回水管(8)送出。本发明特点是:1)冷却效率高;2)节水效果显著。
382 | 一种采暖高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105509365A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-04-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:机组增加了烟气换热器(18)、采暖蒸发器(27)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)、采暖冷剂泵(22)和循环水泵(26),采暖蒸发器(27)和采暖吸收器(20)设置在同一腔体内,在冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋;在蒸发器液囊上增设一路低温冷剂水补充管(24),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高整个系统能源综合利用率、机组操作简单。
383 | 两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN103868124B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-04-13 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;肖坤 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),再进入第一换热器(4),再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
384 | 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN105466069A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-04-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路;在系统的其中任一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;该台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路。本发明系统有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
385 | 采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统 | CN105444463A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-03-30 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)和采暖冷剂泵(21),在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在其中一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液进入采暖吸收器(19)喷淋;该台机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入闪蒸器液囊;采暖冷剂泵将闪蒸器液囊内低温冷剂水打入烟气换热器升温后进入闪蒸器。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
386 | 采暖常温排烟的烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105444464A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-03-30 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟的烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:所述机组增加了烟气换热器(18)、闪蒸器(19)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)和采暖冷剂泵(22),在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器降温进入采暖吸收器喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路,该路冷剂水进入闪蒸器液囊(26)作为低温冷剂水补水;采暖冷剂泵(22)将闪蒸器液囊内低温冷剂水打入烟气换热器(18)升温后进入闪蒸器闪蒸。本发明有效降低排烟温度、提高系统能源综合利用率、机组操作简单。
387 | 复叠式空冷单双效复合型溴化锂吸收式制冷机 | CN104048438B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式空冷单双效复合型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(43)、双效型低温级制冷组(44)、空冷器(21)和高温冷却水泵(19),空冷器(21)和高温冷却水泵(19)串联设置在单效型高温级制冷组的高温冷级凝器出水管(23)和高温级吸收器进水管(18)之间的高温冷却水管路上,单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器出水管(30)接到双效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水进水管(38)上,双效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水出水管(39)接到单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器进水管(29)上。本发明在环境温度高达50℃左右的场所也能制取温度较低温度5~10℃的冷水。制冷机运行过程中没有冷却水损耗。
388 | 复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机 | CN104048439B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(43)、单效型低温级制冷组(44)、空冷器(22)和高温冷却水泵(20),空冷器(22)和高温冷却水泵(20)串联设置在高温级冷凝器出水管(24)和高温级吸收器进水管(19)之间的高温冷却水管路上,单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器出水管(32)与单效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水进水管(39)连接,单效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水出水管(40)与单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器进水管(31)连接。本发明制冷机运行过程中没有冷却水损耗,在环境温度高达50℃左右的场所也能制取温度较低温度5~10℃的冷水。适用于在高温干旱地区制取冷水。
389 | 双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN105423592A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-23 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型高压发生器(7)、低压发生器(11)、冷凝器(12)、高温热交换器(4)和低温热交换器(3),其特征在于:机组增设有热水换热器(22),在热水换热器(22)和直燃型高压发生器(7)之间设置有热水换热器进汽管(23)和冷剂水回流管(21),在直燃型高压发生器的发生器进液管(8)上设有进液管截止阀(20),在直燃型高压发生器的发生器出液管(6)上设有出液管截止阀(19),在冷剂蒸汽管上设置有冷剂蒸汽截止阀。本发明既能在有余热源热水时按直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行。
390 | 采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423593A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组增加了烟气换热器(17)、闪蒸器(18)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21),闪蒸器(18)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23);采暖冷剂泵(21)将闪蒸器液囊(25)内低温冷剂水打入烟气换热器升温后进入闪蒸器闪蒸。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
391 | 采暖常温排烟的烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423594A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖常温排烟的烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组增加了烟气换热器(18)、闪蒸器(19)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)和采暖冷剂泵(22),在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(24),该路冷剂水进入闪蒸器液囊(26)作为低温冷剂水补水。本发明机组排烟温度大幅降低,提高整个系统能源综合利用率,减少排烟对环境的热污染。
392 | 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423595A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征是:机组增加了烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内;在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(27)作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
393 | 一种采暖高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423596A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-25 | 2016-03-23 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特点是:机组增加了烟气换热器(18)、采暖蒸发器(27)、采暖吸收器(20)、采暖溶液热交换器(21)、采暖冷剂泵(22)和循环水泵(26),采暖蒸发器(27)和采暖吸收器(20)设置在同一腔体内,在冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(20)换热管内;在溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(21)降温进入采暖吸收器(20)喷淋,在蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(24),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(28)作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高整个系统能源综合利用率、机组操作简单。
394 | 两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统 | CN103868125B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-03-16 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;袁冬梅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。它包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出所述第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本发明在降低一次网热水回水温度情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
395 | 一种醋酸钠连续蒸发结晶系统及方法 | CN104529743B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-12-09 | 2016-03-16 | C07C53/10(2006.01)I;C07C51/41(2006.01)I;C07C51/43(2006.01)I;B01D9/02(2006.01)I | 孙家喜;张其盛;张亚锋;王前 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种醋酸钠连续蒸发结晶系统,包括蒸发系统和结晶系统,蒸发系统进料泵的出口分别连接蒸发加热器和预热器,预热器的出料口与蒸发加热器接通,蒸发加热器的出料口与蒸发分离室的进料口相连,蒸发分离室的出料口分别连接第一循环泵和出料泵的入口,第一循环泵与蒸发加热器接通;出料泵的出口与旋流器的进料口相接,旋流器的顶部出料口连接结晶分离室的进料口,结晶分离室的顶部出料口连接第二循环泵的入口,第二循环泵的出口连接冷却器的进料口,冷却器的出料口连接结晶分离室的进料口,结晶分离室的底部出料口连接浆液泵。实现了醋酸钠蒸发结晶的连续化生产方式,有助于稳定产品质量,提高生产效率,同时降低整个生产过程的能源消耗。
396 | 采用自然通风的直接空冷系统 | CN105403065A | 发明专利 | 驳回 | 2015-12-11 | 2016-03-16 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采用自然通风的直接空冷系统,用于火力发电厂汽轮机或相类似蒸汽驱动设备的乏汽冷凝。它包括排汽管道(1)、蒸汽分配管(3)、空冷凝汽器(5)、支承平台(6)和凝结水管道(7),其特征在于:所述系统增设了通风塔(4),支承平台(6)和空冷凝汽器(5)被布置在通风塔(4)内;所述系统增设了调节空气流量的百叶窗(8)并使其水平布置在通风塔(4)内,排汽管道(1)的主管道(1-1)呈环形布置在通风塔(4)下部。本发明利用通风塔的抽力驱动空气流动并使空气通过空冷凝汽器实现对流换热的目的。其优点是取消了轴流风机,降低了直接空冷系统的电力消耗,也避免了风机噪声对环境产生的不良影响。
397 | 双工况直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组 | CN105402927A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-12-23 | 2016-03-16 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种双工况直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型发生器(6)、冷凝器(10)和溶液热交换器(3),在冷凝器(10)和蒸发器(1)之间连接有冷剂水U型管(12),其特征在于:冷凝器(10)和直燃型发生器(6)之间设置有冷剂水回流管(21),直燃型发生器(6)的发生器进液管(7)上设有进液管截止阀(19),直燃型发生器(6)的发生器出液管(5)上设有出液管截止阀(18),冷剂水U型管(12)上设有U型管截止阀(22)。本发明既能在有余热源热水时按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行,满足阶段性余热源热水断流或余热源热水温度过低时的供热需求。
398 | 焦化行业脱硫废水零排放处理系统 | CN205076939U | 实用新型 | 有效-授权 | 2015-10-19 | 2016-03-09 | C02F9/10(2006.01)I;C02F103/16(2006.01)N | 常明江;孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种焦化行业脱硫废水零排放处理系统,包括顺次布置的沉淀池:脱硫废水于沉降池内通过沉降分离除去大部分悬浮物;氧化设备组合:使脱硫废水进行氧化反应,脱硫废水中的亚硫酸盐被氧化成对应的硫酸盐,废水中的硫代硫酸盐氧化成固体硫磺和对应的硫酸盐,且固体硫磺与脱硫废水完成固液分离;脱色设备组合:使氧化后的脱硫废水进行脱色反应以获得澄清废水;结晶提盐设备组合:将脱硫废水中的硫酸盐和硫氰酸盐分别结晶析出,析出的固体结晶盐通过离心分离获得;设备中的加热设备外接来自焦化行业焦炉尾气的余热回收所产生的热蒸汽。本实用新型结合烟气余热回收,实现了焦炉尾气余热、固体盐和高品质凝水的三重回收。
399 | 带冷剂水热量回收的双效第二类溴化锂吸收式热泵 | CN103868273B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2016-01-20 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖;袁毅;蔡一鸣;蒋晓兰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带冷剂水热量回收的双效第二类溴化锂吸收式热泵。包括蒸发器(1)、吸收器(2)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)、低温热交换器(7)、溶液泵(8)、冷剂喷淋泵(9)、冷剂循环泵(10)和冷剂水换热器(11),高压发生器(3)中溶液浓缩产生的高温冷剂蒸汽在低压发生器(4)中作为热源放热冷凝后,经冷剂水换热器(11)进入冷凝器(5);冷凝器(5)中的冷剂水被冷剂循环泵(10)抽出后,经冷剂水换热器(11)进入蒸发器(1)中。本发明的高温冷剂蒸汽凝水经冷剂水换热器换热加热低温冷剂水后才进入冷凝器,减少了其进入冷凝器闪发降温而被冷却水带走的热量,并减少了蒸发器中的余热源消耗量,从而提高余热源转换成高温热源的效率。
400 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN103759460B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2015-12-30 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I | 张长江;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(14)、冷凝器、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)和单效热交换器(18),在烟气型高压发生器(5)的余热烟气出口管(6)上设置有烟气溶液换热器(32),单效热交换器(18)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(33)接到烟气溶液换热器(32)上,烟气溶液换热器出液管(34)作为热水发生器进液管(16)接到热水发生器(14)上,热源热水进口管(9)设置在热水发生器(14)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
401 | 焦化行业脱硫废水零排放处理系统 | CN105174588A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-10-19 | 2015-12-23 | C02F9/10(2006.01)I;C02F103/16(2006.01)N | 常明江;孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种焦化行业脱硫废水零排放处理系统,包括顺次布置的沉淀池:脱硫废水于沉降池内通过沉降分离除去大部分悬浮物;氧化设备组合:使脱硫废水进行氧化反应,脱硫废水中的亚硫酸盐被氧化成对应的硫酸盐,废水中的硫代硫酸盐氧化成固体硫磺和对应的硫酸盐,且固体硫磺与脱硫废水完成固液分离;脱色设备组合:使氧化后的脱硫废水进行脱色反应以获得澄清废水;结晶提盐设备组合:将脱硫废水中的硫酸盐和硫氰酸盐分别结晶析出,析出的固体结晶盐通过离心分离获得;设备中的加热设备外接来自焦化行业焦炉尾气的余热回收所产生的热蒸汽。本发明结合烟气余热回收,实现了焦炉尾气余热、固体盐和高品质凝水的三重回收。
402 | 带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759462B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2015-12-16 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、低压发生器(12)、冷凝器(13)、高温热交换器(5)和低温热交换器(4),在高压发生器(7)的余热烟气出口管(8)上设置有烟气溶液换热器(26);低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(24)接到烟气溶液换热器(26)上,烟气溶液换热器出液管(25)接到高温热交换器(5)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
403 | 带闪蒸器两级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN103808060B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-02-17 | 2015-12-16 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带闪蒸器两级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器和溶液热交换器,所述机组增加了一只闪蒸器(14),同时将吸收器分为一级吸收器(11)和二级吸收器(13),将溶液热交换器分为高温溶液热交换器(12)和低温溶液热交换器(10),二级吸收器(13)和闪蒸器(14)处于同一腔体内,一级吸收器(11)和蒸发器(6)处于同一腔体内,发生器(1)和冷凝器(2)同一腔体内,废热源进入蒸发器(6)和发生器(1),溶液循环串联,浓溶液先进入二级吸收器(13)变为中间溶液,再进入一级吸收器(11)变为稀溶液,稀溶液进入发生器(1)浓缩为浓溶液。本发明在中(低)温废热源驱动,能使用冷却水条件下,提高热源升温幅度。
404 | 焦化行业脱硫废水零排放处理工艺 | CN105152449A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-10-19 | 2015-12-16 | C02F9/10(2006.01)I;C01C3/20(2006.01)I;C01B17/02(2006.01)I;C01B17/96(2006.01)I | 常明江;孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种焦化行业脱硫废水零排放处理工艺,包括如下步骤,(1)废水预处理:将脱硫废水打入沉降池,通过沉降分离除去大部分悬浮物;(2)氧化及脱色:向脱硫废水中加入氧化剂,将废水中的亚硫酸盐氧化成对应的硫酸盐,将废水中的硫代硫酸盐氧化成固体硫磺和对应的硫酸盐;向氧化后的脱硫废水中再加入活性炭吸附剂以获得澄清物料;(3)结晶提盐:将脱硫废水中的硫酸盐和硫氰酸盐分别结晶析出,上述步骤(2)、步骤(3)中的热源来自焦化行业中回收的焦炉尾气的余热。本发明结合烟气余热回收,实现了焦炉尾气余热、固体盐和高品质凝水的三重回收。
405 | 带冷剂水预热器两级第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN103808058B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-02-17 | 2015-12-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带冷剂水预热器两级第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器和溶液热交换器,所述机组增加了一只闪蒸器(14)和一只冷剂水预热器(16),同时将吸收器分为一级吸收器(11)和二级吸收器(13),溶液热交换器分为高温溶液热交换器(12)和低温溶液热交换器(10),二级吸收器(13)和闪蒸器(14)处于同一腔体内,一级吸收器(11)和蒸发器(6)处于同一腔体内,发生器(1)和冷凝器(2)处于同一腔体内,废热源进入蒸发器(6)、发生器(1)和冷剂水预热器(16),溶液循环串联。本发明在中(低)温废热源驱动,能使用冷却水条件下,提高热源升温幅度。
406 | 二段式双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组 | CN204630143U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-05-08 | 2015-09-09 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)、低温热交换器(7)和冷剂水换热器(10),蒸发器分成高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),吸收器分成高压段吸收器(2-1)和低压段吸收器(2-2),低温水串联流经高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2)。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
407 | 二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组 | CN204630144U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-05-08 | 2015-09-09 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖;周励治;肖坤;范惠娟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)和低温热交换器(7),所述蒸发器分成高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),吸收器分成高压段吸收器(2-1)和低压段吸收器(2-2),低温水串联流经高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),高温段蒸发器(1-1)和高压段吸收器(2-1)处于同一个腔体内;而低温段蒸发器(1-2)和低压段吸收器(2-2)则处于另一个腔体内。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
408 | 含湿废气消雾排放装置 | CN204601939U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-05-06 | 2015-09-02 | B01D53/00(2006.01)I;B01D53/26(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种含湿废气消雾排放装置,主要用于工业企业生产过程中高于环境温度的含湿(含水蒸气)废气的消雾处理和排放。所述装置包括进气管(1)、布气管(2)、空冷凝汽器(3)、下联箱(4)、凝结水管(5)、排气管(7)和排放塔(6),进气管(1)与布气管(2)连接,空冷凝汽器(3)顶部连接布气管(2)、底部连接下联箱(4),下联箱(4)连接凝结水管(5)和排气管(7),排气管(7)上设置排气口(8)且排气口(8)位于排放塔(6)内部。本实用新型能够避免含湿废气排放时在环境中产生白雾的现象。
409 | 含湿废气消雾排放装置 | CN104841238A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-05-06 | 2015-08-19 | B01D53/00(2006.01)I;B01D53/26(2006.01)I | 薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种含湿废气消雾排放装置,主要用于工业企业生产过程中高于环境温度的含湿(含水蒸气)废气的消雾处理和排放。所述装置包括进气管(1)、布气管(2)、空冷凝汽器(3)、下联箱(4)、凝结水管(5)、排气管(7)和排放塔(6),进气管(1)与布气管(2)连接,空冷凝汽器(3)顶部连接布气管(2)、底部连接下联箱(4),下联箱(4)连接凝结水管(5)和排气管(7),排气管(7)上设置排气口(8)且排气口(8)位于排放塔(6)内部。本发明能够避免含湿废气排放时在环境中产生白雾的现象。
410 | 二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组 | CN104848581A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-05-08 | 2015-08-19 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖;周励治;肖坤;范惠娟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)和低温热交换器(7),所述蒸发器分成高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),吸收器分成高压段吸收器(2-1)和低压段吸收器(2-2),低温水串联流经高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),高温段蒸发器(1-1)和高压段吸收器(2-1)处于同一个腔体内;而低温段蒸发器(1-2)和低压段吸收器(2-2)则处于另一个腔体内。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
411 | 二段式双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组 | CN104848582A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-05-08 | 2015-08-19 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)、低温热交换器(7)和冷剂水换热器(10),蒸发器分成高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),吸收器分成高压段吸收器(2-1)和低压段吸收器(2-2),低温水串联流经高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2)。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
412 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN103776193B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2015-08-12 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(20)、冷凝器(23)、高温热交换器(6)和低温热交换器(5),复合型低压发生器(20)包括热水发生器(21)和蒸汽发生器(22),其特征在于:在高压发生器的余热烟气出口管(12)上设置有烟气溶液换热器(36),低温热交换器(5)的稀溶液出液管作为热水发生器进液管(18)接到复合型低压发生器(20)上,热水发生器出液管(17)作为烟气溶液换热器进液管(34)接到烟气溶液换热器(36)上,烟气溶液换热器出液管(35)接到高温热交换器(6)上,热源热水进口管(9)设置在复合型低压发生器(20)上。
413 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759459B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2015-08-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(20)、冷凝器(23)、高温热交换器(6)和低温热交换器(5),复合型低压发生器(20)包括热水发生器(21)和蒸汽发生器(22),在高压发生器的余热烟气出口管(12)中设置有烟气溶液换热器(36),低温热交换器(5)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(34)接到烟气溶液换热器(36)上,烟气溶液换热器出液管(35)作为热水发生器进液管(18)接到复合型低压发生器(20)上,热源热水进口管(9)设置在复合型低压发生器(20)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
414 | 带烟气溶液换热器的烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759461B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2015-08-05 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气溶液换热器的烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(18)、冷凝器(20)、高温热交换器(5)和低温热交换器(4),复合型低压发生器(18)包括热水发生器(17)和蒸汽发生器(19),其特征在于:在烟气型高压发生器(7)的余热烟气出口管(11)上设置有烟气溶液换热器(33);低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(31)接到烟气溶液换热器(33)上,烟气溶液换热器出液管(32)接到高温热交换器(5)上;热源热水进口管(8)设置在复合型低压发生器(18)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
415 | 有机废水水相燃烧的降解处理装置 | CN204529345U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-03-24 | 2015-08-05 | C02F1/00(2006.01)I;C02F1/78(2006.01)I;C02F1/72(2006.01)I;C02F1/02(2006.01)I;C02F1/50(2006.01)I | 孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种有机废水水相燃烧的降解处理装置,其特征在于:所述装置包括空化缸(7),该空化缸(7)下缸壁设置有有机废水进料口管路(71),有机废水进料口管路(71)上设置有第一止回阀(1),第一止回阀(1)前的有机废水进料口管路(71)上设置有加药口管路(72),加药口管路(72)上设置有第二止回阀(2);该空化缸(7)上缸壁设置有处理水排料口管路(73),处理水排料口管路(73)上设置有第三止回阀(3);该空化缸(7)顶部设置有气压/液压缸(4),空化缸(7)内设置有连杆(5)和多孔板(6),连杆(5)上端与气压/液压缸(4)的活塞杆相连,下端与多孔板(6)相连。本实用新型将高含量有机废水空化降解,降低有机物含量,从而降低工业废水的处理难度。
416 | 多层冷却扇区的间接空冷塔 | CN204514109U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2015-03-19 | 2015-07-29 | F28C1/12(2006.01)I;F28F25/00(2006.01)I | 薛海君;余喆;汪建平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种多层冷却扇区的间接空冷塔,即在原冷却扇区(第一冷却扇区2)上并联增设第二冷却扇区1,形成两层冷却扇区,或者在原冷却扇区上并联增设第二冷却扇区1和第三冷却扇区6,形成三层冷却扇区,本实用新型的优点是可以降低间冷塔管程冷却水的阻力,降低循环泵的功耗。当冬季环境温度较低时,可以切除上层冷却扇区(第二冷却扇区1)或中间层冷却扇区(第三冷却扇区6),排空这些被切除冷却扇区内的冷却水,并打开对应的第一百叶窗12或第三百叶窗62,引入冷空气进入塔内,降低自然通风的抽力,以实现保护在运行的底层扇区(第一冷却扇区2)的防冻目的。
417 | 带烟气换热器的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN103512271B | 发明授权 | 有效-授权 | 2013-10-08 | 2015-07-15 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 蒋丹丹;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、低温热交换器(4)、高温热交换器(5)、直燃型高压发生器(7)、烟气换热器(25)、热水换热器(14)、低压发生器(17)和冷凝器(18),所述机组增设有烟气换热器(25),烟气换热器(25)设置在直燃型高压发生器的排烟管(8)中,烟气换热器(25)和热水换热器(14)采用串联布置结构,卫生热水进口管(11)接入烟气换热器(25),卫生热水出口管(12)从热水换热器(14)接出,烟气换热器(25)和热水换热器(14)之间设置有热水联通管(26),卫生热水从烟气换热器(25)进,从热水换热器(14)出。本发明排烟温度较低,机组在制冷同时供卫生热水时能利用卫生热水换热器的凝结水制冷。
418 | 带双节能装置的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN103512272B | 发明授权 | 有效-授权 | 2013-10-08 | 2015-07-01 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 丁强;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带双节能装置的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、低温热交换器(3)、高温热交换器(4)、直燃型高压发生器(6)、热水换热器(15)、低压发生器(19)和冷凝器(20),其中,热水换热器(15)的筒体(17)中同时设有卫生热水换热管束(14)和采暖热水换热管束(16),所述机组增设有烟气换热器(27),烟气换热器(27)设置在直燃型高压发生器的排烟管(8)中,或设置在机组的外接排烟烟囱中,烟气换热器(27)和热水换热器(15)采用串联布置结构,烟气换热器(27)和热水换热器(15)之间设置有热水联通管(28)。本发明排烟温度较低,机组在制冷同时供卫生热水时能利用卫生热水换热器的凝结水制冷。?
419 | 多层冷却扇区的间接空冷塔及其防冻方法 | CN104748580A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-03-19 | 2015-07-01 | F28C1/12(2006.01)I;F28F25/00(2006.01)I | 薛海君;余喆;汪建平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种多层冷却扇区的间接空冷塔及其防冻方法,即在原冷却扇区(第一冷却扇区2)上并联增设第二冷却扇区1,形成两层冷却扇区,或者在原冷却扇区上并联增设第二冷却扇区1和第三冷却扇区6,形成三层冷却扇区,本发明的优点是可以降低间冷塔管程冷却水的阻力,降低循环泵的功耗;当冬季环境温度较低时,可以切除上层冷却扇区(第二冷却扇区1)或中间层冷却扇区(第三冷却扇区6),排空这些被切除冷却扇区内的冷却水,并打开对应的第一百叶窗12或第三百叶窗62,引入冷空气进入塔内,降低自然通风的抽力,以实现保护在运行的底层扇区(第一冷却扇区2)的防冻目的。
420 | 有机废水水相燃烧的降解处理装置 | CN104724772A | 发明专利 | 有效-授权 | 2015-03-24 | 2015-06-24 | C02F1/00(2006.01)I;C02F1/78(2006.01)I;C02F1/72(2006.01)I;C02F1/02(2006.01)I;C02F1/50(2006.01)I | 孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种有机废水水相燃烧的降解处理装置,其特征在于:所述装置包括空化缸(7),该空化缸(7)下缸壁设置有有机废水进料口管路(71),有机废水进料口管路(71)上设置有第一止回阀(1),第一止回阀(1)前的有机废水进料口管路(71)上设置有加药口管路(72),加药口管路(72)上设置有第二止回阀(2);该空化缸(7)上缸壁设置有处理水排料口管路(73),处理水排料口管路(73)上设置有第三止回阀(3);该空化缸(7)顶部设置有气压/液压缸(4),空化缸(7)内设置有连杆(5)和多孔板(6),连杆(5)上端与气压/液压缸(4)的活塞杆相连,下端与多孔板(6)相连。本发明将高含量有机废水空化降解,降低有机物含量,从而降低工业废水的处理难度。
421 | 设置旁通风门的自然通风干式冷却塔 | CN204421734U | 实用新型 | 终止 | 2015-01-05 | 2015-06-24 | F28F25/10(2006.01)I | 刘国银;薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种设置旁通风门的自然通风干式冷却塔,包括空冷散热器(1)、塔体(3)和空冷散热器顶部与塔体间封闭结构(4),空冷散热器垂直布置在塔体(3)下部外侧,所述冷却塔增设若干旁通风门(2),所述旁通风门(2)设置在空冷散热器顶部与塔体间封闭结构(4)上,或所述旁通风门(2)设置在塔体(3)上,所述的旁通风门(2)具备开启和关闭功能。本实用新型在环境温度较低时,通过开启旁通风门直接引入冷风来降低干式冷却塔的抽力,以减少通过空冷散热器的风量,实现防冻,具有水温不均匀度小,安全运行水温低的优点,能提高干式冷却塔在寒冷地区低温环境下空冷散热器的防冻性能,并降低发电机组的运行煤耗。
422 | 一种醋酸钠连续蒸发结晶系统 | CN204298286U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-12-09 | 2015-04-29 | C07C53/10(2006.01)I;C07C51/41(2006.01)I;C07C51/43(2006.01)I;B01D9/02(2006.01)I | 孙家喜;张其盛;张亚锋;王前 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及醋酸钠连续蒸发结晶系统,包括蒸发系统和结晶系统,蒸发系统进料泵的出口分别连接蒸发加热器和预热器,预热器的出料口与蒸发加热器接通,蒸发加热器的出料口与蒸发分离室的进料口相连,蒸发分离室的出料口分别连接第一循环泵和出料泵的入口,第一循环泵与蒸发加热器接通;出料泵的出口与旋流器的进料口相接,旋流器的顶部出料口连接结晶分离室的进料口,结晶分离室的顶部出料口连接第二循环泵的入口,第二循环泵的出口连接冷却器的进料口,冷却器的出料口连接结晶分离室的进料口,结晶分离室的底部出料口连接浆液泵。实现了醋酸钠蒸发结晶的连续化生产方式,有助于稳定产品质量,提高生产效率,同时降低整个生产过程的能源消耗。
423 | 设置旁通风门的自然通风干式冷却塔 | CN104567526A | 发明专利 | 视为撤回 | 2015-01-05 | 2015-04-29 | F28F25/10(2006.01)I | 刘国银;薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种设置旁通风门的自然通风干式冷却塔,包括空冷散热器(1)、塔体(3)和空冷散热器顶部与塔体间封闭(4),空冷散热器垂直布置在塔体(3)下部外侧,所述冷却塔增设若干旁通风门(2),所述旁通风门(2)设置在空冷散热器顶部与塔体间封闭(4)上,或所述旁通风门(2)设置在塔体(3)上,所述的旁通风门(2)具备开启和关闭功能。本发明在环境温度较低时,通过开启旁通风门直接引入冷风来降低干式冷却塔的抽力,以减少通过空冷散热器的风量,实现防冻,具有水温不均匀度小,安全运行水温低的优点,能提高干式冷却塔在寒冷地区低温环境下空冷散热器的防冻性能,并降低发电机组的运行煤耗。
424 | 一种醋酸钠连续蒸发结晶方法 | CN104529743A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-12-09 | 2015-04-22 | C07C53/10(2006.01)I;C07C51/41(2006.01)I;C07C51/43(2006.01)I;B01D9/02(2006.01)I | 孙家喜;张其盛;张亚锋;王前 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种醋酸钠连续蒸发结晶系统,包括蒸发系统和结晶系统,蒸发系统进料泵的出口分别连接蒸发加热器和预热器,预热器的出料口与蒸发加热器接通,蒸发加热器的出料口与蒸发分离室的进料口相连,蒸发分离室的出料口分别连接第一循环泵和出料泵的入口,第一循环泵与蒸发加热器接通;出料泵的出口与旋流器的进料口相接,旋流器的顶部出料口连接结晶分离室的进料口,结晶分离室的顶部出料口连接第二循环泵的入口,第二循环泵的出口连接冷却器的进料口,冷却器的出料口连接结晶分离室的进料口,结晶分离室的底部出料口连接浆液泵。实现了醋酸钠蒸发结晶的连续化生产方式,有助于稳定产品质量,提高生产效率,同时降低整个生产过程的能源消耗。
425 | 采暖工况回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN102997482B | 发明授权 | 有效-授权 | 2012-12-19 | 2015-03-11 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖工况回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、溶液泵(21)和冷剂泵(22)、阀门等,其特征在于:在直燃高压发生器排烟出口管增设有烟气冷凝换热器(18),将冷剂泵出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4),制冷工况时冷却水流经吸收器和冷凝器,采暖工况时采暖热水流经吸收器和冷凝器。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
426 | 垂直管降膜蒸发冷却塔 | CN104329958A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-10-13 | 2015-02-04 | F28C1/14(2006.01)I;F28F25/02(2006.01)I | 薛海君;黄峰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种垂直管降膜蒸发冷却塔,包括塔体(2)、冷却盘管(1)、风机(3)、进水管(5)、回水管(4)和水箱(9),所述冷却盘管(1)包括换热管(1-2)、上管板(1-4)、下管板(1-5)、上联箱(1-1)和下联箱(1-3),冷却盘管(1)垂直布置于塔体(2)外围,在上管板(1-4)与下管板(1-5)之间设置布水槽(8),布水槽(8)包括槽体(8-1)和布水阀(8-2),布水阀(8-2)穿在换热管(1-2)外,与换热管(1-2)接触的布水阀(8-2)内孔表面具有布水用的凹道,布水槽(8)的槽体(8-1)与布水管(7)相连,布水管(7)与水箱(9)相连,水泵(6)设置在布水管(7)上。本发明特点是:1)布水更加均匀,冷却效率高;2)布水用的水泵消耗功率小,更节能。
427 | 干湿联合式空气冷却塔 | CN104329959A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-10-13 | 2015-02-04 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种干湿联合式空气冷却塔,包括塔体(2)、空冷管束(4)、风机(3)、进水管(9)和回水管(8),空冷管束(4)垂直布置在塔体(2)的外围或水平布置在塔体(2)的内部,在空冷管束(4)的进风口增设了垂直布置的蒸发冷却盘管(1),使塔体(2)外部的冷空气先经过蒸发冷却盘管(1)的换热管(1-2)后再通过空冷管束(4)进入塔体内;空冷管束(4)与蒸发冷却盘管(1)串联设置,工业循环水由进水管(9)先接入空冷管束(4)再进入蒸发冷却盘管(1),然后经回水管(8)送出。本发明特点是:1)冷却效率高;2)节水效果显著。
428 | 同时提供两路热水的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN204141672U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2015-02-04 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;范惠娟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种同时提供两路热水的补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再串联进入第一换热器(4)和第二换热器(5),再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701)后,经一次网热水管路系统(1)流出。本实用新型能实现在降低一次网热水回水温度、增加一次网热水有效放热温差的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷,以及能同时提供两路热水,两路热水相互独立,温度和压力可以不同。
429 | 两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN204141673U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2015-02-04 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;肖坤 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),再进入第一换热器(4),再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本实用新型能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
430 | 同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统 | CN204141674U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2015-02-04 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;周励治 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出第二路二次网热水管路系统(2)热水回水的全部或部分流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701),再进入第二换热器(5)。本实用新型能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
431 | 干式工业循环水冷却系统 | CN204142029U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-09-18 | 2015-02-04 | F28C3/06(2006.01)I | 薛海君;黄锋;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种干式工业循环水冷却系统,包括吸收式制冷机(3)、第一空气冷却塔(1)、第二空气冷却塔(2)、进水总管(10)、回水总管(11)、水泵(4)、阀门和连接管路,所述的吸收式制冷机(3)包括吸收器-冷凝器(3-1)、发生器(3-2)和蒸发器(3-3),工业循环水从进水总管(10)先进入第一空气冷却塔(1)被冷却后再进入蒸发器(3-3)被进一步冷却,再经回水总管(11)形成回路,吸收器-蒸发器(3-1)的冷却水在水泵(4)的驱动下进入第二空气冷却塔(2)冷却并形成循环,或者经阀门切换,工业循环水从进水总管(10)并联或串联进入第一空气冷却塔(1)和第二空气冷却塔(2)冷却,再经回水总管(11)形成回路。其优点是:1)节水效果显著,2)能够提供出水温度更低的工业循环水。
432 | 一种空冷凝汽器单排管 | CN204142074U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-09-22 | 2015-02-04 | F28F1/42(2006.01)I;F28B1/06(2006.01)I | 薛海君;江瀚;黄锋 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种空冷凝汽器单排管,包括基管(2)和蛇形翅片(1),基管(2)与蛇形翅片(1)钎焊为一体,基管(2)为矩形的扁管,其特征在于:在基管(2)内部增设了螺旋支撑带(3),螺旋支撑带(3)支撑在基管横向截面的矩形长边的内壁。螺旋支撑带支撑在基管长边内壁,不仅减少基管受外压后产生的变形,提高空冷凝汽器单排管的刚度,而且还对流体(蒸汽)起扰流的作用,具有增强管内凝结换热作用。螺旋支撑带在基管内不会对流体起隔离或阻碍作用,也不影响单排管的防冻性能。
433 | 利用级间冷却器冷却水余热的工艺装置冷冻水系统 | CN204141884U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-09-23 | 2015-02-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25J3/04(2006.01)I | 陈健;江小清;徐金礼;赵晋平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种利用级间冷却器冷却水余热的工艺装置冷冻水系统,包括压缩机(1)、级间冷却器(2)和冷却塔(3),其特征在于:所述系统增设有热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)和工艺装置冷却水系统(4),在所述级间冷却器(2)上增设有第二管箱进口(2-6)和第二管箱出口(2-7),该第二管箱进口(2-6)和第二管箱出口(2-7)分别与热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)的热水出口和热水进口相连;出热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)的冷冻水接入工艺装置冷冻水系统(4),出工艺装置冷冻水系统(4)的冷冻水再接回热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)。本实用新型利用企业生产中废热水资源作为驱动能源,从而提高能源的利用率。
434 | 利用级间冷却器冷却水余热的压缩机进气冷却系统 | CN204140327U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-09-23 | 2015-02-04 | F04B39/06(2006.01)I | 江小清;陈健;徐金礼;赵晋平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种利用级间冷却器冷却水余热的压缩机进气冷却系统,包括压缩机(1)、级间冷却器(2)和冷却塔(3),其特征在于:所述系统增设有热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)和表冷器(4),在所述级间冷却器(2)上增设有第二管箱进口(2-6)和第二管箱出口(2-7),该第二管箱进口(2-6)和第二管箱出口(2-7)分别与热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)的热水出口和热水进口相连;所述表冷器(4)设置在压缩机(1)前,出热水型溴化锂吸收式冷水机组(5)的冷冻水接入表冷器(4),出表冷器(4)的冷冻水再接回热水型溴化锂吸收式冷水机组(5),出表冷器(4)的气体接入压缩机(1)。
435 | 干湿联合式空气冷却塔 | CN204142027U | 实用新型 | 终止 | 2014-10-13 | 2015-02-04 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种干湿联合式空气冷却塔,包括塔体(2)、空冷管束(4)、风机(3)、进水管(9)和回水管(8),空冷管束(4)垂直布置在塔体(2)的外围或水平布置在塔体(2)的内部,在空冷管束(4)的进风口增设了垂直布置的蒸发冷却盘管(1),使塔体(2)外部的冷空气先经过蒸发冷却盘管(1)的换热管(1-2)后再通过空冷管束(4)进入塔体内;空冷管束(4)与蒸发冷却盘管(1)串联设置,工业循环水由进水管(9)先接入空冷管束(4)再进入蒸发冷却盘管(1),然后经回水管(8)送出。本实用新型特点是:1)冷却效率高;2)节水效果显著。
436 | 垂直管降膜蒸发冷却塔 | CN204142028U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-10-13 | 2015-02-04 | F28C1/14(2006.01)I;F28F25/02(2006.01)I | 薛海君;黄峰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种垂直管降膜蒸发冷却塔,包括塔体(2)、冷却盘管(1)、风机(3)、进水管(5)、回水管(4)和水箱(9),所述冷却盘管(1)包括换热管(1-2)、上管板(1-4)、下管板(1-5)、上联箱(1-1)和下联箱(1-3),冷却盘管(1)垂直布置于塔体(2)外围,在上管板(1-4)与下管板(1-5)之间设置布水槽(8),布水槽(8)包括槽体(8-1)和布水阀(8-2),布水阀(8-2)穿在换热管(1-2)外,与换热管(1-2)接触的布水阀(8-2)内孔表面具有布水用的凹道,布水槽(8)的槽体(8-1)与布水管(7)相连,布水管(7)与水箱(9)相连,水泵(6)设置在布水管(7)上。本实用新型特点是:1)布水更加均匀,冷却效率高;2)布水用的水泵消耗功率小,更节能。
437 | 干式工业循环水冷却系统 | CN104315880A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-09-18 | 2015-01-28 | F28C3/06(2006.01)I | 薛海君;黄锋;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种干式工业循环水冷却系统,包括吸收式制冷机(3)、第一空气冷却塔(1)、第二空气冷却塔(2)、进水总管(10)、回水总管(11)、水泵(4)、阀门和连接管路,所述的吸收式制冷机(3)包括吸收器-冷凝器(3-1)、发生器(3-2)和蒸发器(3-3),工业循环水从进水总管(10)先进入第一空气冷却塔(1)被冷却后再进入蒸发器(3-3)被进一步冷却,再经回水总管(11)形成回路,吸收器-蒸发器(3-1)的冷却水在水泵(4)的驱动下进入第二空气冷却塔(2)冷却并形成循环,或者经阀门切换,工业循环水从进水总管(10)并联或串联进入第一空气冷却塔(1)和第二空气冷却塔(2)冷却,再经回水总管(11)形成回路。其优点是:1)节水效果显著,2)能够提供出水温度更低的工业循环水。
438 | 带烟气阀回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN102997496B | 发明授权 | 有效-授权 | 2012-12-19 | 2014-11-12 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/06(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气阀回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、溶液泵(21)和冷剂泵(22)、阀门等,将直燃高压发生器排烟出口管分成二路,一路增设制冷烟气阀(20),另一路增设采暖烟气阀(19)和烟气冷凝换热器(18),最后二路排烟管可汇合或单独排放;将冷剂泵出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4)。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
439 | 补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN203940501U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2014-11-12 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;袁全国;贺湘晖;袁冬梅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、二次网热水管路系统(2)、换热器(3)、热水型溴化锂吸收式机组(4)和直燃型溴化锂吸收式机组(5),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(4)的发生器(404),再进入换热器(3),再进入直燃型溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501);出二次网热水管路系统(2)的热水回水并联分成两路,一路先流经热水型溴化锂吸收式机组(4)的蒸发器(401),再进入换热器(3),另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经吸收器(402)、冷凝器(403)和吸收器(502)、冷凝器(503)。本系统能实现增加一次网热水有效利用温差及承担供热管网尖峰负荷的目的。
440 | 两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统 | CN203940502U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2014-11-12 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;袁冬梅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。它包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出所述第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本实用新型在降低一次网热水回水温度情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
441 | 带补燃的溴化锂吸收式换热系统 | CN203940503U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2014-11-12 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;蒋晓兰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带补燃的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、二次网热水管路系统(2)、换热器(3)、热水型溴化锂吸收式机组(4)和直燃型溴化锂吸收式机组(5),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(4)的发生器(404),再进入换热器(3);出二次网热水管路系统(2)的热水回水并联分成两路,一路先顺序流经热水型溴化锂吸收式机组(4)的蒸发器(401)和直燃型溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501)后,再进入换热器(3),另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经吸收器(402)、冷凝器(403)和吸收器(502)、冷凝器(503)。本系统能实现增加一次网热水有效利用温差及承担供热管网尖峰负荷的目的。
442 | 两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统 | CN203940504U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2014-11-12 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;袁毅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4);出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)、吸收器(602)、冷凝器(603)和第二换热器(5)。本实用新型能实现增加一次网热水有效放热温差,并且能同时提供两路不同温度、不同压力热水的多路水同时供热。
443 | 同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统 | CN203940505U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2014-11-12 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;蔡一鸣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4),第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(606),再串联进入第一换热器(4)和第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水进入蒸发器(601)和第二换热器(5),出第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水的其余部分和出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水则各自流经吸收器、冷凝器和第一换热器(4)。本系统能实现降低一次网热水回水温度,同时提供两路不同温度和压力的二次网热水。
444 | 复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机 | CN203940651U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-06-27 | 2014-11-12 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(43)、单效型低温级制冷组(44)、空冷器(22)和高温冷却水泵(20),空冷器(22)和高温冷却水泵(20)串联设置在高温级冷凝器出水管(24)和高温级吸收器进水管(19)之间的高温冷却水管路上,单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器出水管(32)与单效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水进水管(39)连接,单效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水出水管(40)与单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器进水管(31)连接。本实用新型制冷机运行过程中没有冷却水损耗,在环境温度高达50℃左右的场所也能制取温度较低温度5~10℃的冷水。适用于在高温干旱地区制取冷水。
445 | 空冷单效型溴化锂吸收式制冷机 | CN203940652U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2014-11-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种空冷单效型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括发生器、蒸发器(3)、吸收器(2)、冷凝器(16)、溶液热交换器(1)、溶液泵(4)和冷剂泵(5),吸收器(2)和冷凝器(16)的冷却水流程采用串联流程,其特征在于:在冷凝器出水管(13)和吸收器进水管(6)之间的冷却水管路上串联设置有空冷器(11)和冷却水泵(7)。本实用新型机组运行过程中没有冷却水损耗,不需要补充冷却水,适用于在干旱地区制取舒适性空调或工艺冷却降温用冷水。
446 | 复叠式空冷单效型溴化锂吸收式制冷机 | CN203940653U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2014-11-12 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式空冷单效型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(47)、单效型低温级制冷组(48)、空冷器(22)和高温冷却水泵(20),空冷器(22)和高温冷却水泵(20)串联设置在高温级冷凝器出水管(25)和高温级吸收器进水管(19)之间的高温冷却水管路上,低温级冷凝器出水管(44)与空冷器进水管(23)连接,低温级冷凝器进水管(42)与空冷器出水管(21)连接;高温级蒸发器出水管(33)与低温级吸收器进水管(40)连接,低温级吸收器出水管(41)与高温级蒸发器进水管(32)连接。本实用新型制冷机运行过程中没有冷却水损耗。适用于在高温干旱地区制取舒适性空调或工艺冷却降温用冷水。
447 | 复叠式空冷单双效复合型溴化锂吸收式制冷机 | CN203940654U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-06-27 | 2014-11-12 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种复叠式空冷单双效复合型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(43)、双效型低温级制冷组(44)、空冷器(21)和高温冷却水泵(19),空冷器(21)和高温冷却水泵(19)串联设置在单效型高温级制冷组的高温冷级凝器出水管(23)和高温级吸收器进水管(18)之间的高温冷却水管路上,单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器出水管(30)接到双效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水进水管(38)上,双效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水出水管(39)接到单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器进水管(29)上。本实用新型在环境温度高达50℃左右的场所也能制取温度较低温度5~10℃的冷水。制冷机运行过程中没有冷却水损耗。
448 | 采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统 | CN203939581U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2014-11-12 | F02C7/141(2006.01)I | 薛海君;毛洪财;王永新;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统。包括空气-水冷却器(1)、燃气轮机(2)、第一级溴化锂制冷机(4)和第一空冷器(5),系统增设有第二级溴化锂制冷机(6),第一级溴化锂制冷机(4)提供的冷水作为冷却第二级溴化锂制冷机(6)的冷却水;系统增设有第二空冷器(7)用以冷却第二级溴化锂制冷机(6)的冷却水并提供循环动力;第一级溴化锂制冷机(4)的第一级蒸发器(4-3)也向空气-水冷却器(1)的第一冷却盘管(1-1)提供冷水用于空气-水冷却器(1)的一级冷却,第二级溴化锂制冷机(6)的第二级蒸发器(6-3)向空气-水冷却器(1)的第二冷却盘管(1-2)提供冷水用于二级冷却。本实用新型用于降低燃气轮机入口空气温度。
449 | 空冷凝汽器防冻装置 | CN203940754U | 实用新型 | 有效-授权 | 2014-07-03 | 2014-11-12 | F28B9/00(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种空冷凝汽器防冻装置,主要用于防止与汽轮机配套的空冷凝汽器在寒冷环境下管内凝结水的冻结。所述装置包括支撑架(2)、牵引钢丝(3)、钢丝卷筒(5)、驱动电机(4)、牵引滑轮(12)、导向钢丝(11)、防冻帘(8)和牵引连接件(10),支撑架(2)固定设置在空冷凝汽器的凝汽器管束(1)的一侧,牵引滑轮(12)和钢丝卷筒(5)分别固定设置在支撑架(2)的上、下两端,牵引钢丝(3)缠绕在钢丝卷筒(5)和牵引滑轮(12)上,防冻帘(8)上自上至下间隔设置若干个连接杆(7),每一个连接杆(7)上均安装导向轮(9),导向轮(9)设置在导向钢丝(11)上。该装置实现了布置和收起防冻帘的自动化。
450 | 空冷单效型溴化锂吸收式制冷机 | CN104089428A | 发明专利 | 视为撤回 | 2014-06-27 | 2014-10-08 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种空冷单效型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括发生器、蒸发器(3)、吸收器(2)、冷凝器(16)、溶液热交换器(1)、溶液泵(4)和冷剂泵(5),吸收器(2)和冷凝器(16)的冷却水流程采用串联流程,其特征在于:在冷凝器出水管(13)和吸收器进水管(6)之间的冷却水管路上串联设置有空冷器(11)和冷却水泵(7)。本发明机组运行过程中没有冷却水损耗,不需要补充冷却水,适用于在干旱地区制取舒适性空调或工艺冷却降温用冷水。
451 | 复叠式空冷单效型溴化锂吸收式制冷机 | CN104089429A | 发明专利 | 视为撤回 | 2014-06-27 | 2014-10-08 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式空冷单效型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(47)、单效型低温级制冷组(48)、空冷器(22)和高温冷却水泵(20),空冷器(22)和高温冷却水泵(20)串联设置在高温级冷凝器出水管(25)和高温级吸收器进水管(19)之间的高温冷却水管路上,低温级冷凝器出水管(44)与空冷器进水管(23)连接,低温级冷凝器进水管(42)与空冷器出水管(21)连接;高温级蒸发器出水管(33)与低温级吸收器进水管(40)连接,低温级吸收器出水管(41)与高温级蒸发器进水管(32)连接。本发明制冷机运行过程中没有冷却水损耗。适用于在高温干旱地区制取舒适性空调或工艺冷却降温用冷水。
452 | 采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统 | CN104047730A | 发明专利 | 驳回 | 2014-06-27 | 2014-09-17 | F02C7/141(2006.01)I | 薛海君;毛洪财;王永新;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统。包括空气-水冷却器(1)、燃气轮机(2)、第一级溴化锂制冷机(4)和第一空冷器(5),系统增设有第二级溴化锂制冷机(6),第一级溴化锂制冷机(4)提供的冷水作为冷却第二级溴化锂制冷机(6)的冷却水;系统增设有第二空冷器(7)用以冷却第二级溴化锂制冷机(6)的冷却水并提供循环动力;第一级溴化锂制冷机(4)的第一级蒸发器(4-3)也向空气-水冷却器(1)的第一冷却盘管(1-1)提供冷水用于空气-水冷却器(1)的一级冷却,第二级溴化锂制冷机(6)的第二级蒸发器(6-3)向空气-水冷却器(1)的第二冷却盘管(1-2)提供冷水用于二级冷却。本发明用于降低燃气轮机入口空气温度。
453 | 复叠式空冷单双效复合型溴化锂吸收式制冷机 | CN104048438A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2014-09-17 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式空冷单双效复合型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(43)、双效型低温级制冷组(44)、空冷器(21)和高温冷却水泵(19),空冷器(21)和高温冷却水泵(19)串联设置在单效型高温级制冷组的高温冷级凝器出水管(23)和高温级吸收器进水管(18)之间的高温冷却水管路上,单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器出水管(30)接到双效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水进水管(38)上,双效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水出水管(39)接到单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器进水管(29)上。本发明在环境温度高达50℃左右的场所也能制取温度较低温度5~10℃的冷水。制冷机运行过程中没有冷却水损耗。
454 | 复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机 | CN104048439A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-06-27 | 2014-09-17 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江;毛洪财;王永新;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机,属空调设备技术领域。包括单效型高温级制冷组(43)、单效型低温级制冷组(44)、空冷器(22)和高温冷却水泵(20),空冷器(22)和高温冷却水泵(20)串联设置在高温级冷凝器出水管(24)和高温级吸收器进水管(19)之间的高温冷却水管路上,单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器出水管(32)与单效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水进水管(39)连接,单效型低温级制冷组(44)的低温级冷却水出水管(40)与单效型高温级制冷组(43)的高温级蒸发器进水管(31)连接。本发明制冷机运行过程中没有冷却水损耗,在环境温度高达50℃左右的场所也能制取温度较低温度5~10℃的冷水。适用于在高温干旱地区制取冷水。
455 | U型管换热器管板与设备法兰连接结构 | CN203824406U | 实用新型 | 终止 | 2014-05-16 | 2014-09-10 | F28F9/12(2006.01)I | 陈健;赵晋平;秦少华;朱大伟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种U型管换热器管板与设备法兰连接结构,属换热设备技术领域。所述结构包括设备法兰和管板(2.1),设备法兰包括管箱法兰(1)和壳体法兰(3),管板(2.1)的外径加大到与设备法兰外径一致,并在管板(2.1)上加工有螺纹通孔(2.2),通过管板(2.1)上的螺纹通孔(2.2),用全螺纹螺柱(4.2)和螺母(5)将管箱法兰(1)、管板(2.1)和壳体法兰(3)连接固定。采用本实用新型连接结构,在设备制造过程中,可节约材料成本、省去试验工装、优化试验工序。
456 | 回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN102997483B | 发明授权 | 有效-授权 | 2012-12-27 | 2014-08-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,在直燃高压发生器排烟出口管增设有烟气冷凝换热器(18),将冷剂泵(22)出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水进口阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后经采暖冷剂水出口阀25再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4),再将溶液泵出口稀溶液管路分成二路,一路稀溶液经低温溶液热交换器和高温溶液热交换器升温后接入直燃高压发生器,另一路稀溶液经稀溶液进口阀接入烟气冷凝换热器后再经稀溶液出口阀接入高温溶液热交换器后部的管路汇合或单独接入直燃高压发生器。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
457 | 空分行业级间冷却设备结构有限元分析方法 | CN103995928A | 发明专利 | 驳回 | 2014-05-16 | 2014-08-20 | G06F17/50(2006.01)I | 陈健;赵晋平;徐凯;匡丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种空分行业级间冷却设备结构有限元分析方法,包括以下工艺步骤:步骤一、提取主要结构,建立带有螺柱连接的三维模型;步骤二,对螺柱螺母以及其余主要结构进行有限元网格划分;步骤三,设置螺柱螺母与三维模型的特征属性以及三维模型间的特征属性;步骤四,建立约束,施加工作压力,进行计算;步骤五,计算结果分析。根据本发明,技术人员可以快速安全有效的对级间冷却设备进行设计。
458 | 自清洗高盐污水蒸发结晶装置 | CN103101989B | 发明授权 | 有效-授权 | 2013-02-05 | 2014-07-30 | B08B9/032(2006.01)I;C02F1/04(2006.01)I;B01D9/02(2006.01)I | 孙家喜;许亮;张亚峰;王前 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种自清洗高盐污水蒸发结晶装置,包括加热器(1)、喷射泵(3)、自清洗媒介(4)、固液分离室(5)、蒸发结晶室(6)、蒸汽压缩机(7)、浓盐水泵(8)和物料水泵(9)。本发明通过自清洗媒介在加热器传热管内不断流动并与传热管内壁不断摩擦与碰撞,将沉积在传热管内壁上的污垢剥离,自清洗媒介及污垢随物料水排出加热室,从而达到了该装置自清洗的目的;本发明能够解决传热管结垢的问题,因此可以避免传热管的传热恶化,增强了加热器的换热性能,提高了蒸发结晶装置的使用效率,并降低了现场维护的工作量,减少了化学药剂用量的同时减轻了对环境污染的压力;本发明结构简单,加工制作成本低,安装、拆卸简便。
459 | 带冷剂水热量回收的双效第二类溴化锂吸收式热泵 | CN203731736U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-03-01 | 2014-07-23 | F25B15/06(2006.01)I | 袁毅;蔡一鸣;蒋晓兰;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带冷剂水热量回收的双效第二类溴化锂吸收式热泵。包括蒸发器(1)、吸收器(2)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)、低温热交换器(7)、溶液泵(8)、冷剂喷淋泵(9)、冷剂循环泵(10)和冷剂水换热器(11),高压发生器(3)中溶液浓缩产生的高温冷剂蒸汽在低压发生器(4)中作为热源放热冷凝后,经冷剂水换热器(11)进入冷凝器(5);冷凝器(5)中的冷剂水被冷剂循环泵(10)抽出后,经冷剂水换热器(11)进入蒸发器(1)中。本实用新型的高温冷剂蒸汽凝水经冷剂水换热器换热加热低温冷剂水后才进入冷凝器,减少了其进入冷凝器闪发降温而被冷却水带走的热量,并减少了蒸发器中的余热源消耗量,从而提高余热源转换成高温热源的效率。
460 | 制取高温热水的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN203719224U | 实用新型 | 终止 | 2014-02-19 | 2014-07-16 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种制取高温热水的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。它包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(9)、冷凝器(8)、蒸发器(5)、吸收器(4)、低温溶液热交换器(3)、高温溶液热交换器(2)、溶液泵(6)和冷剂泵(7),在溶液泵出口管路(10)和蒸发器冷剂水液囊(11)间增设一溶液连通管(14),溶液连通管(14)上设置溶液切换阀(15)。本实用新型通过上述流程,采暖工况下稀溶液温度高于采暖热水出口温度10℃以内,比传统方式降低40℃左右,制取高温热水时,溶液温度得到有效控制,提高了运行可靠性,同时排烟温度降低40℃,燃料耗量下降2%左右,提高能源利用率,并减少了排烟对环境的热污染。
461 | 高效1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN102401504B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-11-26 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。包括蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(9)、低温热交换器(10)、二级热交换器(11)和冷剂水闪发装置(8),二级吸收器(5)的腔室与冷剂水闪发装置(8)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液进入高压发生器(3)、低压发生器(4);出所述二级吸收器(5)二级溴化锂溶液通过二级热交换器(11)进入二级发生器(6);出所述冷凝器(7)的冷剂水先流经冷剂水闪发装置(8),出所述冷剂水闪发装置(8)的冷剂水最后再回到蒸发器(1)中。本发明能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
462 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN203704442U | 实用新型 | 终止 | 2014-01-18 | 2014-07-09 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 张长江;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(17)、热水发生器(18)、冷凝器、高温热交换器(5)、低温热交换器(4)和单效热交换器(21),在烟气型高压发生器(7)的余热烟气出口管(8)上设置有烟气溶液换热器(37),低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(35)接到烟气溶液换热器(37)上,烟气溶液换热器出液管(36)接到高温热交换器(5)上,热源热水进口管(11)设置在热水发生器(18)上。本实用新型可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
463 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN203704427U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-01-18 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I | 张长江;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(14)、冷凝器、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)和单效热交换器(18),在烟气型高压发生器(5)的余热烟气出口管(6)上设置有烟气溶液换热器(32),单效热交换器(18)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(33)接到烟气溶液换热器(32)上,烟气溶液换热器出液管(34)作为热水发生器进液管(16)接到热水发生器(14)上,热源热水进口管(9)设置在热水发生器(14)上。本实用新型可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
464 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN203704428U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-01-18 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(20)、冷凝器(23)、高温热交换器(6)和低温热交换器(5),复合型低压发生器(20)包括热水发生器(21)和蒸汽发生器(22),其特征在于:在高压发生器的余热烟气出口管(12)上设置有烟气溶液换热器(36),低温热交换器(5)的稀溶液出液管作为热水发生器进液管(18)接到复合型低压发生器(20)上,热水发生器出液管(17)作为烟气溶液换热器进液管(34)接到烟气溶液换热器(36)上,烟气溶液换热器出液管(35)接到高温热交换器(6)上,热源热水进口管(9)设置在复合型低压发生器(20)上。
465 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN203704429U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-01-18 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(20)、冷凝器(23)、高温热交换器(6)和低温热交换器(5),复合型低压发生器(20)包括热水发生器(21)和蒸汽发生器(22),在高压发生器的余热烟气出口管(12)中设置有烟气溶液换热器(36),低温热交换器(5)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(34)接到烟气溶液换热器(36)上,烟气溶液换热器出液管(35)作为热水发生器进液管(18)接到复合型低压发生器(20)上,热源热水进口管(9)设置在复合型低压发生器(20)上。本实用新型可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
466 | 带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组 | CN203704430U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-01-18 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、低压发生器(12)、冷凝器(13)、高温热交换器(5)和低温热交换器(4),在高压发生器(7)的余热烟气出口管(8)上设置有烟气溶液换热器(26);低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(24)接到烟气溶液换热器(26)上,烟气溶液换热器出液管(25)接到高温热交换器(5)上。本实用新型可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
467 | 带烟气溶液换热器的烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN203704431U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-01-18 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气溶液换热器的烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(18)、冷凝器(20)、高温热交换器(5)和低温热交换器(4),复合型低压发生器(18)包括热水发生器(17)和蒸汽发生器(19),其特征在于:在烟气型高压发生器(7)的余热烟气出口管(11)上设置有烟气溶液换热器(33);低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(31)接到烟气溶液换热器(33)上,烟气溶液换热器出液管(32)接到高温热交换器(5)上;热源热水进口管(8)设置在复合型低压发生器(18)上。本实用新型可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
468 | 二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN203704432U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-02-17 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括:一级发生器(14)、二级发生器(9)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、一级吸收器(15)、二级吸收器(17)、高温溶液热交换器(16)和低温溶液热交换器(13),将二级吸收器(17)和蒸发器(6)布置在同一腔体内;将一级吸收器(15)和一级发生器(14)布置在同一腔体内;二级发生器(9)和冷凝器(2)布置在同一腔体内,溶液循环为二个独立的循环:一级发生器(14)、二级吸收器(17)和高温溶液热交换器(16)形成一个溶液循环;二级发生器(9)、一级吸收器(15)和低温溶液热交换器(13)形成另一个溶液循环。本实用新型在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能提高热源升温幅度。
469 | 第二类溴化锂吸收式热泵机组系统 | CN203704443U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-02-17 | 2014-07-09 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种第二类溴化锂吸收式热泵机组系统,包括两台单效第二类溴化锂吸收式热泵机组,两台机组通过管路连接,第一台机组和第二台机组均包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(7)和溶液热交换器(5),驱动废热源串联依次进入第一台机组的蒸发器(6)、第二台机组的蒸发器(6)、第二台机组的发生器(1)和第一台机组的发生器(1),冷却水并联分别进入第一台机组的冷凝器(2)和第二台机组的冷凝器(2),制取的高温热源并联分别进入第一台机组的吸收器(7)和第二台机组的吸收器(7),两台机组溶液循环和冷剂水循环各自独立,分别按以往的第二类溴化锂吸收式热泵机组单效流程运行。本实用新型在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能增加废热热量的回收。
470 | 带闪蒸器两级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN203704433U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-02-17 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带闪蒸器两级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器和溶液热交换器,所述机组增加了一只闪蒸器(14),同时将吸收器分为一级吸收器(11)和二级吸收器(13),将溶液热交换器分为高温溶液热交换器(12)和低温溶液热交换器(10),二级吸收器(13)和闪蒸器(14)处于同一腔体内,一级吸收器(11)和蒸发器(6)处于同一腔体内,发生器(1)和冷凝器(2)同一腔体内,废热源进入蒸发器(6)和发生器(1),溶液循环串联,浓溶液先进入二级吸收器(13)变为中间溶液,再进入一级吸收器(11)变为稀溶液,稀溶液进入发生器(1)浓缩为浓溶液。本实用新型在中(低)温废热源驱动,能使用冷却水条件下,提高热源升温幅度。
471 | 带冷剂水预热器两级第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN203704434U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2014-02-17 | 2014-07-09 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带冷剂水预热器两级第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器和溶液热交换器,所述机组增加了一只闪蒸器(14)和一只冷剂水预热器(16),同时将吸收器分为一级吸收器(11)和二级吸收器(13),溶液热交换器分为高温溶液热交换器(12)和低温溶液热交换器(10),二级吸收器(13)和闪蒸器(14)处于同一腔体内,一级吸收器(11)和蒸发器(6)处于同一腔体内,发生器(1)和冷凝器(2)处于同一腔体内,废热源进入蒸发器(6)、发生器(1)和冷剂水预热器(16),溶液循环串联。本实用新型在中(低)温废热源驱动,能使用冷却水条件下,提高热源升温幅度。
472 | 两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN103868124A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;肖坤 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),再进入第一换热器(4),再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
473 | 两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统 | CN103868125A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;袁冬梅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。它包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出所述第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本发明在降低一次网热水回水温度情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
474 | 同时提供两路热水的补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN103868126A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;范惠娟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种同时提供两路热水的补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再串联进入第一换热器(4)和第二换热器(5),再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701)后,经一次网热水管路系统(1)流出。本发明能实现在降低一次网热水回水温度、增加一次网热水有效放热温差的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷,以及能同时提供两路热水,两路热水相互独立,温度和压力可以不同。
475 | 同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统 | CN103868127A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;周励治 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出第二路二次网热水管路系统(2)热水回水的全部或部分流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701),再进入第二换热器(5)。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
476 | 带冷剂水热量回收的双效第二类溴化锂吸收式热泵 | CN103868273A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖;袁毅;蔡一鸣;蒋晓兰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带冷剂水热量回收的双效第二类溴化锂吸收式热泵。包括蒸发器(1)、吸收器(2)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)、低温热交换器(7)、溶液泵(8)、冷剂喷淋泵(9)、冷剂循环泵(10)和冷剂水换热器(11),高压发生器(3)中溶液浓缩产生的高温冷剂蒸汽在低压发生器(4)中作为热源放热冷凝后,经冷剂水换热器(11)进入冷凝器(5);冷凝器(5)中的冷剂水被冷剂循环泵(10)抽出后,经冷剂水换热器(11)进入蒸发器(1)中。本发明的高温冷剂蒸汽凝水经冷剂水换热器换热加热低温冷剂水后才进入冷凝器,减少了其进入冷凝器闪发降温而被冷却水带走的热量,并减少了蒸发器中的余热源消耗量,从而提高余热源转换成高温热源的效率。
477 | 两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统 | CN103868128A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;袁毅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4);出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)、吸收器(602)、冷凝器(603)和第二换热器(5)。本发明能实现增加一次网热水有效放热温差,并且能同时提供两路不同温度、不同压力热水的多路水同时供热。
478 | 同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统 | CN103868129A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;蔡一鸣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4),第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(606),再串联进入第一换热器(4)和第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水进入蒸发器(601)和第二换热器(5),出第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水的其余部分和出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水则各自流经吸收器、冷凝器和第一换热器(4)。本系统能实现降低一次网热水回水温度,同时提供两路不同温度和压力的二次网热水。
479 | 带补燃的溴化锂吸收式换热系统 | CN103868130A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F24D3/18(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖;刘电收;蒋晓兰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带补燃的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、二次网热水管路系统(2)、换热器(3)、热水型溴化锂吸收式机组(4)和直燃型溴化锂吸收式机组(5),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(4)的发生器(404),再进入换热器(3);出二次网热水管路系统(2)的热水回水并联分成两路,一路先顺序流经热水型溴化锂吸收式机组(4)的蒸发器(401)和直燃型溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501)后,再进入换热器(3),另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经吸收器(402)、冷凝器(403)和吸收器(502)、冷凝器(503)。本系统能实现增加一次网热水有效利用温差及承担供热管网尖峰负荷的目的。
480 | 补燃型溴化锂吸收式换热系统 | CN103868131A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;袁全国;贺湘晖;袁冬梅 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(1)、二次网热水管路系统(2)、换热器(3)、热水型溴化锂吸收式机组(4)和直燃型溴化锂吸收式机组(5),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(4)的发生器(404),再进入换热器(3),再进入直燃型溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501);出二次网热水管路系统(2)的热水回水并联分成两路,一路先流经热水型溴化锂吸收式机组(4)的蒸发器(401),再进入换热器(3),另一路则并联或任意顺序串联、串并联的形式流经吸收器(402)、冷凝器(403)和吸收器(502)、冷凝器(503)。本系统能实现增加一次网热水有效利用温差及承担供热管网尖峰负荷的目的。
481 | 制取高温热水的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN103822395A | 发明专利 | 视为撤回 | 2014-02-19 | 2014-05-28 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种制取高温热水的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。它包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(9)、冷凝器(8)、蒸发器(5)、吸收器(4)、低温溶液热交换器(3)、高温溶液热交换器(2)、溶液泵(6)和冷剂泵(7),在溶液泵出口管路(10)和蒸发器冷剂水液囊(11)间增设一溶液连通管(14),溶液连通管(14)上设置溶液切换阀(15)。本发明通过上述流程,采暖工况下稀溶液温度高于采暖热水出口温度10℃以内,比传统方式降低40℃左右,制取高温热水时,溶液温度得到有效控制,提高了运行可靠性,同时排烟温度降低40℃,燃料耗量下降2%左右,提高能源利用率,并减少了排烟对环境的热污染。
482 | 多通道高效再生加热器 | CN203605787U | 实用新型 | 终止 | 2013-12-05 | 2014-05-21 | F28F9/24(2006.01)I;F28F11/02(2006.01)I | 徐金礼;陈健;匡丽;朱大伟;赵晋平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种多通道高效再生加热器,主要用于两种不同介质的换热。属换热设备技术领域。它包括壳体(3)、折流板(10)和管束挡板(7),所述折流板(10)的个数和管束挡板(7)的个数至少有两个,在折流板(10)与管束挡板(7)之间的间隙(S)处,加一第一密封板(9.1)和密封条(8.1)的组合件用于间隙处的密封,第一密封板(9.1)及密封条(8.1)用螺栓(13)连接在折流板(10)与管束挡板(7)之间,所述折流板(10)、管束挡板(7)和密封条(8.1)与壳体(3)之间形成密闭的介质流动通道。壳程介质可两次或多次穿过管束,与管内介质进行换热。本实用新型能满足气体多次通过管束且可保证管束可抽。
483 | 第二类溴化锂吸收式热泵机组系统 | CN103808065A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-02-17 | 2014-05-21 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种第二类溴化锂吸收式热泵机组系统,包括两台单效第二类溴化锂吸收式热泵机组,两台机组通过管路连接,第一台机组和第二台机组均包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(7)和溶液热交换器(5),驱动废热源串联依次进入第一台机组的蒸发器(6)、第二台机组的蒸发器(6)、第二台机组的发生器(1)和第一台机组的发生器(1),冷却水并联分别进入第一台机组的冷凝器(2)和第二台机组的冷凝器(2),制取的高温热源并联分别进入第一台机组的吸收器(7)和第二台机组的吸收器(7),两台机组溶液循环和冷剂水循环各自独立,分别按以往的第二类溴化锂吸收式热泵机组单效流程运行。本发明在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能增加废热热量的回收。
484 | 带冷剂水预热器两级第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN103808058A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-02-17 | 2014-05-21 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带冷剂水预热器两级第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器和溶液热交换器,所述机组增加了一只闪蒸器(14)和一只冷剂水预热器(16),同时将吸收器分为一级吸收器(11)和二级吸收器(13),溶液热交换器分为高温溶液热交换器(12)和低温溶液热交换器(10),二级吸收器(13)和闪蒸器(14)处于同一腔体内,一级吸收器(11)和蒸发器(6)处于同一腔体内,发生器(1)和冷凝器(2)处于同一腔体内,废热源进入蒸发器(6)、发生器(1)和冷剂水预热器(16),溶液循环串联。本发明在中(低)温废热源驱动,能使用冷却水条件下,提高热源升温幅度。
485 | 二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN103808059A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-02-17 | 2014-05-21 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括:一级发生器(14)、二级发生器(9)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、一级吸收器(15)、二级吸收器(17)、高温溶液热交换器(16)和低温溶液热交换器(13),将二级吸收器(17)和蒸发器(6)布置在同一腔体内;将一级吸收器(15)和一级发生器(14)布置在同一腔体内;二级发生器(9)和冷凝器(2)布置在同一腔体内,溶液循环为二个独立的循环:一级发生器(14)、二级吸收器(17)和高温溶液热交换器(16)形成一个溶液循环;二级发生器(9)、一级吸收器(15)和低温溶液热交换器(13)形成另一个溶液循环。本发明在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能提高热源升温幅度。
486 | 带闪蒸器两级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN103808060A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-02-17 | 2014-05-21 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带闪蒸器两级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器和溶液热交换器,所述机组增加了一只闪蒸器(14),同时将吸收器分为一级吸收器(11)和二级吸收器(13),将溶液热交换器分为高温溶液热交换器(12)和低温溶液热交换器(10),二级吸收器(13)和闪蒸器(14)处于同一腔体内,一级吸收器(11)和蒸发器(6)处于同一腔体内,发生器(1)和冷凝器(2)同一腔体内,废热源进入蒸发器(6)和发生器(1),溶液循环串联,浓溶液先进入二级吸收器(13)变为中间溶液,再进入一级吸收器(11)变为稀溶液,稀溶液进入发生器(1)浓缩为浓溶液。本发明在中(低)温废热源驱动,能使用冷却水条件下,提高热源升温幅度。
487 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN103776193A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2014-05-07 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(20)、冷凝器(23)、高温热交换器(6)和低温热交换器(5),复合型低压发生器(20)包括热水发生器(21)和蒸汽发生器(22),其特征在于:在高压发生器的余热烟气出口管(12)上设置有烟气溶液换热器(36),低温热交换器(5)的稀溶液出液管作为热水发生器进液管(18)接到复合型低压发生器(20)上,热水发生器出液管(17)作为烟气溶液换热器进液管(34)接到烟气溶液换热器(36)上,烟气溶液换热器出液管(35)接到高温热交换器(6)上,热源热水进口管(9)设置在复合型低压发生器(20)上。
488 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759467A | 发明专利 | 视为撤回 | 2014-01-18 | 2014-04-30 | F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B49/04(2006.01)I | 张长江;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(17)、热水发生器(18)、冷凝器、高温热交换器(5)、低温热交换器(4)和单效热交换器(21),在烟气型高压发生器(7)的余热烟气出口管(8)上设置有烟气溶液换热器(37),低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(35)接到烟气溶液换热器(37)上,烟气溶液换热器出液管(36)接到高温热交换器(5)上,热源热水进口管(11)设置在热水发生器(18)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
489 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759459A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2014-04-30 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(20)、冷凝器(23)、高温热交换器(6)和低温热交换器(5),复合型低压发生器(20)包括热水发生器(21)和蒸汽发生器(22),在高压发生器的余热烟气出口管(12)中设置有烟气溶液换热器(36),低温热交换器(5)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(34)接到烟气溶液换热器(36)上,烟气溶液换热器出液管(35)作为热水发生器进液管(18)接到复合型低压发生器(20)上,热源热水进口管(9)设置在复合型低压发生器(20)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
490 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组 | CN103759460A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2014-04-30 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I | 张长江;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(14)、冷凝器、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)和单效热交换器(18),在烟气型高压发生器(5)的余热烟气出口管(6)上设置有烟气溶液换热器(32),单效热交换器(18)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(33)接到烟气溶液换热器(32)上,烟气溶液换热器出液管(34)作为热水发生器进液管(16)接到热水发生器(14)上,热源热水进口管(9)设置在热水发生器(14)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
491 | 带烟气溶液换热器的烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759461A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2014-04-30 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气溶液换热器的烟气热水型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、复合型低压发生器(18)、冷凝器(20)、高温热交换器(5)和低温热交换器(4),复合型低压发生器(18)包括热水发生器(17)和蒸汽发生器(19),其特征在于:在烟气型高压发生器(7)的余热烟气出口管(11)上设置有烟气溶液换热器(33);低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(31)接到烟气溶液换热器(33)上,烟气溶液换热器出液管(32)接到高温热交换器(5)上;热源热水进口管(8)设置在复合型低压发生器(18)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
492 | 带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103759462A | 发明专利 | 有效-授权 | 2014-01-18 | 2014-04-30 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器(1)、吸收器(2)、低压发生器(12)、冷凝器(13)、高温热交换器(5)和低温热交换器(4),在高压发生器(7)的余热烟气出口管(8)上设置有烟气溶液换热器(26);低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(24)接到烟气溶液换热器(26)上,烟气溶液换热器出液管(25)接到高温热交换器(5)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
493 | 工业窑炉烟气余热制冷供热系统 | CN203501820U | 实用新型 | 终止 | 2013-09-30 | 2014-03-26 | F27D17/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 袁金玲;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种工业窑炉烟气余热制冷供热系统,该系统包括工业窑炉(1)、送风机(5)、窑炉排烟烟道(3)和窑炉烟囱(4),其特征在于:所述系统增设有烟气余热型溴化锂吸收式制冷机、引风机(10)、溴冷机进烟管(6)和溴冷机排烟管(9),其中,溴冷机进烟管(6)的烟气进口端连接在窑炉排烟烟道(3)上,溴冷机进烟管(6)上设置有烟气阀(7),引风机(10)设置在溴冷机排烟管(9)上,引风机(10)的烟气出口端安装连接有引风机排烟烟囱(11)。本实用新型能使工业窑炉的燃料热量利用率得到大幅度提高。?
494 | 带烟气换热器的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN203501545U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2013-10-08 | 2014-03-26 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 蒋丹丹;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气换热器的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、低温热交换器(4)、高温热交换器(5)、直燃型高压发生器(7)、烟气换热器(25)、热水换热器(14)、低压发生器(17)和冷凝器(18),所述机组增设有烟气换热器(25),烟气换热器(25)设置在直燃型高压发生器的排烟管(8)中,烟气换热器(25)和热水换热器(14)采用串联布置结构,卫生热水进口管(11)接入烟气换热器(25),卫生热水出口管(12)从热水换热器(14)接出,烟气换热器(25)和热水换热器(14)之间设置有热水联通管(26),卫生热水从烟气换热器(25)进,从热水换热器(14)出。本实用新型排烟温度较低,机组在制冷同时供卫生热水时能利用卫生热水换热器的凝结水制冷。?
495 | 带双节能装置的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN203501546U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2013-10-08 | 2014-03-26 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 丁强;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带双节能装置的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、低温热交换器(3)、高温热交换器(4)、直燃型高压发生器(6)、热水换热器(15)、低压发生器(19)和冷凝器(20),其中,热水换热器(15)的筒体(17)中同时设有卫生热水换热管束(14)和采暖热水换热管束(16),所述机组增设有烟气换热器(27),烟气换热器(27)设置在直燃型高压发生器的排烟管(8)中,或设置在机组的外接排烟烟囱中,烟气换热器(27)和热水换热器(15)采用串联布置结构,烟气换热器(27)和热水换热器(15)之间设置有热水联通管(28)。本实用新型排烟温度较低,机组在制冷同时供卫生热水时能利用卫生热水换热器的凝结水制冷。?
496 | 热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统 | CN102330579B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2014-02-26 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 李宝山;贾佳;张亮亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、辅汽轮机(6)、第二水冷凝汽器(7)、水水换热器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入水水换热器(8)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并后,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
497 | 1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN102384640B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-11-26 | 2014-02-26 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(8)、低温热交换器(9)和二级热交换器(10),所述低压发生器(4)的腔室与二级吸收器(5)的腔室相连通;二级发生器(6)的腔室与冷凝器(7)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液进入高压发生器(3)、低压发生器(4);出二级吸收器(5)的二级溴化锂溶液通进入二级发生器(6);出所述高压发生器(3)的高温冷剂蒸汽分成两路分别接入低压发生器(4)和二级发生器(6)。本发明机组能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
498 | 机力通风空气冷却凝汽器 | CN203454834U | 实用新型 | 终止 | 2013-06-26 | 2014-02-26 | F28B1/06(2006.01)I | 薛海君;江瀚;汪建平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种机力通风空气冷却凝汽器,用于冷凝汽轮机所排出的低压蒸汽。它包括蒸汽分配管(3)、管束(2)、凝水联箱(1)、风机(4)、框架(5)和密封墙(6),管束(2)以垂直形式布置,管束(2)内蒸汽和水的流动方向为铅垂方向,多片管束(2)以“一”字形排列在框架(5)的侧面,框架(5)为矩形或近似矩形,密封墙(6)位于框架(5)未布置管束(2)的侧面,在管束(2)顶部水平方向布置蒸汽分配管(3),管束(2)底部连接凝水联箱(1),风机(4)安装在框架(5)的上方,风机(4)以吸风方式使空气通过管束(2)形成强制对流。该发明的优点是:管束的支撑结构简单,可节省支撑结构的成本;风机由鼓风式改为吸风式后,通过管束的空气流速更均匀,换热效率较高。
499 | 翅片管 | CN203405110U | 实用新型 | 终止 | 2013-05-20 | 2014-01-22 | F28F1/26(2006.01)I | 江荣方;李华宝;薛海君;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种翅片管,主要应用于电站间接空冷系统。它由一个或两个及以上平行的、单排布置的长形扁管和顺着空气的流动方向伸展的翅片相互连接而成,所述长形扁管(1)在空气流动方向上具有长形横截面,该长形横截面的长(L)比它的宽(W)大好几倍,且长形横截面由竖隔板(2)隔成多个介质流通通道。采用该翅片管进行换热时,空气在管外流动,水等介质在多孔扁管内流动并与管外侧空气进行热交换。该新型翅片管具有空气侧阻力小、换热效率高、易于清洗等优点。
500 | 带切换阀的双效复叠式溴化锂吸收式冷水机组 | CN203405025U | 实用新型 | 终止 | 2013-05-22 | 2014-01-22 | F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 王炎丽;俞丹 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带切换阀的双效复叠式溴化锂吸收式冷水机组,包括第一高压发生器(1a)、第一低压发生器(2a)、第一冷凝器(3a)、第一吸收器(4a)、第一蒸发器(5a)、第二高压发生器(1b)、第二低压发生器(2b)、第二冷凝器(3b)、第二吸收器(4b)和第二蒸发器(5b),在第一蒸发器(5a)冷水出口管路上增设冷水出口切换阀(13a);在第一蒸发器(5a)冷水进口管路上增设冷水进口切换阀(14a);在第二吸收器(4b)冷却水进口管上增设一路冷却水进水管和冷却水进口阀(14b);在第二吸收器(4b)冷却水出口管上增设一路冷却水出口管和冷却水出口阀(13b)。本实用新型能提高机组能源利用效率、降低机组运行成本、满足不同制冷深度以及负荷。
501 | 带烟气换热器的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN103512271A | 发明专利 | 有效-授权 | 2013-10-08 | 2014-01-15 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 蒋丹丹;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气换热器的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、低温热交换器(4)、高温热交换器(5)、直燃型高压发生器(7)、烟气换热器(25)、热水换热器(14)、低压发生器(17)和冷凝器(18),所述机组增设有烟气换热器(25),烟气换热器(25)设置在直燃型高压发生器的排烟管(8)中,烟气换热器(25)和热水换热器(14)采用串联布置结构,卫生热水进口管(11)接入烟气换热器(25),卫生热水出口管(12)从热水换热器(14)接出,烟气换热器(25)和热水换热器(14)之间设置有热水联通管(26),卫生热水从烟气换热器(25)进,从热水换热器(14)出。本发明排烟温度较低,机组在制冷同时供卫生热水时能利用卫生热水换热器的凝结水制冷。
502 | 带双节能装置的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN103512272A | 发明专利 | 有效-授权 | 2013-10-08 | 2014-01-15 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 丁强;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带双节能装置的直燃三用型溴化锂吸收式冷热水机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、低温热交换器(3)、高温热交换器(4)、直燃型高压发生器(6)、热水换热器(15)、低压发生器(19)和冷凝器(20),其中,热水换热器(15)的筒体(17)中同时设有卫生热水换热管束(14)和采暖热水换热管束(16),所述机组增设有烟气换热器(27),烟气换热器(27)设置在直燃型高压发生器的排烟管(8)中,或设置在机组的外接排烟烟囱中,烟气换热器(27)和热水换热器(15)采用串联布置结构,烟气换热器(27)和热水换热器(15)之间设置有热水联通管(28)。本发明排烟温度较低,机组在制冷同时供卫生热水时能利用卫生热水换热器的凝结水制冷。?
503 | 工业窑炉烟气余热制冷供热系统 | CN103486870A | 发明专利 | 视为撤回 | 2013-09-30 | 2014-01-01 | F27D17/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I | 袁金玲;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种工业窑炉烟气余热制冷供热系统,该系统包括工业窑炉(1)、送风机(5)、窑炉排烟烟道(3)和窑炉烟囱(4),其特征在于:所述系统增设有烟气余热型溴化锂吸收式制冷机、引风机(10)、溴冷机进烟管(6)和溴冷机排烟管(9),其中,溴冷机进烟管(6)的烟气进口端连接在窑炉排烟烟道(3)上,溴冷机进烟管(6)上设置有烟气阀(7),引风机(10)设置在溴冷机排烟管(9)上,引风机(10)的烟气出口端安装连接有引风机排烟烟囱(11)。本发明能使工业窑炉的燃料热量利用率得到大幅度提高。
504 | 利用直接空冷电厂余热的集中供热系统 | CN102278786B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-08-13 | 2013-11-27 | F24D3/18(2006.01)I | 薛海君;张丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种利用直接空冷电厂余热的集中供热系统,包括汽轮机(1)、空冷凝汽器(6)、水冷凝汽器(2)、吸收式热泵(3)、汽水换热器(4)和热力站(5),其特点是从热力站(5)返回的热网回水(D)依次串联接入水冷凝汽器(2)、吸收式热泵(3)和汽水换热器(4),出汽水换热器(4)后再接回热力站(5);出汽轮机(1)的蒸汽分成两路一路接入吸收式热泵(3),另一路接入汽水换热器(4);出汽轮机(1)的低压蒸汽分成两路一路接入水冷凝汽器(2),另一路接入空冷凝汽器(6)。本发明省去了水冷凝汽器的循环水回路,系统简单,运行费用低;不仅能够回收汽轮机排汽的全部冷凝热,而且还可以提取电厂其它余热,供热量大。
505 | 带切换阀的单效复叠式溴化锂吸收式冷水机组 | CN203310172U | 实用新型 | 终止 | 2013-05-22 | 2013-11-27 | F25B41/04(2006.01)I | 王炎丽;俞丹 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带切换阀的单效复叠式溴化锂吸收式冷水机组。包括第一发生器(1a)、第一冷凝器(2a)、第一吸收器(3a)、第一蒸发器(4a)、第一溶液热交换器(6a)、循环水泵(10)、第二发生器(1b)、第二冷凝器(2b)、第二吸收器(3b)和第二蒸发器(4b)、第二溶液热交换器(6b),在第一蒸发器(4a)冷水出口管路上增设冷水出口切换阀(11a);在第一蒸发器(4a)冷水进口管路上增设冷水进口切换阀(12a);在第二吸收器(3b)冷却水进口管上增设一冷却水进水管路,并在该冷却水进水管路上设置冷却水进口阀(12b);在第二吸收器(3b)冷却水出口管上增设一冷却水出口管路,并在该冷却水出口管路上设置冷却水出口阀(11b)。本实用新型能提高机组能源利用效率、降低机组运行成本。
506 | 机力通风空气冷却凝汽器 | CN103322827A | 发明专利 | 视为撤回 | 2013-06-26 | 2013-09-25 | F28B1/06(2006.01)I | 薛海君;江瀚;汪建平 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种机力通风空气冷却凝汽器,用于冷凝汽轮机所排出的低压蒸汽。它包括蒸汽分配管(3)、管束(2)、凝水联箱(1)、风机(4)、框架(5)和密封墙(6),管束(2)以垂直形式布置,管束(2)内蒸汽和水的流动方向为铅垂方向,多片管束(2)以“一”字形排列在框架(5)的侧面,框架(5)为矩形或近似矩形,密封墙(6)位于框架(5)未布置管束(2)的侧面,在管束(2)顶部水平方向布置蒸汽分配管(3),管束(2)底部连接凝水联箱(1),风机(4)安装在框架(5)的上方,风机(4)以吸风方式使空气通过管束(2)形成强制对流。该发明的优点是:管束的支撑结构简单,可节省支撑结构的成本;风机由鼓风式改为吸风式后,通过管束的空气流速更均匀,换热效率较高。
507 | 干湿式联合工业循环水冷却系统 | CN102607296B | 发明授权 | 有效-授权 | 2012-03-20 | 2013-09-18 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君;张健;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种干湿式联合工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金等行业的工业循环水冷却过程。包括干式冷却塔(1)、闭式湿式冷却塔(2)、进水总管(3)、回水总管(4)、旁通管(5)、阀门(6)和被冷却设备,干式冷却塔(1)包括干冷塔体(1-2)和空冷散热器(1-1),闭式湿式冷却塔(2)包括湿冷塔体(2-3)、冷却风机(2-1)、冷却水管道(2-4)、冷却水喷嘴(2-2)和冷却盘管(2-5),干式冷却塔(1)与闭式湿式冷却塔(2)串联设置,在工业循环水出干式冷却塔(1)后、进入闭式湿式冷却塔前(2)的管路上设置与回水总管(4)连通的旁通管(5)。采用本发明既可以水消耗少、节省水资源,又能够使循环水温度低、满足更高要求的工业循环水冷却系统。
508 | 带多段式溴化锂吸收式机组的换热系统 | CN203177524U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-07 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;丁贯林;刘电收;谭建刚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带多段式溴化锂吸收式机组的换热系统,其发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和溶液热交换器均设置有N段,各段发生器和冷凝器组合在一个腔体内,各段蒸发器和吸收器组合在另一个腔体内,再与各相应段的溶液热交换器分别构成独立的发生、冷凝和蒸发、吸收过程,放热热源将N段发生器串联起来,再进入换热器;部分取热热源将N段蒸发器串联起来,再进入换热器,出换热器后变为一路取热热水供水,其余取热热源通过管路并联进入各段吸收器,再串联进入各相应段的冷凝器,N段冷凝器的出口汇合后,成为另一路取热热水供热,二路取热热水供热单独或汇合后输送到用热场所。在放热热源温度和取热热水的供回水温度一定的情况下,能把放热热源的出口温度降的更低。
509 | 溶液串联复叠式溴化锂吸收式冷水机组 | CN203177525U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-07 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;曹仲清;陈杰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种溶液串联复叠式溴化锂吸收式冷水机组,其特征在于:所述机组包括发生器(1)、冷凝器(2)、第一吸收器(3)、蒸发器(4)、闪发器(5)、第二吸收器(6)和溶液热交换器(7),发生器(1)和冷凝器(2)设置在一个筒体内,第一吸收器(3)、蒸发器(4)、闪发器(5)和第二吸收器(6)在另一个筒体内,通过隔板分成两个腔体,第一吸收器(3)和蒸发器(4)在一个腔体内,第二吸收器(6)和闪发器(5)在另一个腔体内,闪发器(5)内没有设置传热管束,溶液依次通过发生器(1)、溶液热交换器(7)、第一吸收器(3)、第二吸收器(6)和溶液热交换器(7)构成串联循环回路。本机组更紧凑、成本更低、耗电量更小。
510 | 双效复叠式溴化锂吸收式冷水机组 | CN203177526U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-07 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I;F25B43/00(2006.01)I | 毛洪财;曹仲清;陈杰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种双效复叠式溴化锂吸收式冷水机组,低压发生器(2)和冷凝器(3)在一个筒体内,第一吸收器(4)、蒸发器(5)、闪发器(6)和第二吸收器(7)在另一个筒体内,通过隔板分成两个腔体,第一吸收器(4)和蒸发器(5)在一个腔体内,第二吸收器(7)和闪发器(6)在另一个腔体内,高压发生器(1)、高温溶液热交换器(10)、低温热交换器(8)、凝水换热器(9)、低压发生器(2)、第一吸收器(4)、第一溶液泵(12a)、第二吸收器(7)和第二溶液泵(12b)通过管路连接构成溶液回路;冷凝器(3)、第一节流装置(13)和闪发器(6)通过管路依次连接。本实用新型机组体积更小、成本更低、耗电量更小。
511 | 单效复叠式溴化锂吸收式冷水机组 | CN203177527U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-07 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;曹仲清;陈杰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种单效复叠式溴化锂吸收式冷水机组,第一发生器(1a)、第一冷凝器(2a)、第二发生器(1b)和第二冷凝器(2b)设置在一个筒体内;第一吸收器(3a)、蒸发器(4)、第二吸收器(3b)和闪发器(5)设置在另一个筒体内,第一发生器(1a)、第一冷凝器(2a)、第一吸收器(3a)和蒸发器(4)构成第一制冷循环回路;第二发生器(1b)、第二冷凝器(2b)、第二吸收器(3b)和闪发器(5)构成第二制冷循环回路,第二制冷循环回路的闪发器(5)的低温冷剂水通过第二冷剂泵(7b)输送进入第一吸收器(3a)的传热管内,出第一吸收器(3a)的传热管后再进入闪发器(5)的空腔内,再进入第二冷剂泵(7b)循环。本机组体积更小、成本更低、耗电量更小。
512 | 带补热装置的同时制冷制热溴化锂吸收式节能系统 | CN203177528U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-08 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;刘电收 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带补热装置的同时制冷制热溴化锂吸收式节能系统,其特征在于:所述系统包括同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置(2)和补热装置(1),所述同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置(2)为单效型溴化锂吸收式机组,包括发生器(21)、吸收器(22)、蒸发器(23)、冷凝器(24)和相应的泵、阀、管路系统及控制系统,驱动热源进入所述发生器(21),冷却水进入所述吸收器(22),冷水进入所述蒸发器(23),热水并联或串联进入所述冷凝器(24)和补热装置(1)。本实用新型在满足同时制冷供热负荷的前提下,更加节能和简单。
513 | 同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置 | CN203177536U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-08 | 2013-09-04 | F25B29/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 刘电收;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置,属于空调及供热设备技术领域。所述装置包括发生器(1)、吸收器(2)、蒸发器(3)、冷凝器(4)和相应的泵、阀、管路系统及控制系统,驱动热源进入发生器(1),冷却水进入吸收器(2),冷水进入蒸发器(3),热水进入冷凝器(4)。本实用新型在满足同时制冷供热负荷的前提下,更加节能和简单。
514 | 带补冷装置的同时制冷制热溴化锂吸收式节能系统 | CN203177529U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-08 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I | 刘电收;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带补冷装置的同时制冷制热溴化锂吸收式节能系统,其特征在于所述系统包括同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置(1)和补冷装置(2),所述同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置(1)为单效型溴化锂吸收式机组,包括发生器(11)、吸收器(12)、蒸发器(13)、冷凝器(14)和相应的泵、阀、管路系统及控制系统,驱动热源进入所述发生器(11),冷却水进入所述吸收器(12),热水进入所述冷凝器(14),冷水并联或串联进入进入所述蒸发器(13)和补冷装置(2)。本实用新型在满足同时制冷供热负荷的前提下,更加节能和简单。
515 | 带补冷补热装置的同时制冷制热溴化锂吸收式节能系统 | CN203177530U | 实用新型 | 终止 | 2013-04-08 | 2013-09-04 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;刘电收 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带补冷补热装置的同时制冷制热溴化锂吸收式节能系统,其特征在于所述系统包括同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置(2)、补热装置(1)和补冷装置(3),所述同时制冷制热溴化锂吸收式节能装置(2)为单效型溴化锂吸收式机组,包括发生器(21)、吸收器(22)、蒸发器(23)、冷凝器(24)和相应的泵、阀、管路系统及控制系统,驱动热源进入所述发生器(21),冷却水进入所述吸收器(22),热水并联或串联进入所述冷凝器(24)和补热装置(1),冷水并联或串联进入所述蒸发器(23)和补冷装置(3)。本实用新型在满足同时制冷供热负荷的前提下,更加节能和简单。
516 | 热电厂回收辅机冷凝废热的复合式供热系统 | CN102338409B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2013-08-28 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的复合式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3)和一台水水换热器(14),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
517 | 机力通风空气冷却凝汽器 | CN203163522U | 实用新型 | 终止 | 2013-03-06 | 2013-08-28 | F28B1/06(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种机力通风空气冷却凝汽器,包括管束(1)、风机(2)和框架(3),框架(3)为矩形或近似矩形,风机(2)布置在框架(3)之上,每台风机(2)、与其对应的管束(1)和框架(3)构成风机单元(4);风机单元(4)至少有一个,或者由更多的风机单元(4)组合在一起,所述的风机单元具有多个侧面,每个风机单元(4)至少在一个侧面布置两个或更多数量的由管束组成的“V”形结构,每个“V”形结构包括两片或更多数量的管束(1),管束(1)以垂直形式布置。本实用新型投资成本低,多台风机单元组合后占地面积少,故更适合应用于大规格机力通风空气冷却凝汽器。管道连接简单。
518 | 吸收式制冷换热热电联供供暖系统 | CN102384515B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-08-13 | 2013-08-07 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种吸收式制冷换热热电联供供暖系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(2)、主凝汽器(3)、主水水换热器(4)、辅凝汽器(5)、辅水水换热器(6)、汽水换热器(9)、水水换热器(14)、吸收式热泵{XR(1…m)(1…n)}和吸收式制冷机(XZ1…p)。热网回水在进入热电厂后分为二路一路经辅水水换热器(6)、吸收式热泵吸收器、冷凝器升温,另一路经过冷器(7)升温,二路或多路最后合并,再经汽水换热器(9)加温后作为驱动热源并联送入吸收式制冷机(XZ1…p),制冷后经水水换热器(14)再次降温后返回热电厂。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
519 | 自清洗高盐污水蒸发结晶装置 | CN203112537U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2013-02-05 | 2013-08-07 | C02F1/04(2006.01)I;B08B9/032(2006.01)I | 孙家喜;许亮;张亚峰;王前 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种自清洗高盐污水蒸发结晶装置,包括加热器(1)、喷射泵(3)、自清洗媒介(4)、固液分离室(5)、蒸发结晶室(6)、蒸汽压缩机(7)、浓盐水泵(8)和物料水泵(9)。本实用新型通过自清洗媒介在加热器传热管内不断流动并与传热管内壁不断摩擦与碰撞,将沉积在传热管内壁上的污垢剥离,自清洗媒介及污垢随物料水排出加热室,从而达到了该装置自清洗的目的;本实用新型能够解决传热管结垢的问题,因此可以避免传热管的传热恶化,增强了加热器的换热性能,提高了蒸发结晶装置的使用效率,并降低了现场维护的工作量,减少了化学药剂用量的同时减轻了对环境污染的压力;本实用新型结构简单,加工制作成本低,安装、拆卸简便。
520 | 机力通风空气冷却塔 | CN203116554U | 实用新型 | 终止 | 2013-02-21 | 2013-08-07 | F28C1/00(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种机力通风空气冷却塔,主要用于化工、冶金、电力等行业的工业循环水冷却过程。包括塔体(1)、风机(2)、干式空冷散热器(3)、进水管道(7)和出水管道(8),干式空冷散热器(3)垂直布置在塔体(1)外围,在塔体(1)内部增设有湿式空冷散热器(4)和喷嘴(5),湿式空冷散热器(4)水平布置,喷嘴(5)布置在湿式空冷散热器(4)上方;在湿式空冷散热器(4)下方布置有集水槽(6),集水槽(6)通过水喷淋装置(9)与喷嘴(5)相连。其特点是:当夏季环境温度较高时,可降低循环水出水温度。
521 | 节能型热电联供供热系统 | CN102278785B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-06-25 | 2013-07-24 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种节能型热电联供供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、第二水冷凝汽器(6)、过冷器(7)、吸收式热泵和汽水换热器(9),吸收式热泵有n台,热网回水在进入第二水冷凝汽器(6)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵XRn的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵XR1的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
522 | 机力通风空气冷却凝汽器 | CN103175415A | 发明专利 | 视为撤回 | 2013-03-06 | 2013-06-26 | F28B1/06(2006.01)I | 薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种机力通风空气冷却凝汽器,包括管束(1)、风机(2)和框架(3),框架(3)为矩形或近似矩形,风机(2)布置在框架(3)之上,每台风机(2)、与其对应的管束(1)和框架(3)构成风机单元(4);风机单元(4)至少有一个,或者由更多的风机单元(4)组合在一起,所述的风机单元具有多个侧面,每个风机单元(4)至少在一个侧面布置两个或更多数量的由管束组成的“V”形结构,每个“V”形结构包括两片或更多数量的管束(1),管束(1)以垂直形式布置。本发明投资成本低,多台风机单元组合后占地面积少,故更适合应用于大规格机力通风空气冷却凝汽器。管道连接简单。
523 | 采暖工况回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN203010994U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2012-12-19 | 2013-06-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种采暖工况回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、溶液泵(21)和冷剂泵(22)、阀门等,其特征在于:在直燃高压发生器排烟出口管增设有烟气冷凝换热器(18),将冷剂泵出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4),制冷工况时冷却水流经吸收器和冷凝器,采暖工况时采暖热水流经吸收器和冷凝器。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
524 | 带烟气阀回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN203011002U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2012-12-19 | 2013-06-19 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/06(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种带烟气阀回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、溶液泵(21)和冷剂泵(22)、阀门等,将直燃高压发生器排烟出口管分成二路,一路增设制冷烟气阀(20),另一路增设采暖烟气阀(19)和烟气冷凝换热器(18),最后二路排烟管可汇合或单独排放;将冷剂泵出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4)。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
525 | 回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN203010995U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2012-12-27 | 2013-06-19 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,在直燃高压发生器排烟出口管增设有烟气冷凝换热器(18),将冷剂泵(22)出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水进口阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后经采暖冷剂水出口阀25再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4),再将溶液泵出口稀溶液管路分成二路,一路稀溶液经低温溶液热交换器和高温溶液热交换器升温后接入直燃高压发生器,另一路稀溶液经稀溶液进口阀接入烟气冷凝换热器后再经稀溶液出口阀接入高温溶液热交换器后部的管路汇合或单独接入直燃高压发生器。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
526 | 热电厂汽水式供热系统 | CN102345895B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-20 | 2013-06-05 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(5)、汽水换热器(9)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),所述系统增加有一台第二水冷凝汽器(6),热电厂热网回水在进入电厂后分成二路一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并,直接或再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
527 | 热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN202973645U | 实用新型 | 终止 | 2012-12-06 | 2013-06-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 丁强;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属空调设备技术领域。包括直燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(15)、热水发生器(17)、冷凝器(18)、热交换器、溶液泵和冷剂泵(35),其特征在于:所述蒸发器包括单效蒸发器(27)和双效蒸发器(3),吸收器包括单效吸收器(29)和双效吸收器(4);单效蒸发器(27)和单效吸收器(29)设置在一个腔室内,双效蒸发器(3)和双效吸收器(4)设置在另一个腔室内;单效蒸发器(27)和双效蒸发器(3)的冷水流程采用串联流程,冷水从单效蒸发器(27)进,从双效蒸发器(3)出。本实用新型机组能降低热水单效循环的稀溶液浓度。
528 | 烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN202973646U | 实用新型 | 终止 | 2012-12-06 | 2013-06-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 蒋丹丹;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属空调设备技术领域。包括烟气补燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(23)、热水发生器(25)、冷凝器(26)、热交换器、溶液泵和冷剂泵(42),其特征在于:所述蒸发器包括单效蒸发器(34)和双效蒸发器(3),吸收器包括单效吸收器(36)和双效吸收器(4),单效蒸发器(34)和单效吸收器(36)设置在一个腔室内,双效蒸发器(3)和双效吸收器(4)设置在另一个腔室内,单效蒸发器(34)和双效蒸发器(3)的冷水流程为串联流程,冷水从单效蒸发器(34)进,从双效蒸发器(3)出。本实用新型能降低热水单效循环的稀溶液浓度、降低余热烟气出口温度。
529 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN202973647U | 实用新型 | 终止 | 2012-12-06 | 2013-06-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 袁金玲;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属空调设备技术领域。包括烟气型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(21)、热水发生器(23)、冷凝器(24)、热交换器、溶液泵和冷剂泵(32),其特征在于:所述蒸发器包括单效蒸发器(29)和双效蒸发器(3),吸收器包括单效吸收器(31)和双效吸收器(4),单效蒸发器(29)和单效吸收器(31)设置在一个腔室内,双效蒸发器(3)和双效吸收器(4)设置在另一个腔室内,单效蒸发器(29)和双效蒸发器(3)的冷水流程采用串联流程,冷水从单效蒸发器(29)进,从双效蒸发器(3)出。本实用新型能降低热水单效循环的稀溶液浓度、降低余热烟气出口温度。
530 | 烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN103123181A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-12-06 | 2013-05-29 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 蒋丹丹;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属空调设备技术领域。包括烟气补燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(23)、热水发生器(25)、冷凝器(26)、热交换器、溶液泵和冷剂泵(42),其特征在于:所述蒸发器包括单效蒸发器(34)和双效蒸发器(3),吸收器包括单效吸收器(36)和双效吸收器(4),单效蒸发器(34)和单效吸收器(36)设置在一个腔室内,双效蒸发器(3)和双效吸收器(4)设置在另一个腔室内,单效蒸发器(34)和双效蒸发器(3)的冷水流程为串联流程,冷水从单效蒸发器(34)进,从双效蒸发器(3)出。本发明能降低热水单效循环的稀溶液浓度、降低余热烟气出口温度。
531 | 机力通风空气冷却塔 | CN103123228A | 发明专利 | 视为撤回 | 2013-02-21 | 2013-05-29 | F28D1/02(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种机力通风空气冷却塔,主要用于化工、冶金、电力等行业的工业循环水冷却过程。包括塔体(1)、风机(2)、干式空冷散热器(3)、进水管道(7)和出水管道(8),干式空冷散热器(3)垂直布置在塔体(1)外围,在塔体(1)内部增设有湿式空冷散热器(4)和喷嘴(5),湿式空冷散热器(4)水平布置,喷嘴(5)布置在湿式空冷散热器(4)上方;在湿式空冷散热器(4)下方布置有集水槽(6),集水槽(6)通过水喷淋装置(9)与喷嘴(5)相连。其特点是:当夏季环境温度较高时,可降低循环水出水温度。
532 | 自清洗高盐污水蒸发结晶装置 | CN103101989A | 发明专利 | 有效-授权 | 2013-02-05 | 2013-05-15 | B08B9/032(2006.01)I;C02F1/04(2006.01)I;B01D9/02(2006.01)I | 孙家喜;许亮;张亚峰;王前 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种自清洗高盐污水蒸发结晶装置,包括加热器(1)、喷射泵(3)、自清洗媒介(4)、固液分离室(5)、蒸发结晶室(6)、蒸汽压缩机(7)、浓盐水泵(8)和物料水泵(9)。本发明通过自清洗媒介在加热器传热管内不断流动并与传热管内壁不断摩擦与碰撞,将沉积在传热管内壁上的污垢剥离,自清洗媒介及污垢随物料水排出加热室,从而达到了该装置自清洗的目的;本发明能够解决传热管结垢的问题,因此可以避免传热管的传热恶化,增强了加热器的换热性能,提高了蒸发结晶装置的使用效率,并降低了现场维护的工作量,减少了化学药剂用量的同时减轻了对环境污染的压力;本发明结构简单,加工制作成本低,安装、拆卸简便。
533 | 热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统 | CN102338411B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2013-05-01 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;贾佳;张亮亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统,包括辅汽轮机(1)、水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),所述供热系统增加有二台水水换热器热网回水在进入第一水水换热器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
534 | 热电厂回收辅机冷凝废热的循环水并联式供热系统 | CN102331023B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-20 | 2013-05-01 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的循环水并联式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)和吸收式热泵XR1…n,所述吸收式热泵XR1…n增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),辅汽轮机(1)乏汽并联接入第一水冷凝汽器(2)和第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路一路进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵XRn的吸收器,出第n台吸收式热泵XRn的吸收器再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,最后从第一台吸收式热泵XR1的冷凝器出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
535 | 热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统 | CN102331025B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2013-05-01 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;张亮亮;贾佳 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、辅汽轮机(6)、第二水冷凝汽器(7)、第三水冷凝汽器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入第三水冷凝汽器(8)前或后分为二路一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并后,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
536 | 热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联水水式供热系统 | CN102331027B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2013-05-01 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(4)、第一水水换热器(5)、第二水冷凝汽器(7)、第二水水换热器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入热电厂后分为二路一路依次进入第一、二水水换热器,再进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
537 | 热电厂回收吸收式热泵余热汽水式供热系统 | CN102331028B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2013-05-01 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收吸收式热泵余热汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、第二水冷凝汽器(6)、过冷器(7)、汽水换热器(9)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵有n台,热网回水进入热电厂后并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),然后再经第二水冷凝汽器(6)后先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
538 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN202915597U | 实用新型 | 终止 | 2012-10-27 | 2013-05-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 张长江;袁金玲 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括烟气型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(19)、热水发生器(21)和冷凝器,其特征在于:所述冷凝器包括单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18),热水发生器(21)的换热管束和单效冷凝器(22)的换热管束设置在一个腔室内,蒸汽发生器(19)的换热管束和双效冷凝器(18)的换热管束设置在另一个腔室内,单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18)的冷却水流程采用串联流程,冷却水从单效冷凝器(22)进,从双效冷凝器(18)出。本实用新型能降低热水发生器的发生压力、降低热水单效循环的稀溶液浓度、降低余热烟气出口温度。
539 | 二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN202915598U | 实用新型 | 终止 | 2012-10-27 | 2013-05-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 张长江;郑强 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括烟气补燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(19)、热水发生器(21)、冷凝器、热交换器、溶液泵和冷剂泵,其特征在于:所述冷凝器包括单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18),热水发生器(21)的换热管束和单效冷凝器(22)的换热管束设置在一个腔室内,蒸汽发生器(19)的换热管束和双效冷凝器(18)的换热管束设置在另一个腔室内,单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18)的冷却水流程采用串联流程,冷却水从单效冷凝器(22)进,从双效冷凝器(18)出。本实用新型能降低热水发生器的发生压力、降低热水单效循环的稀溶液浓度以及降低余热烟气出口温度。
540 | 二段式热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN202915599U | 实用新型 | 终止 | 2012-10-27 | 2013-05-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I | 张长江;谢兵 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本实用新型涉及一种二段式热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括直燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(15)、冷凝器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵,其特征在于:所述冷凝器包括单效冷凝器(16)和双效冷凝器(12),热水发生器(15)的换热管束和单效冷凝器(16)的换热管束设置在一个腔室内,蒸汽发生器(13)的换热管束和双效冷凝器(12)的换热管束设置在另一个腔室内,单效冷凝器(16)和双效冷凝器(12)的冷却水流程采用串联流程,冷却水从单效冷凝器(16)进,从双效冷凝器(12)出。本实用新型能降低热水发生器的发生压力和降低热水单效循环的稀溶液浓度。
541 | 热电厂节能型供热系统 | CN102261694B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-06-25 | 2013-03-27 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂节能型供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、水冷凝汽器(5)、水-水换热器(6)、过冷器(7)、吸收式热泵和汽水换热器(9),吸收式热泵有n台,热网回水在进入水-水换热器(6)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵XRn的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵XR1的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
542 | 热电厂直接回收辅机冷凝废热的供热系统 | CN102338407B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2013-03-27 | F24D3/18(2006.01)I | 王宁红;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂直接回收辅机冷凝废热的供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),所述系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入电厂前或后分成二路一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……,依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸出器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸出器再进入第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器出;另一路并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(4),辅汽轮机(1)并联接入各吸收式热泵(XR1…n)的蒸发器。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
543 | 热电厂循环水串联式供热系统 | CN102338408B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2013-03-27 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;张亮亮;贾佳 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂循环水串联式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)、汽水换热器(6)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),热网回水在进入电厂后分成二路一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵的吸收器再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器,然后从第n-1、第n-2……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器流出;另一路并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),二路热网回水最后合并。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
544 | 热电厂回收辅机冷凝废热的双管式供热系统 | CN102338410B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2013-03-27 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的双管式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
545 | 热电厂水水式供热系统 | CN102331024B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-20 | 2013-03-27 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),所述系统增加了一台水水换热器(6),热网回水进入电厂后分成二路一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后从第n-1、第n-2……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
546 | 热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统 | CN102331029B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2013-03-27 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;张亮亮;贾佳 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、水冷凝汽器(5)、水水换热器(6)、过冷器(7)、汽水换热器(9)和吸收式热泵,吸收式热泵有n台,热网回水进入热电厂后并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),然后再经水水换热器(6)后先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
547 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN102997480A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-12-06 | 2013-03-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 袁金玲;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属空调设备技术领域。包括烟气型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(21)、热水发生器(23)、冷凝器(24)、热交换器、溶液泵和冷剂泵(32),其特征在于:所述蒸发器包括单效蒸发器(29)和双效蒸发器(3),吸收器包括单效吸收器(31)和双效吸收器(4),单效蒸发器(29)和单效吸收器(31)设置在一个腔室内,双效蒸发器(3)和双效吸收器(4)设置在另一个腔室内,单效蒸发器(29)和双效蒸发器(3)的冷水流程采用串联流程,冷水从单效蒸发器(29)进,从双效蒸发器(3)出。本发明能降低热水单效循环的稀溶液浓度、降低余热烟气出口温度。
548 | 热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN102997481A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-12-06 | 2013-03-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B35/02(2006.01)I | 丁强;张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,属空调设备技术领域。包括直燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(15)、热水发生器(17)、冷凝器(18)、热交换器、溶液泵和冷剂泵(35),其特征在于:所述蒸发器包括单效蒸发器(27)和双效蒸发器(3),吸收器包括单效吸收器(29)和双效吸收器(4);单效蒸发器(27)和单效吸收器(29)设置在一个腔室内,双效蒸发器(3)和双效吸收器(4)设置在另一个腔室内;单效蒸发器(27)和双效蒸发器(3)的冷水流程采用串联流程,冷水从单效蒸发器(27)进,从双效蒸发器(3)出。本发明机组能降低热水单效循环的稀溶液浓度。
549 | 采暖工况回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN102997482A | 发明专利 | 有效-授权 | 2012-12-19 | 2013-03-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖工况回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、溶液泵(21)和冷剂泵(22)、阀门等,其特征在于:在直燃高压发生器排烟出口管增设有烟气冷凝换热器(18),将冷剂泵出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4),制冷工况时冷却水流经吸收器和冷凝器,采暖工况时采暖热水流经吸收器和冷凝器。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
550 | 带烟气阀回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN102997496A | 发明专利 | 有效-授权 | 2012-12-19 | 2013-03-27 | F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B41/06(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种带烟气阀回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、溶液泵(21)和冷剂泵(22)、阀门等,将直燃高压发生器排烟出口管分成二路,一路增设制冷烟气阀(20),另一路增设采暖烟气阀(19)和烟气冷凝换热器(18),最后二路排烟管可汇合或单独排放;将冷剂泵出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4)。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
551 | 回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN102997483A | 发明专利 | 有效-授权 | 2012-12-27 | 2013-03-27 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 王炎丽;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种回收烟气余热的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,在直燃高压发生器排烟出口管增设有烟气冷凝换热器(18),将冷剂泵(22)出口冷剂水管路分成二路,一路经制冷冷剂水阀(15)接入蒸发器(4),另一路经采暖冷剂水进口阀(14)接入烟气冷凝换热器(18)后经采暖冷剂水出口阀25再接入制冷冷剂水阀(15)后部的管路汇合或单独接入蒸发器(4),再将溶液泵出口稀溶液管路分成二路,一路稀溶液经低温溶液热交换器和高温溶液热交换器升温后接入直燃高压发生器,另一路稀溶液经稀溶液进口阀接入烟气冷凝换热器后再经稀溶液出口阀接入高温溶液热交换器后部的管路汇合或单独接入直燃高压发生器。本机组能充分回收利用烟气余热热量,提高效率。
552 | 卧式风机驱动直接空冷凝汽器 | CN202836255U | 实用新型 | 终止 | 2012-09-13 | 2013-03-27 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/00(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种卧式风机驱动直接空冷凝汽器,包括风机(1)、减速机(2)、电机(3)、支撑平台(5)、管束及支架(6)和传动轴(7),减速机(2)与电机(3)均采用卧式安装形式,减速机(2)的传动输出轴位于垂直方向,减速机(2)的传动输入轴与传动输出轴相互垂直,传动轴(7)位于水平方向,电机(3)通过水平的传动轴(7)与减速机(2)的传动输入轴相连;减速机(2)的传动输出轴与风机(1)相连。本实用新型降低了成本,减少了轴封漏油,延长了电机的使用寿命。
553 | 节水型压缩机级间冷却系统 | CN202833040U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2012-10-10 | 2013-03-27 | F04B39/06(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种节水型压缩机级间冷却系统,包括压缩机前级(1)、级间冷却器(2)、压缩机后级(4)、第一冷却水泵(5)和水冷却塔(3),级间冷却器(2)内设置冷却盘管(2-1),其特征在于:在系统中增加了空气冷却塔(6)和对应的第二冷却水泵(9),所述的冷却盘管(2-1)被分隔成高温区(A)和低温区(B),将高温区(A)的冷却水管道与空气冷却塔(6)相连,低温区(B)的冷却水管道与水冷却塔相连;从压缩机前级(1)排出的压缩空气进入级间冷却器(2)后,先经过冷却盘管(2-1)的高温区(A),再进入低温区(B)。本实用新型的优点是可以节省水资源。
554 | 节水型压缩机级间冷却器 | CN202833041U | 实用新型 | 终止 | 2012-10-10 | 2013-03-27 | F04B39/06(2006.01)I;F28D7/04(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种节水型压缩机级间冷却器,包括壳体(2)、进气口(1)、排气口(6)、冷却盘管(4)、上部隔板(3)和下部隔板(5),冷却盘管(4)被分隔成高温区(4-1)和低温区(4-2),高温区(4-1)设置有高温冷却水进口(7-1)和高温冷却水出口(8-1),低温区(4-2)设置有低温冷却水进口(7-2)和低温冷却水出口(8-2),压缩空气进入壳体(2)后先经过高温区(4-1)再经过低温区(4-2)。高温区可使用来自空气冷却塔的温度较高的冷却水,低温区可使用来自水冷却塔的温度较低的冷却水。该实用新型的优点是能够与空气冷却塔配套使用,节水效果明显。
555 | 节水型压缩机级间冷却系统 | CN102926975A | 发明专利 | 有效-授权 | 2012-10-10 | 2013-02-13 | F04B39/06(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种节水型压缩机级间冷却系统,包括压缩机前级(1)、级间冷却器(2)、压缩机后级(4)、第一冷却水泵(5)和水冷却塔(3),级间冷却器内(2)设置冷却盘管(2-1),其特征在于:在系统中增加了空气冷却塔(6)和对应的第二冷却水泵(9),所述的冷却盘管(2-1)被分隔成高温区(A)和低温区(B),将高温区(A)的冷却水管道与空气冷却塔(6)相连,低温区(B)的冷却水管道与水冷却塔相连;从压缩机前级(1)排出的压缩空气进入级间冷却器(2)后,先经过冷却盘管(2)的高温区(A),再进入低温区(B)。本发明的优点是可以节省水资源。
556 | 二段式热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN102914079A | 发明专利 | 驳回 | 2012-10-27 | 2013-02-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I | 张长江;谢兵 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种二段式热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括直燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(15)、冷凝器、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵,其特征在于:所述冷凝器包括单效冷凝器(16)和双效冷凝器(12),热水发生器(15)的换热管束和单效冷凝器(16)的换热管束设置在一个腔室内,蒸汽发生器(13)的换热管束和双效冷凝器(12)的换热管束设置在另一个腔室内,单效冷凝器(16)和双效冷凝器(12)的冷却水流程采用串联流程,冷却水从单效冷凝器(16)进,从双效冷凝器(12)出。本发明能降低热水发生器的发生压力和降低热水单效循环的稀溶液浓度。
557 | 二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN102914080A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-10-27 | 2013-02-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B39/04(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 张长江;郑强 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括烟气补燃型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(19)、热水发生器(21)、冷凝器、热交换器、溶液泵和冷剂泵,其特征在于:所述冷凝器包括单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18),热水发生器(21)的换热管束和单效冷凝器(22)的换热管束设置在一个腔室内,蒸汽发生器(19)的换热管束和双效冷凝器(18)的换热管束设置在另一个腔室内,单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18)的冷却水流程采用串联流程,冷却水从单效冷凝器(22)进,从双效冷凝器(18)出。本发明能降低热水发生器的发生压力、降低热水单效循环的稀溶液浓度以及降低余热烟气出口温度。
558 | 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组 | CN102914081A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-10-27 | 2013-02-06 | F25B15/06(2006.01)I;F25B29/00(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 张长江;袁金玲 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括烟气型高压发生器(7)、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(19)、热水发生器(21)和冷凝器,其特征在于:所述冷凝器包括单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18),热水发生器(21)的换热管束和单效冷凝器(22)的换热管束设置在一个腔室内,蒸汽发生器(19)的换热管束和双效冷凝器(18)的换热管束设置在另一个腔室内,单效冷凝器(22)和双效冷凝器(18)的冷却水流程采用串联流程,冷却水从单效冷凝器(22)进,从双效冷凝器(18)出。本发明能降低热水发生器的发生压力、降低热水单效循环的稀溶液浓度、降低余热烟气出口温度。
559 | 压缩机级间冷却器用平板翅片管 | CN202707425U | 实用新型 | 终止 | 2012-07-21 | 2013-01-30 | F04B39/06(2006.01)I;F28F1/32(2006.01)I | 江荣方;徐金礼;陈健;赵晋平;江小清;张芳升 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种压缩机级间冷却器用平板翅片管,包括矩形板片,在矩形板片上开有多个管孔(1.1),构成平板翅片(1),将所述管孔(1.1)上缘向外弯折形成一圈翻边(1.2),翻边(1.2)与管孔(1.1)连为一体;所述平板翅片(1)有多张,每张平板翅片(1)上的管孔的位置上下对应布置,多张平板翅片(1)上下堆叠,换热管(2)通过平板翅片(1)上的管孔将多张平板翅片(1)串联在一起,成为级间冷却器的换热元件,即压缩机级间冷却器用平板翅片管。本实用新型能消除平板翅片的管孔与换热管的外表面间间隙,提高换热效率。
560 | 设置遮阳百叶装置的直接空冷凝汽器 | CN202648461U | 实用新型 | 终止 | 2012-06-11 | 2013-01-02 | F28B9/00(2006.01)I | 张健;薛海君;孙建民 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种设置遮阳百叶装置的直接空冷凝汽器,主要用于化工、电力等行业的汽轮机乏汽冷却。包括换热管束(3)、挡风墙(4)、风机(5)和凝汽器支撑平台(6),在换热管束(3)上方设置有遮阳百叶装置(1)。本实用新型与原直接空冷凝汽器的主要区别在于增加了遮阳百叶装置,遮阳百叶装置的叶片根据光照强度和光照角度,被调整到合适的角度,既可以遮挡阳光A的照射又基本不增加凝汽器排出空气的阻力,本实用新型提高了凝汽器的综合换热性能。
561 | 自然通风与机力通风相组合的干式冷却塔 | CN102353278B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-08-13 | 2012-12-19 | F28C3/06(2006.01)I | 薛海君;余喆;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种自然通风与机力通风相组合的干式冷却塔,所述冷却塔包括塔体(1)、风机(2)、散热器(3)、可开启第一隔断墙(4)和第二隔断墙(5),所述风机(2)垂直或水平布置在塔体(1)的内部;散热器(3)垂直布置在塔体(1)的底部外侧;所述可开启第一隔断墙(4)位于塔体(1)内并垂直于地面,或可开启第一隔断墙(4)位于塔体(1)内并水平安装在风机(2)的上方;所述第二隔断墙(5)把若干数量的风机(2)和散热器(3)分隔为一个个的冷却单元。本发明可根据环境温度和热负荷来选择机力通风、自然通风或机力通风与自然通风相组合的工作方式,结合了机力通风投资小和自然通风运行费用低的优点,并能够提高干式冷却塔在寒冷地区低温环境下的散热器防冻性能。
562 | 干湿式联合工业循环水冷却系统 | CN202582247U | 实用新型 | 终止 | 2012-04-16 | 2012-12-05 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君;张健;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种干湿式联合工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金等行业的工业循环水冷却过程。包括干式冷却塔(1)、闭式湿式冷却塔(2)、进水总管(3)、回水总管(4)和闭式湿式冷却塔切换阀(5),干式冷却塔(1)包括干冷塔体(1-2)和空冷散热器(1-1),闭式湿式冷却塔(2)包括湿冷塔体(2-3)、冷却风机(2-1)、冷却水管道(2-4)、冷却水喷嘴(2-2)和冷却盘管(2-5),干式冷却塔(1)与闭式湿式冷却塔(2)并联设置,工业循环水从进水总管(3)同时进入空冷散热器(1-1)和冷却盘管(2-5);或者工业循环水仅进入空冷散热器(1-1),再经过回水总管(4)与被冷却设备(6)形成回路。采用本实用新型既可以水消耗少、节省水资源,又能够使循环水温度低、满足更高要求。
563 | 利用脏污水余热的真空闪蒸装置 | CN102062385B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-01-06 | 2012-11-21 | F22B3/00(2006.01)I | 江荣方 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种利用脏污水余热的真空闪蒸装置,适用于城市污水、工业废水、油田废水等场合的余热回收利用。所述装置包括密闭腔体(2),该密闭腔体(2)上部为气相区(5),下部为液相区(3),该密闭腔体(2)接入有污水进口管(1)和接出有污水出口管(5)以及闪蒸蒸汽出管(7),闪蒸蒸汽出管(7)直接与热量使用热设备(8)相连,热量使用设备(8)的闪蒸蒸汽系统末端连接抽真空设备(9),热量使用设备(8)凝水出口连接凝水出口管(10),凝水出口管(10)出口接入凝水箱(11),凝水箱(11)出口连接凝水排出泵(12)。本发明能有效解决余热利用过程换热器堵塞等故障,并节约系统运行过程的能耗,实现污水余热的利用。
564 | 陶瓷干燥塔尾气能量回收系统 | CN202532848U | 实用新型 | 终止 | 2012-02-16 | 2012-11-14 | F26B21/00(2006.01)I | 江荣方;徐金礼;王军;徐正;李智伟;李雄;刘凯;余瑜;王法根;张亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种陶瓷干燥塔尾气能量回收系统,用于陶瓷或类似行业的能量回收。所述系统包括燃烧器(1)、混风炉(2)、陶瓷干燥塔(3)、除尘器(4)、能量回收器(5)和风机(6),所述陶瓷干燥塔(3)排出的高温尾气接入除尘器(4),出除尘器(4)的过滤净化后的尾气接入能量回收器(5),出能量回收器(5)的热风接入风机(6),出风机(6)的热风接入混风炉(2),出混风炉(2)的热风接入陶瓷干燥塔(3)。从陶瓷干燥塔排出的尾气经过除尘器过滤净化后成为干净的75~150℃的尾气,尾气进入能量回收器,能量回收器回收尾气的热量后,排出的尾气温度有所降低;同时,回收的热量预热风机进风,风机进风温度提高后,热值增加,可减少燃烧器的能源消耗,从而达到节能的目的。
565 | 双金属翅片热管 | CN202522111U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-29 | 2012-11-07 | F28D15/02(2006.01)I;F28F19/00(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I | 江荣方;徐金礼;王军;王法根;李智伟;刘凯;李雄;徐正 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种双金属翅片热管,用于有腐蚀性气体或气体中含有腐蚀性成分的行业的气体能量回收。它包括:基管(1),所述基管(1)采用不锈钢基管,基管(1)一端的外面用高频焊接方式焊接不锈钢翅片,基管(1)另一端的外面轧制出铝翅片。即,同一根不锈钢基管外使用两种金属翅片,从而达到防腐蚀和高效换热的双重目的。不锈钢翅片有很好的防腐性能可延长产品的寿命,铝翅片有很好的传热性能,可减少产品的换热面积,降低产品成本。
566 | 干湿式联合工业循环水冷却系统 | CN202511650U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2012-03-20 | 2012-10-31 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君;张健;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种干湿式联合工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金等行业的工业循环水冷却过程。包括干式冷却塔(1)、闭式湿式冷却塔(2)、进水总管(3)、回水总管(4)、旁通管(5)、阀门(6)和被冷却设备,干式冷却塔(1)包括干冷塔体(1-2)和空冷散热器(1-1),闭式湿式冷却塔(2)包括湿冷塔体(2-3)、冷却风机(2-1)、冷却水管道(2-4)、冷却水喷嘴(2-2)和冷却盘管(2-5),干式冷却塔(1)与闭式湿式冷却塔(2)串联设置,在工业循环水出干式冷却塔(1)后、进入闭式湿式冷却塔前(2)的管路上设置与回水总管(4)连通的旁通管(5)。采用本实用新型既可以水消耗少、节省水资源,又能够使循环水温度低、满足更高要求的工业循环水冷却系统。
567 | 碳酸钠干燥器尾气能量回收系统 | CN202494318U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-20 | 2012-10-17 | F26B25/00(2006.01)I | 王东京;王军;李智伟;王法根;刘凯;李雄;徐正 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种碳酸钠干燥器尾气能量回收系统,用于碳酸钠干燥或类似行业的能量回收。所述系统包括过滤器(1)、风机(2)、能量回收器(3)、蒸汽加热器(4)、碳酸钠干燥器(5)和布袋除尘器(6),所述碳酸钠干燥器(5)排出的高温尾气接入布袋除尘器(6),出布袋除尘器(6)的高温尾气接入能量回收器(3);所述风机(2)进风与过滤器(1)相连,风机(2)出风接入能量回收器(3),出能量回收器(3)的热风接入蒸汽加热器(4),出蒸汽加热器(4)的热风接入碳酸钠干燥器(5)。本实用新型能回收碳酸钠干燥器排出的含尘尾气热量。
568 | 直接空冷凝汽器换热基管 | CN202485513U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-08 | 2012-10-10 | F28F1/00(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接空冷凝汽器换热基管,应用于火力发电厂汽轮机、化工和空分行业蒸汽透平机等乏汽冷凝领域。所述换热基管(1)横截面形状为楔形,其尺寸沿空气流动方向由大变小。本实用新型直接空冷凝汽器换热基管采用楔形,容纳了空气膨胀后的热空气的体积,使空气的流速在流经换热基管之间时保持不变,具有降低凝汽器换热基管空气侧阻力作用,达到降低风机能耗的目的。本实用新型直接空冷凝汽器换热基管用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
569 | 直接空冷凝汽器翅片管 | CN202485522U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-08 | 2012-10-10 | F28F1/12(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接空冷凝汽器翅片管,应用于火力发电厂汽轮机、化工和空分行业蒸汽透平机等乏汽冷凝领域。包括基管(1)和翅片(2),所述基管(1)横截面形状为楔形,其尺寸沿空气流动方向由大变小;翅片(2)横截面形状为梯形,其尺寸沿空气流动方向由小变大。本实用新型直接空冷凝汽器翅片管,基管采用楔形,容纳了空气膨胀后的热空气的体积,使空气的流速在流经翅片管时保持不变,具有降低凝汽器翅片管空气侧阻力作用,达到降低风机能耗的目的,符合节约型社会的要求。本实用新型直接空冷凝汽器翅片管用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
570 | 直接空冷凝汽器管束 | CN202485526U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-08 | 2012-10-10 | F28F1/24(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接空冷凝汽器管束,由管板、翅片管及连接件组成,翅片管之间所构成的管外的空气流动通道的面积逐步扩大,从基管的横截面方向看由空气入口到空气出口的空气流动通道呈“V”字形。本实用新型所采用的翅片管的基管(1)横截面形状为楔形,其尺寸沿空气流动方向由大变小;翅片(2)横截面形状为梯形,其尺寸沿空气流动方向由小变大。本实用新型具有降低凝汽器管束空气侧阻力作用,可达到降低风机能耗的目的。本实用新型一种直接空冷凝汽器管束用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
571 | 直接空冷凝汽器翅片 | CN202485523U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-08 | 2012-10-10 | F28F1/12(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接空冷凝汽器翅片,应用于火力发电厂汽轮机、化工和空分行业蒸汽透平机等乏汽冷凝领域。其特征在于:翅片(1)横截面形状为梯形,其尺寸沿空气流动方向由小变大。本实用新型直接空冷凝汽器翅片,容纳了空气膨胀后的热空气的体积,使空气的流速在流经翅片时保持不变,具有降低凝汽器翅片空气侧阻力作用,达到降低风机能耗的目的,符合节约型社会的要求。本实用新型直接空冷凝汽器翅片用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
572 | 带尖峰冷却器的直接空冷凝汽系统 | CN202485478U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-08 | 2012-10-10 | F28B7/00(2006.01)I | 江荣方;薛海君;徐金礼;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带尖峰冷却器的直接空冷凝汽系统,由排汽管道(4)、空冷凝汽器(2)和尖峰冷却器(3)组成,空冷凝汽器(2)包括蒸汽分配管(2-1)、凝汽器管束(2-2)和空冷风机组(2-3),尖峰冷却器(3)包括循环水管道(3-2)、循环水喷嘴(3-3)、冷却器管束(3-4)、抽真空管道(3-5)和冷却器风机组(3-1),尖峰冷却器与空冷凝汽器并联设置,在冷却器管束的端部乏汽通道的末端设置抽真空管道,以排出乏汽中的不凝性气体(A),循环冷却水喷淋在冷却器管束(3-4)的外表面。在环境气温高时,尖峰冷却器(3)与空冷凝汽器(2)共同投运,环境气温低时,仅空冷凝汽器(2)运行。其优点是,在夏季高温季节,可保持较低的汽轮机(1)的排汽背压,能够降低燃煤消耗和保证汽轮机(1)的出力。
573 | 偏硅酸钠干燥节能减排系统 | CN202485400U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-15 | 2012-10-10 | F26B25/00(2006.01)I | 江荣方;王东京;徐金礼;徐正;王军;其他发明人请求不公开姓名 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种偏硅酸钠干燥节能减排系统,用于偏硅酸钠或类似行业的节能减排改造。所述系统包括加热炉(1)、热风加热器(2)、偏硅酸钠干燥烘缸(3)、风阀(4)、偏硅酸钠回收器(5)、风机(6)和能量回收器(7),所述偏硅酸钠干燥烘缸(3)排出的高温尾气接入能量回收器(7),能量回收器(7)排出的低温尾气接入偏硅酸钠回收器(5),偏硅酸钠回收器(5)排出的低温气体经过风机(6)接入能量回收器(7),出能量回收器(7)的中温气体接入热风加热器(2),出热风加热器(2)的高温气体接入偏硅酸钠干燥烘缸(3),出加热炉(1)的热风接入热风加热器(2)。本实用新型通过偏硅酸钠回收器回收了干燥烘缸尾气携带的偏硅酸钠粉尘,回收的偏硅酸钠可用作化工原料。
574 | 双高发烟气热水补燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN202470536U | 实用新型 | 终止 | 2011-12-24 | 2012-10-03 | F25B29/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B41/04(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种双高发烟气热水补燃型溴化锂吸收式冷热水机组,属空调设备技术领域。包括复合型低压发生器(9)、冷凝器(10)、蒸发器(11)、吸收器(7)、高温热交换器(4)、低温热交换器(5)、溶液泵(12)和冷剂泵(13),所述机组中同时配置有烟气型高压发生器(2)和直燃型高压发生器(3);两发生器之间设置有溶液联通管(17),溶液以串联方式进出两发生器,两发生器构成一级高压发生器和二级高压发生器,一级高压发生器的出液口位置高于二级高压发生器的进液口位置;两发生器的冷剂蒸汽出口管并联连接到同一根冷剂蒸汽管(18)上。本实用新型适用于各种余热烟气条件、补燃复合匹配和制冷(热)量的溴化锂吸收式冷水、冷热水机组。且机组的发生器部件标准化程度更高。
575 | 烘缸尾气能量回收系统 | CN202466299U | 实用新型 | 终止 | 2012-02-18 | 2012-10-03 | D21F5/20(2006.01)I | 江荣方;徐正;徐金礼;张炜;王法根;王军 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种烘缸尾气能量回收系统,用于造纸或类似行业的能量回收。所述系统包括能量回收器(1)、烘缸气罩(2)、烘缸(3)、进料泵(4)和蒸汽管路(5),烘缸气罩(2)排出的热风接入能量回收器(1);出烘缸(3)的凝水接入进料泵(4),出进料泵(4)的凝水接入能量回收器(1),出能量回收器(1)的蒸汽直接输入烘缸(3)或并入蒸汽管路(5)。本实用新型烘缸尾气能量回收系统通过能量回收器吸收了烘缸尾气携带的能量,并用回收的能量生产4~14公斤的蒸汽。产生的蒸汽可直接输入烘缸或并入蒸汽管路。这样回收的热能便有了用途。
576 | 热膜联合制水零排放装置 | CN202465445U | 实用新型 | 终止 | 2012-03-03 | 2012-10-03 | C02F9/10(2006.01)I | 孙家喜;张亚锋;王前;戴明钰 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热膜联合制水零排放装置,属水处理技术领域。它包括换热器(1)、增压泵(2)、反渗透膜组件(3)、射水喷射器(4)和热法零排放装置(5),地表盐水或地下苦咸水以及工业含盐废水作为原水,原水接入换热器(1),经增压泵(2)后接入与反渗透膜组件(3),反渗透膜组件(3)产出的含有余压能的浓盐水接入射水喷射器(4),出射水喷射器(4)的常压浓盐水作为热法零排放装置的原料水接入热法零排放装置(5);热法零排放装置(5)采用工业余热作为热源,热法零排放装置(5)中的一部分热蒸汽或热水接入换热器(1)作为换热器的热介质;热法零排放装置(5)中产出的淡水与反渗透膜组件(3)产出的淡水一起送用户使用。本实用新型能回收99%以上的水资源,减少水资源的浪费。
577 | 梯形架移动同步装置 | CN202452060U | 实用新型 | 终止 | 2012-02-11 | 2012-09-26 | F16M11/20(2006.01)I;F16M11/42(2006.01)I | 张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种梯形架移动同步装置,主要用于发电、化工、煤矿等许多行业的多种场合。所述装置包括行走轮(1)、传动机构(2)、同步轴(4)和同步轴支撑轴承(5),所述行走轮(1)有四只或四只以上,安装于梯形架(3)底部左右两端,行走轮(1)的驱动机构安装在梯形架(3)的任意一端,所述驱动端的行走轮(1)之间通过一传动机构(2)相连,且该传动机构(2)又与同步轴(4)的一端相连,所述同步轴(4)的另一端又与另一同样的传动机构(2)相连,该另一同样的传动机构(2)连接于梯形架(3)的从动端的行走轮(1)之间,所述同步轴支撑轴承(5)安装于梯形架(3)底部中间,且使同步轴(4)安装于该同步轴支撑轴承(5)上。本实用新型装置能使梯形架两个支撑端移动同步且简单、易行、低成本。
578 | 双发生器烟气补燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN202420021U | 实用新型 | 终止 | 2011-12-24 | 2012-09-05 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I;F25B33/00(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种双发生器烟气补燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,属空调设备技术领域。包括冷凝器(12)、蒸发器(13)、吸收器(8)、溶液热交换器(18)、溶液泵(14)和冷剂泵(15),所述机组中同时配置有烟气发生器(3)和直燃发生器(4);两发生器之间设置有溶液联通管(2),溶液以串联方式进出烟气发生器(3)和直燃发生器(4),烟气发生器(3)和直燃发生器(4)构成一级发生器和二级发生器,一级发生器的出液口位置高于二级发生器的进液口位置;烟气发生器(3)和直燃发生器(4)的冷剂蒸汽出口管并联连接到同一根冷剂蒸汽管(9)上。本实用新型适用于各种余热烟气条件、补燃复合匹配和制冷(热)量的烟气补燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,且机组的发生器部件标准化程度更高。
579 | 喷嘴可调式蒸汽喷射器 | CN102121482B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-01-26 | 2012-08-29 | F04F5/00(2006.01)I;F04F5/44(2006.01)I | 孙家喜;张亚锋;葛高勇 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种喷嘴可调式蒸汽喷射器,包括喷嘴(6)、动力蒸汽室(7)、引射室(10)、混合室(11)、扩压室(12)、调节锥(2)和调节锥定位螺母(4);所述动力蒸汽室(7)、引射室(10)、混合室(11)和扩压室(12)依次沿轴向连接,所述喷嘴(6)横穿过动力蒸汽室(7)进入引射室(10);动力蒸汽室(7)外喷嘴端部为法兰状,喷嘴(6)通过定位螺栓(5)和定位螺母(18)与动力蒸汽室(7)连接;所述调节锥(2)一端安装手轮(1),锥形的一端横穿过喷嘴法兰,所述调节锥(2)通过调节锥定位螺母(4)和调节锥定位螺栓(20)与喷嘴法兰固定在一起。本发明能达到喷射器所设计的最佳引射性能即最小的动力蒸汽耗量。
580 | 带升压泵的烟气热水型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN101699195B | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-01-08 | 2012-08-15 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带升压泵的烟气热水型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器(6)、蒸发器(22)、吸收器(1)、热水发生器(15)、蒸汽发生器(17)、冷凝器(21)、高温热交换器(5)、低温热交换器(3)、溶液泵(23)和冷剂泵(24),其特征在于:所述热水发生器(15)的热水换热管束(18)和蒸汽发生器(17)的蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16),在热水发生器(15)中设置有溢流管(14),所述高温热交换器(5)的低温溶液进液管上装有升压泵(4)。本发明使机组能同时或分别利用烟气余热、(补燃热量)和热水热量驱动进行制冷运行,利用烟气余热(和或补燃热量)驱动进行制热运行。
581 | 干湿式联合工业循环水冷却系统 | CN102636043A | 发明专利 | 驳回 | 2012-04-16 | 2012-08-15 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君;张健;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种干湿式联合工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金等行业的工业循环水冷却过程。包括干式冷却塔(1)、闭式湿式冷却塔(2)、进水总管(3)、回水总管(4)和闭式湿式冷却塔切换阀(5),干式冷却塔(1)包括干冷塔体(1-2)和空冷散热器(1-1),闭式湿式冷却塔(2)包括湿冷塔体(2-3)、冷却风机(2-1)、冷却水管道(2-4)、冷却水喷嘴(2-2)和冷却盘管(2-5),干式冷却塔(1)与闭式湿式冷却塔(2)并联设置,工业循环水从进水总管(3)同时进入空冷散热器(1-1)和冷却盘管(2-5);或者工业循环水仅进入空冷散热器(1-1),再经过回水总管(4)与被冷却设备(6)形成回路。采用本发明既可以水消耗少、节省水资源,又能够使循环水温度低、满足更高要求。
582 | 高效1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN202361685U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-11-26 | 2012-08-01 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种高效1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(9)、低温热交换器(10)、二级热交换器(11)和冷剂水闪发装置(8)。本实用新型能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
583 | 1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN202361686U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-11-26 | 2012-08-01 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(8)、低温热交换器(9)和二级热交换器(10),所述低压发生器(4)的腔室与二级吸收器(5)的腔室相连通;二级发生器(6)的腔室与冷凝器(7)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液接入高压发生器(3)、低压发生器(4);出二级吸收器(5)的二级溴化锂溶液通接入二级发生器(6);出所述高压发生器(3)的高温冷剂蒸汽分成两路分别接入低压发生器(4)和二级发生器(6)。本实用新型机组能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
584 | 双金属翅片热管 | CN102620584A | 发明专利 | 驳回 | 2012-03-29 | 2012-08-01 | F28D15/02(2006.01)I;F28F19/00(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I | 江荣方;徐金礼;王军;王法根;李智伟;刘凯;李雄;徐正 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种双金属翅片热管,用于有腐蚀性气体或气体中含有腐蚀性成分的行业的气体能量回收。它包括:基管(1),所述基管(1)采用不锈钢基管,基管(1)一端的外面用高频焊接方式焊接不锈钢翅片,基管(1)另一端的外面轧制出铝翅片。即,同一根不锈钢基管外使用两种金属翅片,从而达到防腐蚀和高效换热的双重目的。不锈钢翅片有很好的防腐性能可延长产品的寿命,铝翅片有很好的传热性能,可减少产品的换热面积,降低产品成本。
585 | 可在线调节产水量的低温多效海水淡化装置 | CN102115221B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-01-26 | 2012-07-25 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 戴民钰;孙家喜 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种可在线调节产水量的低温多效海水淡化装置,包括蒸汽系统、本体系统、凝结水系统、物料海水系统、抽真空系统、浓海水系统和成品水系统,所述蒸汽系统包括加热蒸汽供应装置(1)、加热蒸汽流量调节阀(2)、一级喷水减温器(3)、蒸汽喷射压缩器(4)和二级喷水减温器(5),本体系统包括多效蒸发/冷凝器(6),凝结水系统包括凝结水泵(7)、减温水泵(8)和凝结水收集装置(9),物料海水系统包括物料海水提供装置(10)和物料水泵(11),抽真空系统包括抽真空装置(12),浓海水系统包括浓海水泵(13)和浓海水处理装置(15),成品水系统包括成品水泵(14)和成品水收集装置(16)。本发明可以实现在线调节产水量的功能,而且成本低廉、可靠性高。
586 | 直接空冷凝汽器管束 | CN102607314A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-03-08 | 2012-07-25 | F28F1/24(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直接空冷凝汽器管束,由管板、翅片管及连接件组成,翅片管之间所构成的管外的空气流动通道的面积逐步扩大,从基管的横截面方向看由空气入口到空气出口的空气流动通道呈“V”字形。本发明所采用的翅片管的基管(1)横截面形状为楔形,其尺寸沿空气流动方向由大变小;翅片(2)横截面形状为梯形,其尺寸沿空气流动方向由小变大。本发明具有降低凝汽器管束空气侧阻力作用,可达到降低风机能耗的目的。本发明一种直接空冷凝汽器管束用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
587 | 直接空冷凝汽器翅片管 | CN102607313A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-03-08 | 2012-07-25 | F28F1/12(2006.01)I;F28F21/08(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直接空冷凝汽器翅片管,应用于火力发电厂汽轮机、化工和空分行业蒸汽透平机等乏汽冷凝领域。包括基管(1)和翅片(2),所述基管(1)横截面形状为楔形,其尺寸沿空气流动方向由大变小;翅片(2)横截面形状为梯形,其尺寸沿空气流动方向由小变大。本发明直接空冷凝汽器翅片管,基管采用楔形,容纳了空气膨胀后的热空气的体积,使空气的流速在流经翅片管时保持不变,具有降低凝汽器翅片管空气侧阻力作用,达到降低风机能耗的目的,符合节约型社会的要求。本发明直接空冷凝汽器翅片管用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
588 | 直接空冷凝汽器换热基管 | CN102607311A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-03-08 | 2012-07-25 | F28F1/00(2006.01)I | 薛海君;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直接空冷凝汽器换热基管,应用于火力发电厂汽轮机、化工和空分行业蒸汽透平机等乏汽冷凝领域。所述换热基管(1)横截面形状为楔形,其尺寸沿空气流动方向由大变小。本发明直接空冷凝汽器换热基管采用楔形,容纳了空气膨胀后的热空气的体积,使空气的流速在流经换热基管之间时保持不变,具有降低凝汽器换热基管空气侧阻力作用,达到降低风机能耗的目的。本发明直接空冷凝汽器换热基管用于大型火力发电厂直接空冷凝汽器时,其阻力小的优势会更加显著。
589 | 带尖峰冷却器的直接空冷凝汽系统 | CN102607291A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-03-08 | 2012-07-25 | F28B7/00(2006.01)I | 江荣方;薛海君;徐金礼;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带尖峰冷却器的直接空冷凝汽系统,由排汽管道(4)、空冷凝汽器(2)和尖峰冷却器(3)组成,空冷凝汽器(2)包括蒸汽分配管(2-1)、凝汽器管束(2-2)和空冷风机组(2-3),尖峰冷却器(3)包括循环水管道(3-2)、循环水喷嘴(3-3)、冷却器管束(3-4)、抽真空管道(3-5)和冷却器风机组(3-1),尖峰冷却器与空冷凝汽器并联设置,在冷却器管束的端部乏汽通道的末端设置抽真空管道,以排出乏汽中的不凝性气体(A),循环冷却水喷淋在冷却器管束(3-4)的外表面。在环境气温高时,尖峰冷却器(3)与空冷凝汽器(2)共同投运,环境气温低时,仅空冷凝汽器(2)运行。其优点是,在夏季高温季节,可保持较低的汽轮机(1)的排汽背压,能够降低燃煤消耗和保证汽轮机(1)的出力。
590 | 干湿式联合工业循环水冷却系统 | CN102607296A | 发明专利 | 有效-授权 | 2012-03-20 | 2012-07-25 | F28C1/14(2006.01)I | 薛海君;张健;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种干湿式联合工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金等行业的工业循环水冷却过程。包括干式冷却塔(1)、闭式湿式冷却塔(2)、进水总管(3)、回水总管(4)、旁通管(5)、阀门(6)和被冷却设备,干式冷却塔(1)包括干冷塔体(1-2)和空冷散热器(1-1),闭式湿式冷却塔(2)包括湿冷塔体(2-3)、冷却风机(2-1)、冷却水管道(2-4)、冷却水喷嘴(2-2)和冷却盘管(2-5),干式冷却塔(1)与闭式湿式冷却塔(2)串联设置,在工业循环水出干式冷却塔(1)后、进入闭式湿式冷却塔前(2)的管路上设置与回水总管(4)连通的旁通管(5)。采用本发明既可以水消耗少、节省水资源,又能够使循环水温度低、满足更高要求的工业循环水冷却系统。
591 | 多段吸收式热泵直接回收污水多段闪蒸蒸汽余热供热系统 | CN102072592B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-01-06 | 2012-07-04 | F25B30/04(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种多段吸收式热泵直接回收污水多段闪蒸蒸汽余热供热系统,用于回收污水闪蒸蒸汽余热。包括:1、2…N个密闭独立腔室和多段吸收式热泵,多段吸收式热泵均包括各自对应的1、2…N个发生器、1、2…N个冷凝器、1、2…N个吸收器和1、2…N个蒸发器,污水经1、2…N个密闭独立腔室闪蒸出的由高到低的不同压力水蒸汽依次通过1、2…N个闪蒸蒸汽进1、2…N个蒸发器管,直接与多段吸收式热泵的1、2…N个蒸发器相连,闪蒸蒸汽凝水依次通过各自的1、2…N个闪蒸蒸汽凝水出1、2…N个蒸发器管回流至1、2…N个密闭独立腔室各自对应的1、2…N个液相区。本发明能减少温度损失热量,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
592 | 氨纶DMAC回收和热能利用系统 | CN202297902U | 实用新型 | 终止 | 2011-10-25 | 2012-07-04 | D01F13/00(2006.01)I | 江荣方;李岩宝;蒋同德;陈祥忠;徐金礼;王法根;陈健;李志伟;王军 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及氨纶DMAC回收和热能利用系统,该系统包括:蒸汽加热器(1)、闪蒸罐(2)、蒸汽型溴冷机(3)、混合水储罐(4)、热水型溴冷机(5)、SM回收系统(6)和纺丝车间(7),出所述蒸汽加热器(1)的凝水接入闪蒸罐(2),出所述闪蒸罐(2)的蒸汽接入蒸汽型溴冷机(3),所述闪蒸罐(2)排出的热水、蒸汽型溴冷机(3)排出的凝水均接入混合水储罐(4),出混合水储罐(4)的热水接入所述热水型溴冷机(5),出所述蒸汽型溴冷机(3)和热水型溴冷机(5)的冷水接入所述SM回收系统(6),出所述SM回收系统(6)的热风接入纺丝车间(7)。本实用新型整合了蒸汽加热器、溴冷机(蒸汽型和热水型)和SM回收系统,使三者更好的匹配以达到阶梯使用能源的目的。
593 | 干式工业循环水冷却系统 | CN202304203U | 实用新型 | 终止 | 2011-10-29 | 2012-07-04 | F25D16/00(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种干式工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金、建材、焦化、电力等行业的工业循环水冷却过程。由吸收式制冷机(1)、空冷散热器(3)、干冷塔体(2)以及阀门、水泵和连接管路组成;其中空冷散热器(3)和干冷塔体(2)组成干冷塔,其特征在于:工业循环水(A)接入吸收式制冷机(1),吸收式制冷机(1)的冷却水接入干冷塔,通过干冷塔的空冷散热器(3)后返回吸收式制冷机(1)形成循环;或者工业循环水(A)直接接入干冷塔的空冷散热器(3);所述的两种工业循环水(A)接入的方式可进行切换。本实用新型的优点是:可以节省水资源;能够利用生产过程中的余热作为吸收式制冷机的驱动热源B,提供比环境温度更低的工业循环水。
594 | 梯形架移动同步装置 | CN102537611A | 发明专利 | 视为撤回 | 2012-02-11 | 2012-07-04 | F16M11/20(2006.01)I;F16M11/42(2006.01)I | 张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种梯形架移动同步装置,主要用于发电、化工、煤矿等许多行业的多种场合。所述装置包括行走轮(1)、传动机构(2)、同步轴(4)和同步轴支撑轴承(5),所述行走轮(1)有四只或四只以上,安装于梯形架(3)底部左右两端,行走轮(1)的驱动机构安装在梯形架(3)的任意一端,所述驱动端的行走轮(1)之间通过一传动机构(2)相连,且该传动机构(2)又与同步轴(4)的一端相连,所述同步轴(4)的另一端又与另一同样的传动机构(2)相连,该另一同样的传动机构(2)连接于梯形架(3)的从动端的行走轮(1)之间,所述同步轴支撑轴承(5)安装于梯形架(3)底部中间,且使同步轴(4)安装于该同步轴支撑轴承(5)上。本发明装置能使梯形架两个支撑端移动同步且简单、易行、低成本。
595 | 衬条换热器 | CN202281540U | 实用新型 | 终止 | 2011-10-29 | 2012-06-20 | F28F9/00(2006.01)I | 张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种衬条换热器,主要用于空调、制冷、化工等行业。包括换热管(1)、翅片(2)以及衬条(3),衬条(3)布置在换热管或翅片上,所述衬条(3)为开孔板条或网状条,或为开孔的折弯条。换热时,使流体可穿过这种衬条与换热管或翅片直接接触,提高换热效果。
596 | 轴流风机的风筒结构 | CN202251106U | 实用新型 | 终止 | 2011-09-09 | 2012-05-30 | F04D29/52(2006.01)I | 张健;薛海君;陈小虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种轴流风机的风筒结构,主要用于空调、制冷、通风等行业,很多场合。包括风筒本体(1)、防护网(2)以及连接风筒本体(1)和防护网(2)的连接板(3),在所述连接板(3)的内侧、外侧或四周设置有加强板(4)。本实用新型在风筒与防护网原有结构的基础上,对风筒易产生疲劳破坏处进行了结构加强,可以使风筒连接处疲劳满足要求,在设计年限内不会发生疲劳破坏。
597 | 热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统 | CN202228142U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-27 | 2012-05-23 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、水冷凝汽器(5)、水水换热器(6)、过冷器(7)、汽水换热器(9)和吸收式热泵,吸收式热泵有n台,热网回水进入热电厂后并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),然后再经水水换热器(6)后先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器,直接或经再加热后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
598 | 自然通风与机力通风相组合的干式冷却塔 | CN202229624U | 实用新型 | 终止 | 2011-08-13 | 2012-05-23 | F28C3/06(2006.01)I | 薛海君;余喆;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种自然通风与机力通风相组合的干式冷却塔,所述冷却塔包括塔体(1)、风机(2)、散热器(3)、可开启第一隔断墙(4)和第二隔断墙(5),所述风机(2)垂直或水平布置在塔体(1)的内部;散热器(3)垂直布置在塔体(1)的底部外侧;所述可开启第一隔断墙(4)位于塔体(1)内并垂直于地面,或可开启第一隔断墙(4)位于塔体(1)内并水平安装在风机(2)的上方;所述第二隔断墙(5)把若干数量的风机(2)和散热器(3)分隔为一个个的冷却单元。本实用新型可根据环境温度和热负荷来选择机力通风、自然通风或机力通风与自然通风相组合的工作方式,结合了机力通风投资小和自然通风运行费用低的优点,并能够提高干式冷却塔在寒冷地区低温环境下的散热器防冻性能。
599 | 热电厂回收辅机冷凝废热的复合式供热系统 | CN202221119U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-16 | 2012-05-16 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的复合式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3)和一台水水换热器(14),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
600 | 热电厂循环水并联式供热系统 | CN202221120U | 实用新型 | 终止 | 2011-07-16 | 2012-05-16 | F24D3/18(2006.01)I | 王宁红;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂循环水并联式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)、汽水换热器(6)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),热网回水在进入电厂后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),二路热网回水最后合并,直接或再加热后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热。
601 | 热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统 | CN202221121U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-16 | 2012-05-16 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统,包括辅汽轮机(1)、水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),所述供热系统增加有二台水水换热器:热网回水在进入第一水水换热器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
602 | 热电厂直接回收辅机冷凝废热的供热系统 | CN202221122U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-16 | 2012-05-16 | F24D3/18(2006.01)I | 王宁红;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂直接回收辅机冷凝废热的供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),所述系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入电厂前或后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……,依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸出器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸出器再进入第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器出;另一路并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(4),辅汽轮机(1)并联接入各吸收式热泵(XR1…n)的蒸发器。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
603 | 热电厂回收辅机冷凝废热的双管式供热系统 | CN202216314U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-16 | 2012-05-09 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的双管式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(4)。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
604 | 热电厂循环水串联式供热系统 | CN202216315U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-16 | 2012-05-09 | F24D3/18(2006.01)I | 王宁红;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂循环水串联式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)、汽水换热器(6)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),热网回水在进入电厂后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵的吸收器再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器,然后从第n-1、第n-2……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器流出;另一路并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),二路热网回水最后合并。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
605 | 衬条换热器 | CN102425973A | 发明专利 | 驳回 | 2011-10-29 | 2012-04-25 | F28F9/00(2006.01)I | 张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种衬条换热器,主要用于空调、制冷、化工等行业。包括换热管(1)、翅片(2)以及衬条(3),衬条(3)布置在换热管或翅片上,所述衬条(3)为开孔板条或网状条,或为开孔的折弯条。换热时,使流体可穿过这种衬条与换热管或翅片直接接触,提高换热效果。
606 | 热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联水水式供热系统 | CN202188549U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-27 | 2012-04-11 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(4)、第一水水换热器(5)、第二水冷凝汽器(7)、第二水水换热器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入热电厂后分为二路:一路依次进入第一、二水水换热器,再进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
607 | 高效1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN102401504A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-11-26 | 2012-04-04 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(9)、低温热交换器(10)、二级热交换器(11)和冷剂水闪发装置(8),二级吸收器(5)的腔室与冷剂水闪发装置(8)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液进入高压发生器(3)、低压发生器(4);出所述二级吸收器(5)二级溴化锂溶液通过二级热交换器(11)进入二级发生器(6);出所述冷凝器(7)的冷剂水先流经冷剂水闪发装置(8),出所述冷剂水闪发装置(8)的冷剂水最后再回到蒸发器(1)中。本发明能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
608 | 热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联汽水式供热系统 | CN202182505U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-27 | 2012-04-04 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(4)、第二水冷凝汽器(5)、第三水冷凝汽器(7)、第四水冷凝汽器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入热电厂后分为二路,一路热网回水依次进入第二、四水冷凝汽器,再进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9)。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
609 | 热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统 | CN202182506U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-27 | 2012-04-04 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、辅汽轮机(6)、第二水冷凝汽器(7)、水水换热器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入水水换热器(8)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并后,直接或经再加热后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
610 | 热电厂回收吸收式热泵余热汽水式供热系统 | CN202182507U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-27 | 2012-04-04 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收吸收式热泵余热汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、第二水冷凝汽器(6)、过冷器(7)、汽水换热器(9)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵有n台,热网回水进入热电厂后并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),然后再经第二水冷凝汽器(6)后先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器,直接或经再加热后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
611 | 空冷热电厂利用冷凝余热的供热系统 | CN202182508U | 实用新型 | 终止 | 2011-08-13 | 2012-04-04 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种空冷热电厂利用冷凝余热的供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(2)、空冷凝汽器(3)和汽水换热器(4),在热电厂内增设一台双管式凝汽器(5)和带有过冷器(6)的吸收式热泵(XR1…n),n为≥2的自然数,热网回水进入热电厂后分为二路:一路经双管式凝汽器(5)、吸收式热泵(XR1…n)吸收器、再经吸收式热泵(XRn…1)冷凝器升温,另一路经过冷器(6)升温,二路最后合并,直接或再经汽水换热器(4)加温后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
612 | 吸收式制冷换热热电联供供暖系统 | CN202182509U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-08-13 | 2012-04-04 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种吸收式制冷换热热电联供供暖系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(2)、主凝汽器(3)、主水水换热器(4)、辅凝汽器(5)、辅水水换热器(6)、汽水换热器(9)、水水换热器(14)、吸收式热泵{XR(1…m)(1…n)}和吸收式制冷机(XZ1…p)。热网回水在进入热电厂后分为二路:一路经辅水水换热器(6)、吸收式热泵吸收器、冷凝器升温,另一路经过冷器(7)升温,二路或多路最后合并,再经汽水换热器(9)加温后作为驱动热源并联送入吸收式制冷机(XZ1…p),制冷后经水水换热器(14)再次降温后返回热电厂。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
613 | 利用直接空冷电厂余热的集中供热系统 | CN202182510U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-08-13 | 2012-04-04 | F24D3/18(2006.01)I | 薛海君;张丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种利用直接空冷电厂余热的集中供热系统,包括汽轮机(1)、空冷凝汽器(6)、水冷凝汽器(2)、吸收式热泵(3)、汽水换热器(4)和热力站(5),其特点是:从热力站(5)返回的热网回水(D)依次串联接入水冷凝汽器(2)、吸收式热泵(3)和汽水换热器(4),出汽水换热器(4)后再接回热力站(5);出汽轮机(1)的蒸汽分成两路:一路接入吸收式热泵(3),另一路接入汽水换热器(4);出汽轮机(1)的低压蒸汽分成两路:一路接入水冷凝汽器(2),另一路接入空冷凝汽器(6)。本实用新型省去了水冷凝汽器的循环水回路,系统简单,运行费用低;不仅能够回收汽轮机排汽的全部冷凝热,而且还可以提取电厂其它余热,供热量大。
614 | 压缩机级间冷却器 | CN202176485U | 实用新型 | 终止 | 2011-08-18 | 2012-03-28 | F04B39/06(2006.01)I | 赵晋平;徐金礼 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种压缩机级间冷却器,主要用于两种不同介质的换热。包括壳体(1)、板翅片换热管(5),左封板(3)和右封板(10),板翅片换热管(5)在壳体(1)内固定于左封板(3)和右封板(10)之间;冷却器还包括有用于支撑部分板翅片换热管(5)的支撑板Ⅰ(6-1)、用于支撑另一部分板翅片换热管(5)的支撑板Ⅱ(6-2)以及纵向隔板(11);板翅片换热管(5)、支撑板Ⅰ(6-1)、支撑板Ⅱ(6-2)、左封板(3)、右封板(10)和纵向隔板(11)组成的管束通过滑道装置(9)和滚动轮系(8)支撑在壳体(1)内;左封板、右封板和纵向隔板通过密封组件Ⅰ和密封组件Ⅱ与壳体之间形成密闭的介质流动通道。本实用新型可以保证达到设计要求、换热性能要求,而且成本低廉。
615 | 吸收式制冷换热热电联供供暖系统 | CN102384515A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-08-13 | 2012-03-21 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种吸收式制冷换热热电联供供暖系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(2)、主凝汽器(3)、主水水换热器(4)、辅凝汽器(5)、辅水水换热器(6)、汽水换热器(9)、水水换热器(14)、吸收式热泵{XR(1…m)(1…n)}和吸收式制冷机(XZ1…p)。热网回水在进入热电厂后分为二路:一路经辅水水换热器(6)、吸收式热泵吸收器、冷凝器升温,另一路经过冷器(7)升温,二路或多路最后合并,再经汽水换热器(9)加温后作为驱动热源并联送入吸收式制冷机(XZ1…p),制冷后经水水换热器(14)再次降温后返回热电厂。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
616 | 氨纶DMAC回收和热能利用系统 | CN102383225A | 发明专利 | 视为撤回 | 2011-10-25 | 2012-03-21 | D01F13/00(2006.01)I | 江荣方;李岩宝;蒋同德;陈祥忠;徐金礼;王法根;陈健;李志伟;王军 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及氨纶DMAC回收和热能利用系统,该系统包括:蒸汽加热器(1)、闪蒸罐(2)、蒸汽型溴冷机(3)、混合水储罐(4)、热水型溴冷机(5)、SM回收系统(6)和纺丝车间(7),出所述蒸汽加热器(1)的凝水接入闪蒸罐(2),出所述闪蒸罐(2)的蒸汽接入蒸汽型溴冷机(3),所述闪蒸罐(2)排出的热水、蒸汽型溴冷机(3)排出的凝水均接入混合水储罐(4),出混合水储罐(4)的热水接入所述热水型溴冷机(5),出所述蒸汽型溴冷机(3)和热水型溴冷机(5)的冷水接入所述SM回收系统(6),出所述SM回收系统(6)的热风接入纺丝车间(7)。本发明整合了蒸汽加热器、溴冷机(蒸汽型和热水型)和SM回收系统,使三者更好的匹配以达到阶梯使用能源的目的。
617 | 1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组 | CN102384640A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-11-26 | 2012-03-21 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(8)、低温热交换器(9)和二级热交换器(10),所述低压发生器(4)的腔室与二级吸收器(5)的腔室相连通;二级发生器(6)的腔室与冷凝器(7)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液进入高压发生器(3)、低压发生器(4);出二级吸收器(5)的二级溴化锂溶液通进入二级发生器(6);出所述高压发生器(3)的高温冷剂蒸汽分成两路分别接入低压发生器(4)和二级发生器(6)。本发明机组能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
618 | 热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统 | CN202170819U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-27 | 2012-03-21 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、辅汽轮机(6)、第二水冷凝汽器(7)、第三水冷凝汽器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入第三水冷凝汽器(8)前或后分为二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并后,直接或经再加热后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
619 | 干式工业循环水冷却系统 | CN102364271A | 发明专利 | 驳回 | 2011-10-29 | 2012-02-29 | F25D16/00(2006.01)I | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种干式工业循环水冷却系统,主要用于化工、冶金、建材、焦化、电力等行业的工业循环水冷却过程。由吸收式制冷机(1)、空冷散热器(3)、干冷塔体(2)以及阀门、水泵和连接管路组成;其中空冷散热器(3)和干冷塔体(2)组成干冷塔,其特征在于:工业循环水(A)接入吸收式制冷机(1),吸收式制冷机(1)的冷却水接入干冷塔,通过干冷塔的空冷散热器(3)后返回吸收式制冷机(1)形成循环;或者工业循环水(A)直接接入干冷塔的空冷散热器(3);所述的两种工业循环水(A)接入的方式可进行切换。本发明的优点是:可以节省水资源;能够利用生产过程中的余热作为吸收式制冷机的驱动热源B,提供比环境温度更低的工业循环水。
620 | 自然通风与机力通风相组合的干式冷却塔 | CN102353278A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-08-13 | 2012-02-15 | F28C3/06(2006.01)I | 薛海君;余喆;张健 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种自然通风与机力通风相组合的干式冷却塔,所述冷却塔包括塔体(1)、风机(2)、散热器(3)、可开启第一隔断墙(4)和第二隔断墙(5),所述风机(2)垂直或水平布置在塔体(1)的内部;散热器(3)垂直布置在塔体(1)的底部外侧;所述可开启第一隔断墙(4)位于塔体(1)内并垂直于地面,或可开启第一隔断墙(4)位于塔体(1)内并水平安装在风机(2)的上方;所述第二隔断墙(5)把若干数量的风机(2)和散热器(3)分隔为一个个的冷却单元。本发明可根据环境温度和热负荷来选择机力通风、自然通风或机力通风与自然通风相组合的工作方式,结合了机力通风投资小和自然通风运行费用低的优点,并能够提高干式冷却塔在寒冷地区低温环境下的散热器防冻性能。
621 | 热电厂汽水式供热系统 | CN102345895A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-20 | 2012-02-08 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(5)、汽水换热器(9)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),所述系统增加有一台第二水冷凝汽器(6),热电厂热网回水在进入电厂后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并,直接或再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
622 | 热电厂回收辅机冷凝废热的循环水并联式供热系统 | CN202141113U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-20 | 2012-02-08 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的循环水并联式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)和吸收式热泵XR1…n,所述吸收式热泵XR1…n增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),辅汽轮机(1)乏汽并联接入第一水冷凝汽器(2)和第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路:一路进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵XRn的吸收器,出第n台吸收式热泵XRn的吸收器再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,最后从第一台吸收式热泵XR1的冷凝器出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
623 | 热电厂汽水式供热系统 | CN202141114U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-20 | 2012-02-08 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(5)、汽水换热器(9)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),所述系统增加有一台第二水冷凝汽器(6),热电厂热网回水在进入电厂后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并,直接或再加热后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
624 | 热电厂水水式供热系统 | CN202141115U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-07-20 | 2012-02-08 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),所述系统增加了一台水水换热器(6),热网回水进入电厂后分成二路:一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后从第n-1、第n-2……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7)。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
625 | 热电厂直接回收辅机冷凝废热的供热系统 | CN102338407A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2012-02-01 | F24D3/18(2006.01)I | 王宁红;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂直接回收辅机冷凝废热的供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),所述系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入电厂前或后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……,依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸出器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸出器再进入第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器出;另一路并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(4),辅汽轮机(1)并联接入各吸收式热泵(XR1…n)的蒸发器。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
626 | 热电厂循环水串联式供热系统 | CN102338408A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2012-02-01 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;张亮亮;贾佳 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂循环水串联式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)、汽水换热器(6)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),热网回水在进入电厂后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵的吸收器再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器,然后从第n-1、第n-2……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器流出;另一路并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),二路热网回水最后合并。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
627 | 热电厂回收辅机冷凝废热的复合式供热系统 | CN102338409A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2012-02-01 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的复合式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3)和一台水水换热器(14),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
628 | 热电厂回收辅机冷凝废热的双管式供热系统 | CN102338410A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2012-02-01 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的双管式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
629 | 热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统 | CN102338411A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-16 | 2012-02-01 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;贾佳;张亮亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统,包括辅汽轮机(1)、水冷凝汽器(2)、汽水换热器(10)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(4),所述供热系统增加有二台水水换热器:热网回水在进入第一水水换热器(3)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵的冷凝器中流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
630 | 热电厂循环水并联式供热系统 | CN102338412A | 发明专利 | 视为撤回 | 2011-07-16 | 2012-02-01 | F24D3/18(2006.01)I | 王宁红;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂循环水并联式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)、汽水换热器(6)和吸收式热泵(XR1…n),所述吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),热网回水在进入电厂后分成二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器流出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),二路热网回水最后合并,直接或再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热。
631 | 带冷剂水过冷换热器的溴化锂吸收式热泵机组 | CN202133175U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-06-27 | 2012-02-01 | F25B15/06(2006.01)I;F25B40/00(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带冷剂水过冷换热器的溴化锂吸收式热泵机组,包括:发生器(1)、冷凝器(2)、吸收器(3)、蒸发器(4)和热交换器(5),在所述机组的冷凝器(2)和蒸发器(4)之间的冷剂水管道系统上增设有冷剂水过冷换热器(8),冷剂水从冷剂水过冷换热器(8)内通过,与流经该冷剂水过冷换热器(8)的别的换热流体进行换热。冷剂水从该冷剂水过冷换热器内通过,与流经该冷剂水过冷换热器的别的换热流体进行换热,冷剂水的温度得到降低。在机组大小不变、冷剂水循环量不变、消耗的高温热源量不变的情况下,增加从余热源中提取的热量,从而提升机组制热量,以及提升机组COP。换热流体获得热量后从该冷剂水过冷换热器内流出。该换热流体可以根据需要应用在适合的用热场所。
632 | 多段式冷凝器多效蒸馏海水淡化装置 | CN101648733 | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-09-11 | 2012-01-25 | C02F1/04 | 江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种多段式冷凝器多效蒸馏海水淡化装置,属海水淡化技术领域。包括蒸发器、冷凝器、工作蒸汽进口(1)、工作蒸汽凝水出口(2)、浓海水连管(4)、凝结淡水连管(5)、浓海水排出泵(9)、淡水排出泵(10)、二次蒸汽进冷凝器管(11)、海水进口(13)、海水冷却水排出口(14)和海水进口支管(16),其特征在于将所述冷凝器分为1、2、3…N段,海水串联进入N、N-1、…2、1段冷凝器,所述蒸发器是在原来M效蒸发器基础上增加与N段冷凝器对应的N-1效蒸发器,原M效蒸发器出来的二次蒸汽分成二路,并联进入第1效冷凝器和M+1效蒸发器,依次类推,最后M+N-1效蒸发器出来的二次蒸汽进入第N效冷凝器。本发明在不提高单位造水量的进料海水量的前提下,能加大首、末效蒸发器总温差。
633 | 多段式冷凝器多效蒸馏海水淡化装置 | CN101648733B | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-09-11 | 2012-01-25 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)I | 江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种多段式冷凝器多效蒸馏海水淡化装置,属海水淡化技术领域。包括蒸发器、冷凝器、工作蒸汽进口(1)、工作蒸汽凝水出口(2)、浓海水连管(4)、凝结淡水连管(5)、浓海水排出泵(9)、淡水排出泵(10)、二次蒸汽进冷凝器管(11)、海水进口(13)、海水冷却水排出口(14)和海水进口支管(16),其特征在于将所述冷凝器分为1、2、3…N段,海水串联进入N、N-1、…2、1段冷凝器,所述蒸发器是在原来M效蒸发器基础上增加与N段冷凝器对应的N-1效蒸发器,原M效蒸发器出来的二次蒸汽分成二路,并联进入第1效冷凝器和M+1效蒸发器,依次类推,最后M+N-1效蒸发器出来的二次蒸汽进入第N效冷凝器。本发明在不提高单位造水量的进料海水量的前提下,能加大首、末效蒸发器总温差。
634 | 热电厂回收辅机冷凝废热的循环水并联式供热系统 | CN102331023A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-20 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收辅机冷凝废热的循环水并联式供热系统,包括辅汽轮机(1)、第一水冷凝汽器(2)和吸收式热泵XR1…n,所述吸收式热泵XR1…n增设有过冷器(4),系统增加有一台第二水冷凝汽器(3),辅汽轮机(1)乏汽并联接入第一水冷凝汽器(2)和第二水冷凝汽器(3),热网回水在进入第二水冷凝汽器(3)前或后分为二路:一路进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器,……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵XRn的吸收器,出第n台吸收式热泵XRn的吸收器再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,最后从第一台吸收式热泵XR1的冷凝器出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(4)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
635 | 热电厂水水式供热系统 | CN102331024A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-20 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 高妹芬;江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、水冷凝汽器(5)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵(XR1…n)增设有过冷器(7),所述系统增加了一台水水换热器(6),热网回水进入电厂后分成二路:一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器,再进入第二台吸收式热泵(XR2)的吸收器……依次串联连接,直至进入第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器,出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后从第n-1、第n-2……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵(XR1)的冷凝器中出;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率。
636 | 热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统 | CN102330579A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2012-01-25 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 李宝山;贾佳;张亮亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、辅汽轮机(6)、第二水冷凝汽器(7)、水水换热器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入水水换热器(8)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并后,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
637 | 热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统 | CN102331025A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;张亮亮;贾佳 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、辅汽轮机(6)、第二水冷凝汽器(7)、第三水冷凝汽器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入第三水冷凝汽器(8)前或后分为二路:一路先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并后,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
638 | 热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联汽水式供热系统 | CN102331026A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(4)、第二水冷凝汽器(5)、第三水冷凝汽器(7)、第四水冷凝汽器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入热电厂后分为二路,一路热网回水依次进入第二、四水冷凝汽器,再进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
639 | 热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联水水式供热系统 | CN102331027A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(4)、第一水水换热器(5)、第二水冷凝汽器(7)、第二水水换热器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入热电厂后分为二路:一路依次进入第一、二水水换热器,再进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9),二路热网回水最后合并。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
640 | 热电厂回收吸收式热泵余热汽水式供热系统 | CN102331028A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收吸收式热泵余热汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、第二水冷凝汽器(6)、过冷器(7)、汽水换热器(9)和吸收式热泵(XR1…n),吸收式热泵有n台,热网回水进入热电厂后并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),然后再经第二水冷凝汽器(6)后先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
641 | 热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统 | CN102331029A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-07-27 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 李宝山;张亮亮;贾佳 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、水冷凝汽器(5)、水水换热器(6)、过冷器(7)、汽水换热器(9)和吸收式热泵,吸收式热泵有n台,热网回水进入热电厂后并联进入各台吸收式热泵(XR1…n)的过冷器(7),然后再经水水换热器(6)后先进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器,直接或经再加热后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
642 | 空冷热电厂利用冷凝余热的供热系统 | CN102331030A | 发明专利 | 驳回 | 2011-08-13 | 2012-01-25 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种空冷热电厂利用冷凝余热的供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(2)、空冷凝汽器(3)和汽水换热器(4),在热电厂内增设一台双管式凝汽器(5)和带有过冷器(6)的吸收式热泵(XR1…n),n为≥2的自然数,热网回水进入热电厂后分为二路:一路经双管式凝汽器(5)、吸收式热泵(XR1…n)吸收器、再经吸收式热泵(XRn…1)冷凝器升温,另一路经过冷器(6)升温,二路最后合并,直接或再经汽水换热器(4)加温后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
643 | 热电厂节能型供热系统 | CN202118984U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-06-25 | 2012-01-18 | F24D3/18(2006.01)I;F24D3/02(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热电厂节能型供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、水冷凝汽器(5)、水-水换热器(6)、过冷器(7)、吸收式热泵和汽水换热器(9),吸收式热泵有n台,热网回水在进入水-水换热器(6)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵XRn的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵XR1的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
644 | 节能型热电联供供热系统 | CN202118985U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-06-25 | 2012-01-18 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种节能型热电联供供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、第二水冷凝汽器(6)、过冷器(7)、吸收式热泵和汽水换热器(9),吸收式热泵有n台,热网回水在进入第二水冷凝汽器(6)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵XRn的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵XR1的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并后送出。本实用新型能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
645 | 高效利用工作蒸汽凝水热量的蒸汽型溴化锂吸收式热泵 | CN202119157U | 实用新型 | 终止 | 2011-06-25 | 2012-01-18 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种高效利用工作蒸汽凝水热量的蒸汽型溴化锂吸收式热泵,包括发生器(1)、冷凝器(2)、吸收器(3)、蒸发器(4)、溶液热交换器(5)、溶液泵(6)和冷剂泵(7),所述吸收式热泵增设有溶液-工作蒸汽凝水换热器(9),溶液-工作蒸汽凝水换热器(9)和溶液热交换器(5)并联设置,自吸收器(3)出来的稀溶液经溶液泵(6)后分成二路:一路进入溶液热交换器(5)与发生器(1)来的浓溶液进行热交换;另一路进入溶液-工作蒸汽凝水换热器(9),与发生器(1)过来的工作蒸汽凝水进行热交换,出溶液热交换器和溶液-工作蒸汽凝水换热器后的二路稀溶液单独或汇合到一起进入发生器。本实用新型提高了热泵综合制热COP,极大提高了热泵系统的性能,同时降低了热泵系统运行成本。
646 | 带冷剂水过冷换热器的溴化锂吸收式热泵机组 | CN102287959A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-06-27 | 2011-12-21 | F25B15/06(2006.01)I;F25B40/00(2006.01)I | 毛洪财;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带冷剂水过冷换热器的溴化锂吸收式热泵机组,包括:发生器(1)、冷凝器(2)、吸收器(3)、蒸发器(4)和热交换器(5),在所述机组的冷凝器(2)和蒸发器(4)之间的冷剂水管道系统上增设有冷剂水过冷换热器(8),冷剂水从冷剂水过冷换热器(8)内通过,与流经该冷剂水过冷换热器(8)的别的换热流体进行换热。冷剂水从该冷剂水过冷换热器内通过,与流经该冷剂水过冷换热器的别的换热流体进行换热,冷剂水的温度得到降低。在机组大小不变、冷剂水循环量不变、消耗的高温热源量不变的情况下,增加从余热源中提取的热量,从而提升机组制热量,以及提升机组COP。换热流体获得热量后从该冷剂水过冷换热器内流出。该换热流体可以根据需要应用在适合的用热场所。
647 | 节能型热电联供供热系统 | CN102278785A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-06-25 | 2011-12-14 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种节能型热电联供供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(5)、第二水冷凝汽器(6)、过冷器(7)、吸收式热泵和汽水换热器(9),吸收式热泵有n台,热网回水在进入第二水冷凝汽器(6)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵XRn的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵XR1的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
648 | 利用直接空冷电厂余热的集中供热系统 | CN102278786A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-08-13 | 2011-12-14 | F24D3/18(2006.01)I | 薛海君;张丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种利用直接空冷电厂余热的集中供热系统,包括汽轮机(1)、空冷凝汽器(6)、水冷凝汽器(2)、吸收式热泵(3)、汽水换热器(4)和热力站(5),其特点是:从热力站(5)返回的热网回水(D)依次串联接入水冷凝汽器(2)、吸收式热泵(3)和汽水换热器(4),出汽水换热器(4)后再接回热力站(5);出汽轮机(1)的蒸汽分成两路:一路接入吸收式热泵(3),另一路接入汽水换热器(4);出汽轮机(1)的低压蒸汽分成两路:一路接入水冷凝汽器(2),另一路接入空冷凝汽器(6)。本发明省去了水冷凝汽器的循环水回路,系统简单,运行费用低;不仅能够回收汽轮机排汽的全部冷凝热,而且还可以提取电厂其它余热,供热量大。
649 | 热电厂节能型供热系统 | CN102261694A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-06-25 | 2011-11-30 | F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热电厂节能型供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(3)、水冷凝汽器(5)、水-水换热器(6)、过冷器(7)、吸收式热泵和汽水换热器(9),吸收式热泵有n台,热网回水在进入水-水换热器(6)前或后分为二路,一路热网回水先进入第一台吸收式热泵XR1的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵XRn的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵XRn的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵XR1的冷凝器;另一路热网回水并联进入各台吸收式热泵的过冷器(7),二路热网回水最后合并后送出。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
650 | 非等片距的间距空冷散热器 | CN202032917U | 实用新型 | 终止 | 2011-03-29 | 2011-11-09 | F28D1/053(2006.01)I | 刘国银;薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种非等片距的间距空冷散热器,主要用于火电厂采用自然通风型式的空冷系统。所述散热器由若干个冷却柱(1)组成,所述冷却柱(1)包括上联箱(2)、传热管(5)、翅片(4)和下联箱(3),其特征在于:所述的冷却柱(1)的在高度方向翅片(4)间距是非等距的,上部最高处翅片(4)间距最大,相对位置越低翅片(4)间距越小。本实用新型非等片距的间距空冷散热器,以垂直布置的形式应用于自然通风的间距空冷系统,其非等片距的设计使冷却柱的各部分空气阻力与自然抽力相匹配,使通过散热器的空气流动更加均匀。
651 | 在溴化锂吸收式冷热水机组上应用的在线切换屏蔽泵系统 | CN101799017B | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-12-04 | 2011-11-02 | F04D15/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 刘电收;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种在溴化锂吸收式冷热水机组上应用的在线切换屏蔽泵系统,包括由并联设置的溶液泵I(1)、溶液泵II(2)、及其前后连接管路、控制系统组成的在线切换溶液泵系统;由并联设置的冷剂泵I(8)、冷剂泵II(9)、及其前后连接管路、控制系统组成的在线切换冷剂泵喷淋系统,其特征在于在所述溶液泵I(1)和溶液泵II(2)出口管路上各装一个止回阀I(14)和止回阀II(15);在冷剂泵I(8)和冷剂泵II(9)出口管路上各装一个止回阀III(16)和止回阀IV(17)。本发明可以实现在线切换功能,而且成本低廉、可靠性高。
652 | 切换冷却水流向的间接空冷系统 | CN202024625U | 实用新型 | 终止 | 2011-03-24 | 2011-11-02 | F28D1/02(2006.01)I;F28F27/00(2006.01)I | 薛海君;余喆;江瀚 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种切换冷却水流向的间接空冷系统,包括散热器(1)和空冷塔(2),散热器(1)为双流程或多流程散热器,在散热器的进出水的管道(3)上设置切换水流方向的第一阀门(4)和第二阀门(5)。本实用新型可改变散热器冷却水流方向的间接空冷系统,既能在不需要防冻控制的季节利用逆向交叉流换热效率高的特点,又可以在冬季将散热器变为顺向交叉流型式,改善空冷系统的防冻性能。
653 | 高效回收电站汽轮机排汽余热热电联供供热系统 | CN202023600U | 实用新型 | 终止 | 2011-04-06 | 2011-11-02 | F01K17/02(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种高效回收电站汽轮机排汽余热热电联供供热系统,用于回收电站汽轮机排汽余热。包括汽轮机(1)、汽轮机排汽总管(2)、直接空冷凝汽系统(3)、用热场所(4)、热水出水管路系统(5)、吸收式热泵(6-2)和热水回水管路系统(7),将汽轮机(1)排出的汽轮机排汽总管(2)分成三路:一路通过汽轮机排汽进直接空冷凝汽管(8)与直接空冷凝汽系统(3)相连,一路通过汽轮机排汽进回水预热器管(19)与回水预热器(18)相连,另一路通过汽轮机排汽进吸收式热泵蒸发器管(9)与吸收式热泵(6-2)的蒸发器(14)相连。本实用新型高效回收利用电站低品位排汽冷凝热,降低了供热运行成本,提高了能源利用率,也减少了大气热污染。
654 | 高效回收电站汽轮机排汽余热热电联供供热系统 | CN102182527A | 发明专利 | 视为撤回 | 2011-04-06 | 2011-09-14 | F01K17/02(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种高效回收电站汽轮机排汽余热热电联供供热系统,用于回收电站汽轮机排汽余热。包括汽轮机(1)、汽轮机排汽总管(2)、直接空冷凝汽系统(3)、用热场所(4)、热水出水管路系统(5)、吸收式热泵(6-2)和热水回水管路系统(7),将汽轮机(1)排出的汽轮机排汽总管(2)分成三路:一路通过汽轮机排汽进直接空冷凝汽管(8)与直接空冷凝汽系统(3)相连,一路通过汽轮机排汽进回水预热器管(19)与回水预热器(18)相连,另一路通过汽轮机排汽进吸收式热泵蒸发器管(9)与吸收式热泵(6-2)的蒸发器(14)相连。本发明高效回收利用电站低品位排汽冷凝热,降低了供热运行成本,提高了能源利用率,也减少了大气热污染。
655 | 电站锅炉烟气余热回收系统 | CN201954576U | 实用新型 | 终止 | 2010-12-16 | 2011-08-31 | F23L15/00(2006.01)I;F23J15/02(2006.01)I | 徐正;徐金礼;王法根;李志伟 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种电站锅炉烟气余热回收系统,包括电站锅炉(1)、锅炉风道(4)和锅炉烟道(3),锅炉风道(4)与电站锅炉(1)进风口相连,锅炉烟道(3)与电站锅炉(1)烟气出口相连,其特征在于:在所述锅炉风道(4)上布置有分离式热超导换热系统放热端(8),在所述锅炉烟道(3)上依次布置有除尘器(2)、分离式热超导换热系统吸热端(7)和脱硫塔(9),分离式热超导换热系统吸热端(7)与分离式热超导换热系统放热端(8)之间由上升管(5)和下降管(6)连接。采用本实用新型电站锅炉烟气余热回收系统可实现远距离高效能量传输。
656 | 多段吸收式热泵直接回收污水多段闪蒸蒸汽余热供热系统 | CN201954840U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-01-06 | 2011-08-31 | F25B30/04(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种多段吸收式热泵直接回收污水多段闪蒸蒸汽余热供热系统,用于回收污水闪蒸蒸汽余热。包括:1、2…N个密闭独立腔室和多段吸收式热泵,多段吸收式热泵均包括各自对应的1、2…N个发生器、1、2…N个冷凝器、1、2…N个吸收器和1、2…N个蒸发器,污水经1、2…N个密闭独立腔室闪蒸出的由高到低的不同压力水蒸汽依次通过1、2…N个闪蒸蒸汽进1、2…N个蒸发器管,直接与多段吸收式热泵的1、2…N个蒸发器相连,闪蒸蒸汽凝水依次通过各自的1、2…N个闪蒸蒸汽凝水出1、2…N个蒸发器管回流至1、2…N个密闭独立腔室各自对应的1、2…N个液相区。本实用新型能减少温度损失热量,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
657 | 利用脏污水余热的真空闪蒸装置 | CN201954516U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-01-06 | 2011-08-31 | F22B3/00(2006.01)I | 江荣方 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种利用脏污水余热的真空闪蒸装置,适用于城市污水、工业废水、油田废水等场合的余热回收利用。所述装置包括密闭腔体(2),该密闭腔体(2)上部为气相区(5),下部为液相区(3),该密闭腔体(2)接入有污水进口管(1)和接出有污水出口管(5)以及闪蒸蒸汽出管(7),闪蒸蒸汽出管(7)直接与热量使用热设备(8)相连,热量使用设备(8)的闪蒸蒸汽系统末端连接抽真空设备(9),热量使用设备(8)凝水出口连接凝水出口管(10),凝水出口管(10)出口接入凝水箱(11),凝水箱(11)出口连接凝水排出泵(12)。本实用新型能有效解决余热利用过程换热器堵塞等故障,并节约系统运行过程的能耗,实现污水余热的利用。
658 | 可在线调节产水量的低温多效海水淡化装置 | CN201952319U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-01-26 | 2011-08-31 | C02F9/10(2006.01)I;C02F1/04(2006.01)N;C02F103/08(2006.01)N | 戴民钰;孙家喜 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种可在线调节产水量的低温多效海水淡化装置,包括:蒸汽系统、本体系统、凝结水系统、物料海水系统、抽真空系统、浓海水系统和成品水系统,所述蒸汽系统包括加热蒸汽供应装置(1)、加热蒸汽流量调节阀(2)、一级喷水减温器(3)、蒸汽喷射压缩器(4)和二级喷水减温器(5),本体系统包括多效蒸发/冷凝器(6),凝结水系统包括凝结水泵(7)、减温水泵(8)和凝结水收集装置(9),物料海水系统包括物料海水提供装置(10)和物料水泵(11),抽真空系统包括抽真空装置(12),浓海水系统包括浓海水泵(13)和浓海水处理装置(15),成品水系统包括成品水泵(14)和成品水收集装置(16)。本实用新型可以实现在线调节产水量的功能,而且成本低廉、可靠性高。
659 | 带通风管的排热利用型溴化锂吸收式制冷机用补燃发生器 | CN201954829U | 实用新型 | 终止 | 2011-02-22 | 2011-08-31 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带通风管的排热利用型溴化锂吸收式制冷机用补燃发生器,属于空调设备技术领域。包括余热烟气进口联箱(1)、余热烟气传热管束(2)、补燃烟气传热管束(8)、炉筒(9)、筒体(7)和燃烧器(10),其特征在于:所述余热烟气进口联箱(1)上设置有通风管(5),通风管(5)上设有手动阀门(4)或电动阀门(4′)或密封盖板(4″)。配置该补燃发生器可消除或大幅度降低排热利用型溴化锂吸收式制冷机组的停机结晶风险,提高机组的安全性和可靠性。
660 | 带通风管的排热利用型溴化锂吸收式制冷机用烟气发生器 | CN201954843U | 实用新型 | 终止 | 2011-02-22 | 2011-08-31 | F25B33/00(2006.01)I | 张长江 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带通风管的排热利用型溴化锂吸收式制冷机用烟气发生器,属于空调设备技术领域。包括烟气进口联箱(2)、余热烟气传热管束(1)和筒体(6),所述烟气进口联箱(2)上设置有通风管(4),通风管(4)上设有手动阀门(3)或电动阀门(3′)或密封盖板(3″)。本实用新型烟气发生器通风管上设有阀门或密封盖板。配置该烟气发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机解决了停机结晶问题,提高了机组的安全性和可靠性。
661 | 带溴化锂吸收式机组的新型换热系统 | CN201935620U | 实用新型 | 终止 | 2010-11-02 | 2011-08-17 | F28D20/00(2006.01)I;F24D3/00(2006.01)I;F24D17/00(2006.01)I | 毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带溴化锂吸收式机组的新型换热系统,属热交换器技术领域。包括换热器(2)、溴化锂吸收式机组(5)、取热热水管路系统(3)、放热热源管路系统(1)和用热场所(4),放热热源管路系统(1)过来的放热热源先进入溴化锂吸收式机组(5)的发生器(504)作为驱动热源一次降温后,再进入换热器(2)二次降温;出用热场所(4)的取热热水回水并联分成二路,一路并联或串联进入溴化锂吸收式机组(5)的吸收器(502)和冷凝器(503);另一路先进入溴化锂吸收式机组(5)的蒸发器(501)制冷降温后,再进入换热器(2)和放热热水换热升温,二路取热热水供水单独或汇合后通过取热热水管路系统(3)输送到用热场所(4)。本实用新型能实现增加放热热源有效换热温差的目的。
662 | 浮动管板滑动的蒸汽过热器 | CN201916892U | 实用新型 | 终止 | 2010-12-16 | 2011-08-03 | F22G3/00(2006.01)I | 江荣方;徐金礼;赵晋平;王立志 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种浮动管板滑动的蒸汽过热器,主要用于苯乙烯装置中。包括壳体(8),壳体(8)内设置有加强筒节(4)和管束,管束一端设置有固定管板(1),管束另一端设置有浮动管板(2),在所述浮动管板(2)的下部外缘装配有三组滑动滚轮(3),滑动滚轮(3)外缘直接与加强筒节(4)接触。本实用新型能使浮动管板滑动自由。
663 | 吸收式热泵机组直接回收污水闪蒸蒸汽余热供热系统 | CN201917066U | 实用新型 | 终止 | 2011-01-06 | 2011-08-03 | F24H4/02(2006.01)I;F24D17/02(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种吸收式热泵机组直接回收污水闪蒸蒸汽余热供热系统,用于回收污水闪蒸蒸汽余热。包括密闭腔体(2)和吸收式热泵机组(11),所述吸收式热泵机组(11)包括发生器(17)、冷凝器(16)、吸收器(13)和蒸发器(12),所述密闭腔体(2)下部为液相区(20),上部为气相区(5),其特征在于:将污水在低压的密闭腔体(2)内闪蒸的低压水蒸汽通过闪蒸蒸汽进蒸发器管(21)与吸收式热泵机组(11)的蒸发器(12)直接相连,在蒸发器(12)内放热后的闪蒸蒸汽凝水通过闪蒸蒸汽凝水出蒸发器管(22)回流至密闭腔体(2)的液相区(20)。本实用新型能更加有效回收利用污水闪蒸蒸汽冷凝热,减少温度损失,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
664 | 喷嘴可调式蒸汽喷射器 | CN201916260U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2011-01-26 | 2011-08-03 | F04F5/14(2006.01)I;F04F5/46(2006.01)I | 孙家喜;张亚锋;葛高勇 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种喷嘴可调式蒸汽喷射器,包括喷嘴(6)、动力蒸汽室(7)、引射室(10)、混合室(11)、扩压室(12)、调节锥(2)和调节锥定位螺母(4);所述动力蒸汽室(7)、引射室(10)、混合室(11)和扩压室(12)依次沿轴向连接,所述喷嘴(6)横穿过动力蒸汽室(7)进入引射室(10);动力蒸汽室(7)外喷嘴端部为法兰状,喷嘴(6)通过定位螺栓(5)和定位螺母(18)与动力蒸汽室(7)连接;所述调节锥(2)一端安装手轮(1),锥形的一端横穿过喷嘴法兰,所述调节锥(2)通过调节锥定位螺母(4)和调节锥定位螺栓(20)与喷嘴法兰固定在一起。本实用新型能达到喷射器所设计的最佳引射性能即最小的动力蒸汽耗量。
665 | 喷嘴可调式蒸汽喷射器 | CN102121482A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-01-26 | 2011-07-13 | F04F5/00(2006.01)I;F04F5/44(2006.01)I | 孙家喜;张亚锋;葛高勇 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种喷嘴可调式蒸汽喷射器,包括喷嘴(6)、动力蒸汽室(7)、引射室(10)、混合室(11)、扩压室(12)、调节锥(2)和调节锥定位螺母(4);所述动力蒸汽室(7)、引射室(10)、混合室(11)和扩压室(12)依次沿轴向连接,所述喷嘴(6)横穿过动力蒸汽室(7)进入引射室(10);动力蒸汽室(7)外喷嘴端部为法兰状,喷嘴(6)通过定位螺栓(5)和定位螺母(18)与动力蒸汽室(7)连接;所述调节锥(2)一端安装手轮(1),锥形的一端横穿过喷嘴法兰,所述调节锥(2)通过调节锥定位螺母(4)和调节锥定位螺栓(20)与喷嘴法兰固定在一起。本发明能达到喷射器所设计的最佳引射性能即最小的动力蒸汽耗量。
666 | 带双效制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN101403548B | 发明授权 | 有效-授权 | 2008-10-15 | 2011-07-06 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及带双效制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽高压发生器(1)、复合型发生器(10)、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(9)、高温热交换器(2)、凝水溶液热交换器(3)、低温溶液热交换器(4)、溶液泵(7)和冷剂泵(8),将蒸汽换热管束(14)和低发换热管束(12)放置到一个筒体内形成复合型发生器(10),在低温溶液热交换器(4)出口增设一稀溶液进复合型发生器喷淋管(15)和稀溶液切换阀II(18);并在相应管路上设置稀溶液切换阀I(17)、工作蒸汽切换阀I(21)、工作蒸汽切换阀II(22)、浓溶液调节阀(19)和冷剂水调节装置(20)。本发明机组具备夏季双效制冷运行的功能,既满足机组夏季制冷和冬季采暖功能,同时又最大限度节省能源。
667 | 带双效制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN101403548 | 发明专利 | 有效-授权 | 2008-10-15 | 2011-07-06 | F25B15/06 | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及带双效制冷功能的蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽高压发生器(1)、复合型发生器(10)、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(9)、高温热交换器(2)、凝水溶液热交换器(3)、低温溶液热交换器(4)、溶液泵(7)和冷剂泵(8),将蒸汽换热管束(14)和低发换热管束(12)放置到一个筒体内形成复合型发生器(10),在低温溶液热交换器(4)出口增设一稀溶液进复合型发生器喷淋管(15)和稀溶液切换阀II(18);并在相应管路上设置稀溶液切换阀I(17)、工作蒸汽切换阀I(21)、工作蒸汽切换阀II(22)、浓溶液调节阀(19)和冷剂水调节装置(20)。本发明机组具备夏季双效制冷运行的功能,既满足机组夏季制冷和冬季采暖功能,同时又最大限度节省能源。
668 | 可在线调节产水量的低温多效海水淡化装置 | CN102115221A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-01-26 | 2011-07-06 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 戴民钰;孙家喜 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种可在线调节产水量的低温多效海水淡化装置,包括:蒸汽系统、本体系统、凝结水系统、物料海水系统、抽真空系统、浓海水系统和成品水系统,所述蒸汽系统包括加热蒸汽供应装置(1)、加热蒸汽流量调节阀(2)、一级喷水减温器(3)、蒸汽喷射压缩器(4)和二级喷水减温器(5),本体系统包括多效蒸发/冷凝器(6),凝结水系统包括凝结水泵(7)、减温水泵(8)和凝结水收集装置(9),物料海水系统包括物料海水提供装置(10)和物料水泵(11),抽真空系统包括抽真空装置(12),浓海水系统包括浓海水泵(13)和浓海水处理装置(15),成品水系统包括成品水泵(14)和成品水收集装置(16)。本发明可以实现在线调节产水量的功能,而且成本低廉、可靠性高。
669 | 换热管束下方带控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN101419022 | 发明专利 | 有效-授权 | 2008-11-12 | 2011-06-22 | F28B1/06 | 江瀚,薛海君,王永新,徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种换热管束下方带控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述空冷换热管束(7)下方安装有控制空冷换热管束(7)进风通道开闭的挡风装置。所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3),控制驱动系统(1)包括转轴(1.2)和钢缆(1.3);或:所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(4)和若干片挡风叶片(5)。本发明直接空冷凝汽器,可降低投资成本、运行更经济。
670 | 换热管束下方带控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN101419022B | 发明授权 | 有效-授权 | 2008-11-12 | 2011-06-22 | F28B1/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种换热管束下方带控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述空冷换热管束(7)下方安装有控制空冷换热管束(7)进风通道开闭的挡风装置。所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3),控制驱动系统(1)包括转轴(1.2)和钢缆(1.3);或:所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(4)和若干片挡风叶片(5)。本发明直接空冷凝汽器,可降低投资成本、运行更经济。
671 | 新型高效直燃双效溴化锂吸收式冷热水机组 | CN201844606U | 实用新型 | 终止 | 2010-11-01 | 2011-05-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型高效直燃双效溴化锂吸收式冷热水机组,包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、烟气溶液换热器(8)和高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),吸收器(5)稀溶液经溶液泵后并联分成二路,一路进入低温溶液热交换器(6),一路进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),将出高发冷剂蒸汽凝水换热器(9)的稀溶液并联分成二路,一路和出低温溶液热交换器(6)的稀溶液汇合后一起进入高温溶液热交换器(7);另一路进入烟气溶液换热器(8);直燃高压发生器(1)产生的高发冷剂蒸汽在低压发生器(2)凝结成高温冷剂水进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),后进入冷凝器(3)。本机组能充分利用烟气余热热量以及更加有效回收高发冷剂蒸汽凝水的余热。
672 | 高效直燃双效溴化锂吸收式冷热水机组 | CN201844607U | 实用新型 | 终止 | 2010-11-01 | 2011-05-25 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种高效直燃双效溴化锂吸收式冷热水机组,包括直燃高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、高温溶液热交换器(7)、烟气溶液换热器(8)和高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),吸收器(5)稀溶液经溶液泵后并联分成二路,一路串联进入低温溶液热交换器(6)和高温溶液热交换器(7),另一路串联进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9)和烟气溶液换热器(8),二路稀溶液单独或汇合到一起进入直燃高压发生器(1);直燃高压发生器(1)产生的高发冷剂蒸汽在低压发生器(2)凝结成高温冷剂水进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),后进入冷凝器(3),从直燃高压发生器(1)排放的烟气进入烟气溶液换热器(8)。本机组能充分利用烟气余热热量以及更加有效回收高发冷剂蒸汽凝水的余热。
673 | 多段吸收式热泵直接回收污水多段闪蒸蒸汽余热供热系统 | CN102072592A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-01-06 | 2011-05-25 | F25B30/04(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种多段吸收式热泵直接回收污水多段闪蒸蒸汽余热供热系统,用于回收污水闪蒸蒸汽余热。包括:1、2…N个密闭独立腔室和多段吸收式热泵,多段吸收式热泵均包括各自对应的1、2…N个发生器、1、2…N个冷凝器、1、2…N个吸收器和1、2…N个蒸发器,污水经1、2…N个密闭独立腔室闪蒸出的由高到低的不同压力水蒸汽依次通过1、2…N个闪蒸蒸汽进1、2…N个蒸发器管,直接与多段吸收式热泵的1、2…N个蒸发器相连,闪蒸蒸汽凝水依次通过各自的1、2…N个闪蒸蒸汽凝水出1、2…N个蒸发器管回流至1、2…N个密闭独立腔室各自对应的1、2…N个液相区。本发明能减少温度损失热量,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
674 | 吸收式热泵机组直接回收污水闪蒸蒸汽余热供热系统 | CN102062472A | 发明专利 | 驳回 | 2011-01-06 | 2011-05-18 | F24H4/02(2006.01)I;F24D17/02(2006.01)I | 江荣方;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种吸收式热泵机组直接回收污水闪蒸蒸汽余热供热系统,用于回收污水闪蒸蒸汽余热。包括密闭腔体(2)和吸收式热泵机组(11),所述吸收式热泵机组(11)包括发生器(17)、冷凝器(16)、吸收器(13)和蒸发器(12),所述密闭腔体(2)下部为液相区(20),上部为气相区(5),其特征在于:将污水在低压的密闭腔体(2)内闪蒸的低压水蒸汽通过闪蒸蒸汽进蒸发器管(21)与吸收式热泵机组(11)的蒸发器(12)直接相连,在蒸发器(12)内放热后的闪蒸蒸汽凝水通过闪蒸蒸汽凝水出蒸发器管(22)回流至密闭腔体(2)的液相区(20)。本发明能更加有效回收利用污水闪蒸蒸汽冷凝热,减少温度损失,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
675 | 利用脏污水余热的真空闪蒸装置 | CN102062385A | 发明专利 | 有效-授权 | 2011-01-06 | 2011-05-18 | F22B3/00(2006.01)I | 江荣方 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种利用脏污水余热的真空闪蒸装置,适用于城市污水、工业废水、油田废水等场合的余热回收利用。所述装置包括密闭腔体(2),该密闭腔体(2)上部为气相区(5),下部为液相区(3),该密闭腔体(2)接入有污水进口管(1)和接出有污水出口管(5)以及闪蒸蒸汽出管(7),闪蒸蒸汽出管(7)直接与热量使用热设备(8)相连,热量使用设备(8)的闪蒸蒸汽系统末端连接抽真空设备(9),热量使用设备(8)凝水出口连接凝水出口管(10),凝水出口管(10)出口接入凝水箱(11),凝水箱(11)出口连接凝水排出泵(12)。本发明能有效解决余热利用过程换热器堵塞等故障,并节约系统运行过程的能耗,实现污水余热的利用。
676 | 二段或多段型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN201819470U | 实用新型 | 终止 | 2010-07-26 | 2011-05-04 | F25B15/06(2006.01)I | 贺湘晖;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种二段或多段型第一类溴化锂吸收式热泵机组,是在原第一类溴化锂吸收式热泵机组基础上,将蒸发器、吸收器分成二段或多段,各段的蒸发器和与其对应的吸收器构成相对独立的腔体。低温热源顺序流经各段蒸发器,分段降温,在机组内形成不同的压力腔;热媒先通过各段吸收器,再进入冷凝器(2);而溴化锂溶液则串联反向流经与各段蒸发器对应的吸收器。本实用新型在相同热媒温度情况下能将低温热源的出口温度降得更低,更大可能地回收低温热源热量,或在相同低温热源出口温度情况下制取更高温度的热媒,提升热媒品位。并能增大溴化锂溶液的浓度差,减小其循环量,提升热效率。
677 | 用于淀粉加工领域的余热回收节能装置 | CN201809301U | 实用新型 | 终止 | 2010-10-15 | 2011-04-27 | C08B30/06(2006.01)I | 徐金礼;王法根;徐正;李志伟;张亮 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于淀粉加工领域的余热回收节能装置,主要用于淀粉干燥领域中干燥尾气的余热利用能量回收。所述装置包括第一风机(1)、加热器(2)、干燥器(3)和第二风机(4),第一风机(1)出来的气体接入热管换热器(5)冷侧,热管换热器(5)冷侧出来的气体接入加热器(2),加热器(2)出来的气体接入干燥器(3),干燥器(3)出来的尾气接入热管换热器(5)热侧,热管换热器(5)热侧出来的气体接入第二风机(4)。将淀粉干燥工艺产生尾气中的热量提取出来,同时加热了空气,最大限度的利用了尾气的热量,将热空气再加入到干燥工艺中,使得加热器的加热热源能量得以减少,从而直接使一次能源消耗减少,达到既节能又环保的目的。
678 | 双效第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN201753995U | 实用新型 | 终止 | 2010-05-10 | 2011-03-02 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/00(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财;杨益华;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种双效第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器、冷凝器(1)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、控制统及连接各部件的管路和阀,所述发生器包括高压发生器(7)和低压发生器(2),溶液热交换器包括高温溶液热交换器(3)和低温溶液热交换器(6),高压发生器(7)内被废热源加热浓缩溶液产生的冷剂蒸汽通过冷剂蒸汽管路进入低压发生器(2)。当废热源温度较高时,通过增设高压发生器和低温溶液热交换器,使溶液浓缩过程变为双效二次浓缩,使机组制取高温热源的制热COP达到0.6左右,在相同废热量前提下,获得更多有用的高温热源,同时降低单位制热量冷却水的消耗。
679 | 电厂间接空冷机组冷凝热回收集中供热系统 | CN201705401U | 实用新型 | 终止 | 2010-07-05 | 2011-01-12 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 毛洪财;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种电厂间接空冷机组冷凝热回收集中供热系统。用于回收电站汽轮机排汽余热。它包括汽轮机(1)、汽轮机排汽总管(2)、水冷凝汽器(3)、闭式冷却循环水系统(4)、间接空冷凝汽系统(5)、用热场所(6)和供热水管路系统(7),出汽轮机(1)的排汽通过汽轮机排汽总管(2)接入水冷凝汽器(3),其特征在于:所述供热系统还包括有一吸收式热泵机组(8-2)和一余热水循环管路系统(9);出水冷凝汽器(3)的闭式冷却循环水分成两路,一路通过余热水循环管路系统(9)接入吸收式热泵机组(8-2)的蒸发器,另外一路接入间接空冷凝汽系统(5);吸收式热泵机组(8-2)的供热水出口通过供热水管路系统(7)与用热场所(6)相连。本实用新型供热系统能有效回收利用间接空冷电厂低品位排汽冷凝热。
680 | 带排气装置的淋激式发生器 | CN101377365B | 发明授权 | 有效-授权 | 2008-09-28 | 2010-12-29 | F25B35/02(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种用于蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组带排气装置的淋激式发生器,包括蒸汽进口管(1)、进口端盖(2)、管板(3)、换热管束(4)、稀溶液布液装置(5)、出口端盖(6)和凝水出管(7),在出口端盖(6)内设置有一排气装置(8),排气装置(8)包括内排气支管(8.1)、内排气管(8.2)和外排气管道(8.3),内排气支管(8.1)有若干个,竖直连接在内排气管(8.2)下方,每个内排气支管(8.1)上蒸汽出口的反方向沿高度方向开有若干个排气孔(8.1.1),每个内排气支管(8.1)的底部设有起排液和排气作用的开孔(8.1.2),所述外排气管道(8.3)下端与内排气管(8.2)相连通,上端伸出出口端盖(6)外。本发明将多组分气体中不凝性气体排出,保证淋激式发生器的换热效果,进而提高机组的性能和稳定性。
681 | 风筒上方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN101419024 | 发明专利 | 有效-授权 | 2008-11-12 | 2010-12-29 | F28B1/06 | 江瀚,薛海君,王永新,徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种风筒上方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述风筒(10)上方安装有控制风筒(10)进风通道开闭的挡风装置。所述控制驱动系统(1)安装于空冷平台(9)上,两导轨及导轨支撑架(2)与控制驱动系统(1)的转轴(1.2)垂直安装在空冷平台(9)上,两导轨及导轨支撑架(2)之间的间距大于风筒(10)出风口直径;或:所述控制驱动系统(1)安装于空冷平台(9)上,两拉杆及拉杆支撑架(4)与控制驱动系统(1)的转轴(1.2)垂直安装在空冷平台(9)上,两拉杆及拉杆支撑架(4)之间的间距大于风筒(10)出风口直径。本发明直接空冷凝汽器可降低投资成本、运行更经济。
682 | 风筒上方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN101419024B | 发明授权 | 有效-授权 | 2008-11-12 | 2010-12-29 | F28B1/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种风筒上方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述风筒(10)上方安装有控制风筒(10)进风通道开闭的挡风装置。所述控制驱动系统(1)安装于空冷平台(9)上,两导轨及导轨支撑架(2)与控制驱动系统(1)的转轴(1.2)垂直安装在空冷平台(9)上,两导轨及导轨支撑架(2)之间的间距大于风筒(10)出风口直径;或:所述控制驱动系统(1)安装于空冷平台(9)上,两拉杆及拉杆支撑架(4)与控制驱动系统(1)的转轴(1.2)垂直安装在空冷平台(9)上,两拉杆及拉杆支撑架(4)之间的间距大于风筒(10)出风口直径。本发明直接空冷凝汽器可降低投资成本、运行更经济。
683 | 高效蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组 | CN201672746U | 实用新型 | 终止 | 2010-05-10 | 2010-12-15 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种高效蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、工作蒸汽凝水溶液换热器(7)、高温溶液热交换器(8)、溶液泵和冷剂泵,所述机组增设一高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),吸收器稀溶液经溶液泵分成二路,一路串联依次进入低温溶液热交换器(6)和高温溶液热交换器(8),另一路串联依次进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9)和工作蒸汽凝水溶液热交换器(7)升温,升温后的二路稀溶液单独或汇合到一起进入高压发生器(1),低压发生器(2)冷剂水进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9)后进入冷凝器(3)。通过以上溶液流程的优化,可以降低工作蒸汽消耗量5%左右,同时减少了冷凝器负荷,减少冷却水量的消耗。
684 | 电厂直接空冷机组冷凝热回收集中供热系统 | CN201671669U | 实用新型 | 终止 | 2010-05-10 | 2010-12-15 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 江荣方;毛洪财 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种电厂直接空冷机组冷凝热回收集中供热系统,包括汽轮机(1)、汽轮机排汽总管(2)、直接空冷凝汽系统(3)、用热场所(4)、供热水管路系统(5)、吸收式热泵机组(6-2)、汽轮机排汽进直接空冷凝汽系统管(7)及相关连接管路,在汽轮机排汽总管上将汽轮机(1)排出的低压蒸汽管分成二路,一路通过汽轮机排汽进直接空冷凝汽系统管(7)与直接空冷凝汽系统(3)相连,另一路通过汽轮机排汽进水冷凝汽换热器管(8)与水冷凝汽换热器(9)相连,余热水循环管路系统(10)将冷凝汽换热器(9)与吸收式热泵机组(6-2)的蒸发器(11)连通。本实用新型能有效回收利用直接空冷电厂低品位排汽冷凝热,降低吸收式热泵安装位置要求,保证发电系统安全性,降低排汽管道压力损失和供热运行成本。
685 | 电厂间接空冷机组冷凝热回收集中供热系统 | CN101906997A | 发明专利 | 视为撤回 | 2010-07-05 | 2010-12-08 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 毛洪财;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种电厂间接空冷机组冷凝热回收集中供热系统。用于回收电站汽轮机排汽余热。它包括汽轮机(1)、汽轮机排汽总管(2)、水冷凝汽器(3)、闭式冷却循环水系统(4)、间接空冷凝汽系统(5)、用热场所(6)和供热水管路系统(7),出汽轮机(1)的排汽通过汽轮机排汽总管(2)接入水冷凝汽器(3),其特征在于:所述供热系统还包括有一吸收式热泵机组(8-2)和一余热水循环管路系统(9);出水冷凝汽器(3)的闭式冷却循环水分成两路,一路通过余热水循环管路系统(9)接入吸收式热泵机组(8-2)的蒸发器,另外一路接入间接空冷凝汽系统(5);吸收式热泵机组(8-2)的供热水出口通过供热水管路系统(7)与用热场所(6)相连。本发明供热系统能有效回收利用间接空冷电厂低品位排汽冷凝热。
686 | 机械通风间冷塔混凝土基础结构 | CN201665878U | 实用新型 | 终止 | 2010-03-22 | 2010-12-08 | E02D27/42(2006.01)I | 陈建斌;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种机械通风间冷塔混凝土基础结构,其特征在于所述结构包括塔体结构基础(1),从塔体结构基础(1)和±0.0米标高处分别向外悬挑基础挑梁(2)和上挑梁(5),在基础挑梁(2)上设置若干混凝土立柱(3),这些混凝土立柱(3)与所述上挑梁(5)浇筑为一体,并设置纵向封边梁(4),由基础挑梁(2)、混凝土立柱(3)、纵向封边梁(4)和上挑梁(5)共同形成框架结构。这种基础结构经济、实用;传力路径明确,受力性能好,整体性强,能协调冷却三角管束和塔体的沉降;既适用于混凝土塔体,也适用于钢结构塔体。有限元计算结果表明,这种基础结构能很好地满足工程要求。
687 | 将物料干燥后的废气中水份和废热回收利用的空冷系统 | CN201621978U | 实用新型 | 终止 | 2010-02-03 | 2010-11-03 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/08(2006.01)I | 毛洪财;江瀚;江荣方;薛海君 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种将物料干燥后的废气中水份和废热回收利用的空冷系统,包括湿废气进气管道(1)、空冷散热器(2)、空冷通风系统(3)、凝结水回收管道(4)和凝结水收集装置(5),所述湿废气进气管道(1)与空冷散热器(2)的换热元件相连通,空冷通风系统(3)置于空冷散热器(2)下部或上部,凝结水回收管道(4)一端与空冷散热器(2)的凝结水出口相连通,另一端与凝结水收集装置(5)相连通。含水蒸气的废气走空冷散热器内部,经过散热器与外部空气进行热交换,空气把废气中的热量带走,废气中部分水份冷凝成水,达到回收废气中水的目的;经过换热升温后的热空气可通过抽热空气管道进入热风炉,达到回收利用废热的目的。本实用新型提高了水资源的利用率,节约了宝贵的水资源,同时较大的提高了能源的利用率。
688 | 一种带双效制冷功能的第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN101403547B | 发明授权 | 有效-授权 | 2008-10-15 | 2010-10-20 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带双效制冷功能的第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽高压发生器(1)、复合型发生器(10)、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(9)、高温热交换器(2)、凝水溶液热交换器(3)、低温热交换器(4)、溶液换热器(20)、溶液泵(7)和冷剂泵(8),复合型发生器(10)是将蒸汽换热管束(14)和低发换热管束(12)放置到一个筒体内,在溶液换热器(20)出口增设一稀溶液进复合型发生器喷淋管(15);在相应管路上增设稀溶液切换阀I(17)、稀溶液切换阀II(21)、浓溶液切换阀I(18)、浓溶液切换阀II(19)、工作蒸汽切换阀I(23)、工作蒸汽切换阀II(24)和冷剂水调节装置(22)。本发明机组具备夏季双效制冷运行的功能,既满足机组夏季制冷和冬季采暖功能,同时又最大限度节省能源。
689 | 大扁管换热管焊缝表面喷涂处理设备 | CN101396686B | 发明授权 | 有效-授权 | 2007-05-21 | 2010-10-13 | B05C5/02(2006.01)I;B05C13/02(2006.01)I;B05B7/22(2006.01)I;C23C4/16(2006.01)I | 徐金礼;吴小平;江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种大扁管换热管焊缝表面喷涂处理设备,用于对空冷器翅片管用大扁管换热管焊缝表面的处理。包括基材表面处理轮(1)、电弧喷涂设备(2)、喷涂层处理轮(3)、调节机构(4)、夹持滚轮(5)、后支撑滚轮(6)和前支撑滚轮(7),基材表面处理轮(1)、电弧喷涂设备(2)和喷涂层处理轮(3)分别设置于大扁管(8)上焊缝(8.1)的前上方、中上方和后上方,基材表面处理轮(1)和喷涂层处理轮(3)分别与大扁管(8)上焊缝(8.1)表面及周围基材接触,夹持滚轮(5)设置于大扁管(8)的左、右两侧,调节机构设置于基材表面处理轮和喷涂层处理轮的左、右两侧,前支撑滚轮和后支撑滚轮支承于大扁管的下方。采用本发明设备既可提高焊缝表面和周围基材表面与铝硅涂层的结合强度,同时又提高了铝硅涂层的致密度和表面质量。
690 | 直接以余汽或废汽为低温热源的第一类溴化锂吸收式热泵 | CN201589463U | 实用新型 | 终止 | 2009-12-21 | 2010-09-22 | F25B30/06(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 江荣方;蔡小荣 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接以余汽或废汽为低温热源的第一类溴化锂吸收式热泵,用于回收生产工艺余汽(废汽)。包括蒸发器(10)、吸收器(11)、发生器(13)和冷凝器(14),所述蒸发器(10)包括传热管(4)、前端盖体(1)和后端盖体(7),所述前端盖体(1)和后端盖体(7)均为气密性结构,前端盖体(1)上设置有一进汽管(2),后端盖体(7)上设置有一排液管(8),余汽或废汽直接由前端盖体(1)上的进汽管(2)进入前端盖体(1),凝液从排液管(8)排出。本实用新型采用余汽(废汽)直接进入第一类溴化锂吸收式热泵蒸发器,更加有效回收低温废热,同时简化系统降低热泵系统初投资和运行成本。
691 | 用于褐煤干燥领域的烟气凝水及余热回收热管换热器系统 | CN201589511U | 实用新型 | 终止 | 2010-01-18 | 2010-09-22 | F26B21/00(2006.01)I;F28D15/02(2006.01)I | 江荣方;徐金礼;李志伟;王法根;孙海宾 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于褐煤干燥领域的烟气凝水及余热回收热管换热器系统,专用于褐煤干燥领域中干燥尾气的余热利用及冷凝水回收。所述系统包括蒸发段(3)和冷凝段(5);所述蒸发段(3)的壳程进口与烟气进管道(2)相连通,蒸发段(3)的壳程出口为烟气出(32);所述冷凝段(5)的壳程进口为冷空气进(51),冷凝段(5)的壳程出口与热空气出管道(6)相连通;所述蒸发段(3)与冷凝段(5)分离,蒸发段(3)的管程与冷凝段(5)的管程通过中间连通管道(4)相连通。本实用新型通过将工艺产生废烟气中的水蒸汽冷凝,以便回收其中的水再利用,同时加热了空气,最大限度的利用废烟气的热量,将热空气加入到干燥工艺中,从而达到既节能又环保的目的。
692 | 双效第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN101832679A | 发明专利 | 视为撤回 | 2010-05-10 | 2010-09-15 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;杨益华;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种双效第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器、冷凝器(1)、蒸发器(4)、吸收器(5)、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、控制统及连接各部件的管路和阀,所述发生器包括高压发生器(7)和低压发生器(2),溶液热交换器包括高温溶液热交换器(3)和低温溶液热交换器(6),高压发生器(7)内被废热源加热浓缩溶液产生的冷剂蒸汽通过冷剂蒸汽管路进入低压发生器(2)。当废热源温度较高时,通过增设高压发生器和低温溶液热交换器,使溶液浓缩过程变为双效二次浓缩,使机组制取高温热源的制热COP达到0.6左右,在相同废热量前提下,获得更多有用的高温热源,同时降低单位制热量冷却水的消耗。
693 | 电厂直接空冷机组冷凝热回收集中供热系统 | CN101832156A | 发明专利 | 视为撤回 | 2010-05-10 | 2010-09-15 | F01K17/02(2006.01)I;F01K11/02(2006.01)I | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种电厂直接空冷机组冷凝热回收集中供热系统,包括汽轮机(1)、汽轮机排汽总管(2)、直接空冷凝汽系统(3)、用热场所(4)、供热水管路系统(5)、吸收式热泵机组(6-2)、汽轮机排汽进直接空冷凝汽系统管(7)及相关连接管路,在汽轮机排汽总管上将汽轮机(1)排出的低压蒸汽管分成二路,一路通过汽轮机排汽进直接空冷凝汽系统管(7)与直接空冷凝汽系统(3)相连,另一路通过汽轮机排汽进水冷凝汽换热器管(8)与水冷凝汽换热器(9)相连,余热水循环管路系统(10)将冷凝汽换热器(9)与吸收式热泵机组(6-2)的蒸发器(11)连通。本发明能有效回收利用直接空冷电厂低品位排汽冷凝热,降低吸收式热泵安装位置要求,保证发电系统安全性,降低排汽管道压力损失和供热运行成本。
694 | 高效蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组 | CN101825371A | 发明专利 | 视为撤回 | 2010-05-10 | 2010-09-08 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种高效蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器(1)、低压发生器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(4)、吸收器(5)、低温溶液热交换器(6)、工作蒸汽凝水溶液换热器(7)、高温溶液热交换器(8)、溶液泵和冷剂泵,所述机组增设一高发冷剂蒸汽凝水换热器(9),吸收器稀溶液经溶液泵分成二路,一路串联依次进入低温溶液热交换器(6)和高温溶液热交换器(8),另一路串联依次进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9)和工作蒸汽凝水溶液热交换器(7)升温,升温后的二路稀溶液单独或汇合到一起进入高压发生器(1),低压发生器(2)冷剂水进入高发冷剂蒸汽凝水换热器(9)后进入冷凝器(3)。通过以上溶液流程的优化,可以降低工作蒸汽消耗量5%左右,同时减少了冷凝器负荷,减少冷却水量的消耗。
695 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN101526283B | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-01-08 | 2010-09-01 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器(7)、蒸发器(22)、吸收器(1)、低压发生器、冷凝器(21)、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵(24),所述低压发生器包括热水发生器(15)和蒸汽发生器(17),所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16);溶液热交换器包括高温热交换器(6)、低温热交换器(4)和单效溶液热交换器(5);溶液泵包括单效溶液泵(23)和双效溶液泵(25);单效溶液泵(23)和单效溶液热交换器(5)设置在吸收器(1)和热水发生器(15)之间的连接管路上,组成单效溶液循环流程系统。本发明机组能实现单效溶液循环量、双效溶液循环量与加热负荷之间的良好匹配。
696 | 吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供系统 | CN201568088U | 实用新型 | 终止 | 2009-12-21 | 2010-09-01 | F01K17/04(2006.01)I;F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供系统,用于回收电站汽轮机排汽余热。包括电厂锅炉(1)、汽轮机(2)、发电机(3)、汽轮机排汽管(4)、凝汽器(5)、冷却塔或空冷系统(6)、循环水泵(7)、排汽凝水泵(8)、抽汽凝水回锅炉管(9)、吸收式热泵(10)、热水回水管(11)、热水出水管(12)和汽轮机抽汽管(13),所述吸收式热泵(10)包括发生器(14)、冷凝器(15)、吸收器(16)和蒸发器(17),其特征在于将汽轮机(2)排出的低压蒸汽管分成二路,一路通过汽轮机排汽管(4)与凝汽器(5)相连,另一路通过汽轮机排汽进蒸发器管(19)与吸收式热泵(10)的蒸发器(17)相连。本实用新型能更加有效回收利用电站低品位排汽冷凝热,在不改变排汽背压前提下减少温度损失,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
697 | 吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供装置 | CN201568085U | 实用新型 | 终止 | 2009-12-21 | 2010-09-01 | F01D17/04(2006.01)I;F24D3/18(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型一种吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供装置,用于回收电站汽轮机排汽余热。包括电厂锅炉(1)、汽轮机(2)、发电机(3)、汽轮机排汽管(4)、直接空冷凝汽器(20)、冷却风机(21)、排汽凝水泵(8)、抽汽凝水回锅炉管(9)、吸收式热泵(10)、热水回水管(11)、热水出水管(12)和汽轮机抽汽管(13),所述吸收式热泵(10)包括发生器(14)、冷凝器(15)、吸收器(16)和蒸发器(17),其特点是将汽轮机(2)排出的低压蒸汽管分成二路,一路通过汽轮机排汽管(4)与直接空冷凝汽器(20)相连,另一路通过汽轮机排汽进蒸发器管(19)与吸收式热泵(10)的蒸发器(17)相连。本实用新型能更加有效回收利用电站低品位排汽冷凝热,在不改变排汽背压前提下减少温度损失,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
698 | 在溴化锂吸收式冷热水机组上应用的在线切换屏蔽泵系统 | CN201554662U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-12-04 | 2010-08-18 | F04D15/00(2006.01)I;F04D13/12(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 刘电收;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种在溴化锂吸收式冷热水机组上应用的在线切换屏蔽泵系统,包括由并联设置的溶液泵I(1)、溶液泵II(2)、及其前后连接管路、控制系统组成的在线切换溶液泵系统;由并联设置的冷剂泵I(8)、冷剂泵II(9)、及其前后连接管路、控制系统组成的在线切换冷剂泵喷淋系统,其特征在于:在所述溶液泵I(1)和溶液泵II(2)出口管路上各装一个止回阀I(14)和止回阀II(15);在冷剂泵I(8)和冷剂泵II(9)出口管路上各装一个止回阀III(16)和止回阀IV(17)。本实用新型可以实现在线切换功能,而且成本低廉、可靠性高。
699 | 在溴化锂吸收式冷热水机组上应用的在线切换屏蔽泵系统 | CN101799017A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-12-04 | 2010-08-11 | F04D15/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 刘电收;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种在溴化锂吸收式冷热水机组上应用的在线切换屏蔽泵系统,包括由并联设置的溶液泵I(1)、溶液泵II(2)、及其前后连接管路、控制系统组成的在线切换溶液泵系统;由并联设置的冷剂泵I(8)、冷剂泵II(9)、及其前后连接管路、控制系统组成的在线切换冷剂泵喷淋系统,其特征在于在所述溶液泵I(1)和溶液泵II(2)出口管路上各装一个止回阀I(14)和止回阀II(15);在冷剂泵I(8)和冷剂泵II(9)出口管路上各装一个止回阀III(16)和止回阀IV(17)。本发明可以实现在线切换功能,而且成本低廉、可靠性高。
700 | 防止冻结的直接空冷凝汽器 | CN101526313B | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-01-08 | 2010-08-04 | F28B1/06(2006.01)I | 王永新;薛海君;江瀚 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种防止冻结的直接空冷凝汽器,适用于水源缺乏的火力发电站及透平直接空冷凝汽器系统。包括蒸汽分配管(1)、风机单元(2)、凝水联箱(3)、抽真空系统(4)以及凝水管路,所述风机单元(2)有若干个,在每一风机单元(2)的中间位置布置顺流传热管束(2.1),在每一风机单元(2)的两侧隔墙位置布置逆流传热管束(2.2),所述顺流传热管束(2.1)分别与蒸汽分配管(1)和凝水联箱(3)相连通,逆流传热管束(2.2)分别与凝水联箱(3)和抽真空系统(4)相连通。本发明能消除引起系统冻结的根源,即翅片换热管间压力不平衡引起蒸汽回流,导致不凝性气体积聚在传热管中部,引起上部凝水在顺着管道留下的时候通过不凝性气团时过冷导致冻结。
701 | 吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供系统 | CN101793171A | 发明专利 | 驳回 | 2009-12-21 | 2010-08-04 | F01K17/04(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供系统,用于回收电站汽轮机排汽余热。包括电厂锅炉(1)、汽轮机(2)、发电机(3)、汽轮机排汽管(4)、凝汽器(5)、冷却塔或空冷系统(6)、循环水泵(7)、排汽凝水泵(8)、抽汽凝水回锅炉管(9)、吸收式热泵(10)、热水回水管(11)、热水出水管(12)和汽轮机抽汽管(13),所述吸收式热泵(10)包括发生器(14)、冷凝器(15)、吸收器(16)和蒸发器(17),其特征在于将汽轮机(2)排出的低压蒸汽管分成二路,一路通过汽轮机排汽管(4)与凝汽器(5)相连,另一路通过汽轮机排汽进蒸发器管(19)与吸收式热泵(10)的蒸发器(17)相连。本发明能更加有效回收利用电站低品位排汽冷凝热,在不改变排汽背压前提下减少温度损失,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
702 | 直接以余汽或废汽为低温热源的第一类溴化锂吸收式热泵 | CN101793448A | 发明专利 | 视为撤回 | 2009-12-21 | 2010-08-04 | F25B30/06(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I | 江荣方;蔡小荣 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直接以余汽或废汽为低温热源的第一类溴化锂吸收式热泵,用于回收生产工艺余汽(废汽)。包括蒸发器(10)、吸收器(11)、发生器(13)和冷凝器(14),所述蒸发器(10)包括传热管(4)、前端盖体(1)和后端盖体(7),所述前端盖体(1)和后端盖体(7)均为气密性结构,前端盖体(1)上设置有一进汽管(2),后端盖体(7)上设置有一排液管(8),余汽或废汽直接由前端盖体(1)上的进汽管(2)进入前端盖体(1),凝液从排液管(8)排出。本发明采用余汽(废汽)直接进入第一类溴化锂吸收式热泵蒸发器,更加有效回收低温废热,同时简化系统降低热泵系统初投资和运行成本。
703 | 吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供装置 | CN101793172A | 发明专利 | 驳回 | 2009-12-21 | 2010-08-04 | F01K17/04(2006.01)I | 江荣方;毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明一种吸收式热泵直接回收电站汽轮机排汽余热热电联供装置,用于回收电站汽轮机排汽余热。包括电厂锅炉(1)、汽轮机(2)、发电机(3)、汽轮机排汽管(4)、直接空冷凝汽器(20)、冷却风机(21)、排汽凝水泵(8)、抽汽凝水回锅炉管(9)、吸收式热泵(10)、热水回水管(11)、热水出水管(12)和汽轮机抽汽管(13),所述吸收式热泵(10)包括发生器(14)、冷凝器(15)、吸收器(16)和蒸发器(17),其特点是将汽轮机(2)排出的低压蒸汽管分成二路,一路通过汽轮机排汽管(4)与直接空冷凝汽器(20)相连,另一路通过汽轮机排汽进蒸发器管(19)与吸收式热泵(10)的蒸发器(17)相连。本发明能更加有效回收利用电站低品位排汽冷凝热,在不改变排汽背压前提下减少温度损失,提高热水供水温度,减少系统投资和运行成本。
704 | 将物料干燥后的废气中水份和废热回收利用的空冷系统 | CN101793469A | 发明专利 | 视为撤回 | 2010-02-03 | 2010-08-04 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/08(2006.01)I | 毛洪财;江瀚;江荣方;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种将物料干燥后的废气中水份和废热回收利用的空冷系统,包括湿废气进气管道(1)、空冷散热器(2)、空冷通风系统(3)、凝结水回收管道(4)和凝结水收集装置(5),所述湿废气进气管道(1)与空冷散热器(2)的换热元件相连通,空冷通风系统(3)置于空冷散热器(2)下部或上部,凝结水回收管道(4)一端与空冷散热器(2)的凝结水出口相连通,另一端与凝结水收集装置(5)相连通。含水蒸气的废气走空冷散热器内部,经过散热器与外部空气进行热交换,空气把废气中的热量带走,废气中部分水份冷凝成水,达到回收废气中水的目的;经过换热升温后的热空气可通过抽热空气管道进入热风炉,达到回收利用废热的目的。本发明提高了水资源的利用率,节约了宝贵的水资源,同时较大的提高了能源的利用率。
705 | 水平降膜蒸发多效蒸馏海水淡化蒸发器 | CN201534784U | 实用新型 | 终止 | 2009-07-06 | 2010-07-28 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 江荣方;毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种水平降膜蒸发多效蒸馏海水淡化蒸发器,属海水淡化装置技术领域。所述蒸发器换热管束(4)沿换热管内蒸汽流动方向倾斜布置。这样使水平换热管的蒸汽进口端高于出口端,形成了一定的高度差,给凝水流出换热管附加一外部流动动力,使已凝结的凝水能快速从换热管内流出,减少滞留在换热管表面的液膜厚度,降低热阻,提高换热系数,同时蒸汽流通截面增大,蒸汽流动阻力减小,蒸汽凝结温度升高,换热温差加大,提高蒸发器整体换热性能,降低单位造水量的传热面积,节省材料成本。
706 | 新型多段式冷凝器多效蒸馏海水淡化装置 | CN201512422U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-09-11 | 2010-06-23 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型多段式冷凝器多效蒸馏海水淡化装置,属海水淡化技术领域。包括蒸发器、冷凝器、工作蒸汽进口(1)、工作蒸汽凝水出口(2)、浓海水连管(4)、凝结淡水连管(5)、浓海水排出泵(9)、淡水排出泵(10)、二次蒸汽进冷凝器管(11)、海水进口(13)、海水冷却水排出口(14)和海水进口支管(16),其特征在于将所述冷凝器分为1、2、3…N段,海水串联进入N、N-1、…2、1段冷凝器,所述蒸发器是在原来M效蒸发器基础上增加与N段冷凝器对应的N-1效蒸发器,原M效蒸发器出来的二次蒸汽分成二路,并联进入第1效冷凝器和M+1效蒸发器,依次类推,最后M+N-1效蒸发器出来的二次蒸汽进入第N效冷凝器。本实用新型在不提高单位造水量的进料海水量的前提下,能加大首、末效蒸发器总温差。
707 | 新型多段闪蒸取热新型换热系统 | CN201476628U | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-08-14 | 2010-05-19 | F28D1/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型多段闪蒸取热新型换热系统,属热交换器技术领域。它包括1、2...N个密闭独立腔体(2),在1、2...N个密闭独立腔体(2)上部的气相区(5)分别设置有第1、2....N取热热水换热管束(8);在1、2...N个密闭独立腔体(2)的各相邻两液相区之间均设置有放热热水连管(10),在第1个密闭独立腔体(2)下部的腔壁上接入有放热热水进口管(1),在第N个密闭独立腔体(2)下部的腔壁上接出有放热热水出口管(3),在放热热水出口管(3)上装置有放热热水泵(4)。采用本实用新型能避免普通换热器的腐蚀、脏堵、磨损等问题,实现污水热量的提取。
708 | 闪蒸取热新型换热系统 | CN201476629U | 实用新型 | 终止 | 2009-08-14 | 2010-05-19 | F28D1/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种闪蒸取热新型换热系统,属热交换器技术领域。它包括一密闭腔体(2),该密闭腔体(2)顶部引出有一不凝性气体排出管(7),不凝性气体排出管(7)与和外部的抽真空装置相连;该密闭腔体(2)上部为气相区(5),在密闭腔体(2)上部的气相区(5)设置有取热热水换热管束(8),在密闭腔体(2)上部的腔壁上设置有取热热水进口管(6)和取热热水出口管(9);该密闭腔体(2)下部为液相区,在密闭腔体(2)下部的腔壁上接入有放热热水进口管(1)和接出有放热热水出口管(3),在放热热水出口管(3)上装置有放热热水泵(4)。采用本实用新型闪蒸取热新型换热系统能避免普通换热器的腐蚀、脏堵、磨损等问题,实现污水热量的提取。
709 | 带升压泵的烟气热水型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN101699195A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-01-08 | 2010-04-28 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带升压泵的烟气热水型溴化锂吸收式冷热水机组,包括高压发生器(6)、蒸发器(22)、吸收器(1)、热水发生器(15)、蒸汽发生器(17)、冷凝器(21)、高温热交换器(5)、低温热交换器(3)、溶液泵(23)和冷剂泵(24),其特征在于所述热水发生器(15)的热水换热管束(18)和蒸汽发生器(17)的蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16),在热水发生器(15)中设置有溢流管(14),所述高温热交换器(5)的低温溶液进液管上装有升压泵(4)。本发明使机组能同时或分别利用烟气余热、(补燃热量)和热水热量驱动进行制冷运行,利用烟气余热(和或补燃热量)驱动进行制热运行。
710 | 换热管(机翼形—Ⅲ) | CN301181378S | 外观设计 | 终止 | 2009-01-23 | 2010-04-28 | 23-01 | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 后视图与主视图对称,省略后视图。
711 | 溶液并串联流程的三效机 | CN201429266 | 实用新型 | 终止 | 2009-06-09 | 2010-03-24 | F25B15/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种溶液并联流程的三效机,属制冷设备技术领域。将蒸发器和吸收器均分为高温段和低温段二段,由高压发生器(9)、高温段蒸发器(15)、高温段吸收器(16)、高温热交换器(8)和第二溶液泵(14)组成高温段单效溶液流程,由中压发生器(10)、低压发生器(12)、低温段蒸发器(3)、低温段吸收器(1)、低温热交换器(5)、凝水换热器(6)、中温热交换器(7)和第一溶液泵(4)组成低温段双效串联溶液流程,高温段单效溶液循环和低温段双效串联溶液循环采用并联方式相互独立;冷水串联进入高温段蒸发器(15)和低温段蒸发器(3);冷却水分成并联二路,一路进入低温段吸收器(1),另一路先进入高温段吸收器(16)再进入冷凝器(13)。本实用新型可以进一步降低高发溶液温度、降低排烟温度和运行调节控制简单。
712 | 溶液并联流程的三效机 | CN201429267 | 实用新型 | 终止 | 2009-06-09 | 2010-03-24 | F25B15/00(2006.01)I;F25B39/02(2006.01)I;F25B37/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种溶液并联流程的三效机,属制冷设备技术领域。将蒸发器和吸收器均分为高温段和低温段二段,由高压发生器(9)、高温段蒸发器(15)、高温段吸收器(16)、高温热交换器(8)和第二溶液泵(14)组成高温段单效溶液流程,由中压发生器(10)、低压发生器(12)、低温段蒸发器(3)、低温段吸收器(1)、低温热交换器(5)、凝水换热器(6)、中温热交换器(7)和第一溶液泵(4)组成低温段双效并联溶液流程,高温段单效溶液循环和低温段双效并联溶液循环采用并联方式相互独立;冷水串联进入高温段蒸发器(15)和低温段蒸发器(3);冷却水分成并联二路,一路进入低温段吸收器(1),另一路先进入高温段吸收器(16)再进入冷凝器(13)。本实用新型可以进一步降低高发溶液温度、降低排烟温度和运行调节控制简单。
713 | 多段式第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN201429268 | 实用新型 | 终止 | 2009-06-09 | 2010-03-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种多段式第一类溴化锂吸收式热泵机组,包含N段发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和溶液热交换器,各段蒸发器和吸收器组合在一个压力腔体内,各段发生器和冷凝器组合在一个压力腔体内,与各段溶液热交换器构成独立的发生、冷凝和蒸发、吸收过程,驱动热源通过管路并联进入N段发生器中,余热源通过管路将N段蒸发器串联起来,输出热源通过管路将N段吸收器串联起来,升温后的热源再并联或串联进入各段冷凝器。本实用新型通过蒸发器和吸收器的多段组合,保证在相同余热源温度的前提下,输出热源的温度可以更高;在输出热源温度保证的前提下,余热源温度降得更低,余热源热量利用更充分。
714 | 第一类溴化锂吸收式热泵制热系统 | CN201429269 | 实用新型 | 终止 | 2009-06-09 | 2010-03-24 | F25B15/06(2006.01)I;F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种第一类溴化锂吸收式热泵制热系统,属制冷设备技术领域。包含N台第一类溴化锂吸收式热泵机组,每台机组包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和溶液热交换器,形成独立的发生、冷凝和蒸发、吸收过程,驱动热源通过管路并联进入N台热泵机组的发生器中;余热源通过管路将N台热泵的蒸发器串联起来;输出热源通过管路将N台热泵吸收器串联起来;经吸收器升温后的输出热源再并联进入各台热泵冷凝器,或经吸收器升温后的输出热源再串联进入各台热泵冷凝器,将N台热泵冷凝器串联起来,从第N台冷凝器进入。本实用新型在一定的余热源温度的前提下,给用户提供更高温度的热水,或在热水温度保证的前提下,使余热温度降得更低。
715 | 多段闪蒸取热新型换热系统 | CN101644547 | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-08-14 | 2010-02-10 | F28D1/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种多段闪蒸取热新型换热系统,属热交换器技术领域。它包括1、2...N个密闭独立腔体(2),在1、2...N个密闭独立腔体(2)上部的气相区(5)分别设置有第1、2...N取热热水换热管束(8);在1、2...N个密闭独立腔体(2)的各相邻两液相区之间均设置有放热热水连管(10),在第1个密闭独立腔体(2)下部的腔壁上接入有放热热水进口管(1),在第N个密闭独立腔体(2)下部的腔壁上接出有放热热水出口管(3),在放热热水出口管(3)上装置有放热热水泵(4)。采用本发明能避免普通换热器的腐蚀、脏堵、磨损等问题,实现污水热量的提取。
716 | 新型利用汽轮机乏汽热量来加热供热热水的凝汽系统 | CN201401197 | 实用新型 | 终止 | 2009-05-15 | 2010-02-10 | F01K17/02(2006.01)I;F01D25/32(2006.01)I | 薛海君;江瀚;张健 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型利用汽轮机乏汽热量来加热供热热水的凝汽系统,包括发电机(1)、汽轮机(2)和直接空冷系统,直接空冷系统包括空冷排汽管道(3)、空冷排汽管道上阀门(4)、空冷凝汽器(5)、空冷风机(6)、空冷凝结水管道(7)、空冷凝结水管道上阀门(8)、空冷抽真空管道(9)、抽真空设备(10)和凝结水收集装置(16),在直接空冷系统的空冷排汽管道(3)上并联设置有一路汽水换热器系统,该汽水换热器系统包括汽水换热器(11)、汽水换热器凝结水管道(12)、汽水换热器凝结水管道上阀门(13)、汽水换热器进汽管道(14)、汽水换热器进汽管道上阀门(15)和汽水换热器抽真空管道(17)。采用本实用新型既减少了直接将乏汽热量通过换热由空气直接排入大气的能源浪费,提高了能源利用率,也减少了大气热污染。
717 | 新型直燃三效机排烟热量利用装置 | CN201396986 | 实用新型 | 终止 | 2009-04-16 | 2010-02-03 | F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型直燃三效机排烟热量利用装置,包括直燃高压发生器(9)、中压发生器(11)、低压发生器(13)、高温溶液热交换器(8)、中温溶液热交换器(7)和低温溶液热交换器(5),在直燃高压发生器(9)的烟气出口管道(10)内增设一排烟热量利用装置(15),该排烟热量利用装置(15)壳程沿烟气流动方向上依次设有高温烟气换热管束(16)、中温烟气换热管束(17)、低温烟气换热管束(18),所述高温烟气换热管束(16)的管程串联设置在出进入直燃高压发生器(9)的溶液管路上;中温烟气换热管束(17)的管程串联设置进入中压发生器(11)的溶液管路上;低温烟气换热管束(18)的管程串联设置在进入低压发生器(13)的溶液管路上。本实用新型可以进一步提高直燃三效机的燃料热量利用效率,降低排烟温度,减少排烟热量损失。
718 | 带预热器的多效蒸馏海水淡化装置 | CN201395519 | 实用新型 | 终止 | 2009-04-16 | 2010-02-03 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于用蒸汽、热水等为热源,采用多效蒸馏方法以海水为原料制取淡水的带预热器的多效蒸馏海水淡化装置,包括一效蒸发器(2)二效蒸发器(9)一直到n效蒸发器及挡液装置(6)、蒸发器海水喷淋装置(19)、冷凝器(14)和海水进料管,所述海水进料管包括海水进料总管和进入各效蒸发器的海水进料支管(18),其特征在于:在沿海水流动方向的海水进料管上设置有第一海水预热器(20)第二海水预热器(21)一直到n海水预热器,各效进料海水走海水预热器管程,各效蒸发器管程的蒸汽通过蒸汽进海水预热器管(22)进入海水预热器壳程,蒸汽凝结后通过凝水出海水预热器管(23)回到蒸发器中。本实用新型装置可以减少海水淡化装置总传热面积,降低成本。
719 | 带预热器的多效蒸馏海水淡化装置抽气系统 | CN201395520 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-04-16 | 2010-02-03 | C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于用蒸汽、热水等为热源,采用多效蒸馏方法以海水为原料制取淡水装置的带预热器的多效蒸馏海水淡化装置抽气系统。包括一效蒸发器(2)二效蒸发器(9)一直到n效蒸发器及挡液装置(6)、蒸发器海水喷淋装置(19)、冷凝器(14)和海水进料管,在沿海水流动方向的海水进料管上设置有第一海水预热器(20)第二海水预热器(21)一直到n海水预热器;在第二海水预热器(21)一直到n海水预热器壳程间设置有不凝性气体排出连管(26),在第n海水预热器壳程和冷凝器(14)壳程间设置不凝性气体排出连管(26),在冷凝器壳程设置有不凝性气体排出口(17)。本实用新型在相同传热面积下造水能力提升,降低装置的整体造价。
720 | 新型机翼管换热器 | CN201359460 | 实用新型 | 终止 | 2009-01-23 | 2009-12-09 | F28F1/02(2006.01)I;F28F1/20(2006.01)I;F28F1/30(2006.01)I | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型机翼管换热器,应用于空调、暖通及传热等领域。所述新型机翼管换热器的换热管(1)的外形与飞机机翼的上部形状相同,称之为机翼形换热管。本实用新型采用的机翼形换热管作为换热器的重要部分,具有降低换热器管侧阻力、提高换热效率和降低能耗的作用,符合节约型社会的要求。特别机翼管用于电站空冷凝汽器及空调领域时,其阻力小的特点将发挥突出的作用,按阻力减少10%计算,则电力消耗也将降低10%。
721 | 换热管(机翼形—Ⅰ) | CN301078856 | 外观设计 | 终止 | 2009-01-23 | 2009-12-09 | 23-01 | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 后视图与主视图对称,省略后视图。
722 | 换热管(机翼形—Ⅱ) | CN301078857 | 外观设计 | 终止 | 2009-01-23 | 2009-12-09 | 23-01 | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 后视图与主视图对称,省略后视图。
723 | 新型机翼形换热翅片管 | CN201355208 | 实用新型 | 终止 | 2009-01-23 | 2009-12-02 | F28F1/02(2006.01)I;F28F1/20(2006.01)I;F28F1/30(2006.01)I | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型机翼形换热翅片管,包括换热管以及设置于换热管外的翅片(2),所述换热管的外形与飞机机翼的上部形状相同,称之为机翼形换热管(1)。本实用新型新型机翼形换热翅片管作为换热器的重要部分,具有降低换热器管侧阻力、提高换热效率和降低能耗的作用,符合节约型社会的要求。特别是新型机翼形换热翅片管用于电站空冷凝汽器及空调领域时,其阻力小的特点将发挥突出的作用,按阻力减少10%计算,则电力消耗也将降低10%。
724 | 热水直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN201352030 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-01-08 | 2009-11-25 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括直燃型高压发生器(6)、蒸发器(22)、吸收器(1)、热水发生器(15)、蒸汽发生器(17)、冷凝器(21)、高温热交换器(5)、低温热交换器(3)、溶液泵(23)、冷剂泵(24)及连接各部件的管路和阀,所述热水发生器(15)的热水换热管束(18)和蒸汽发生器(17)的蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16),在热水发生器(15)中设置有溢流管(14),所述高温热交换器(5)的低温溶液进液管上装有升压泵(4)。本实用新型机组能同时或分别利用热水或直接燃烧燃料产生的热量驱动进行制冷运行的匹配控制。
725 | 新型机翼形管 | CN201348459 | 实用新型 | 终止 | 2009-01-23 | 2009-11-18 | F28F1/02(2006.01)I | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型机翼形管,应用于流体输送、空调、暖通及传热等领域。所述新型机翼形管的管型与飞机机翼的上部形状相同,称之为新型机翼形管(1)。本实用新型新型机翼形管作为换热器的重要部分时,具有降低换热器管侧阻力、提高换热效率和降低能耗的作用,符合节约型社会的要求。特别机翼管用于电站空冷凝汽器及空调领域时,其阻力小的特点将发挥突出的作用,按阻力减少10%计算,则电力消耗也将降低10%。
726 | 防止冻结的直接空冷凝汽器 | CN201348447 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-01-08 | 2009-11-18 | F28B1/06(2006.01)I;F28B9/10(2006.01)I | 王永新;薛海君;江瀚 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种防止冻结的直接空冷凝汽器,适用于水源缺乏的火力发电站及透平直接空冷凝汽器系统。包括蒸汽分配管(1)、风机单元(2)、凝水联箱(3)、抽真空系统(4)以及凝水管路,所述风机单元(2)有若干个,在每一风机单元(2)的中间位置布置顺流传热管束(2.1),在每一风机单元(2)的两侧隔墙位置布置逆流传热管束(2.2),所述顺流传热管束(2.1)分别与蒸汽分配管(1)和凝水联箱(3)相连通,逆流传热管束(2.2)分别与凝水联箱(3)和抽真空系统(4)相连通。本实用新型能消除引起系统冻结的根源,即翅片换热管间压力不平衡引起蒸汽回流,导致不凝性气体积聚在传热管中部,引起上部凝水在顺着管道留下的时候通过不凝性气团时过冷导致冻结。
727 | 带升压泵的烟气热水型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN201340134 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-01-08 | 2009-11-04 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带升压泵的烟气热水型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器(6)、蒸发器(22)、吸收器(1)、热水发生器(15)、蒸汽发生器(17)、冷凝器(21)、高温热交换器(5)、低温热交换器(3)、溶液泵(23)和冷剂泵(24),其特征在于:所述热水发生器(15)的热水换热管束(18)和蒸汽发生器(17)的蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16),在热水发生器(15)中设置有溢流管(14),所述高温热交换器(5)的低温溶液进液管上装有升压泵(4)。本实用新型使机组能同时或分别利用烟气余热、(补燃热量)和热水热量驱动进行制冷运行,利用烟气余热(和或补燃热量)驱动进行制热运行。
728 | 热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN201340135 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-01-08 | 2009-11-04 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括直燃型高压发生器(7)、蒸发器(22)、吸收器(1)、低压发生器、冷凝器(21)、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵(24),所述低压发生器包括热水发生器(15)和蒸汽发生器(17),热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16);溶液热交换器包括高温热交换器(6)、低温热交换器(4)和单效溶液热交换器(5);溶液泵包括单效溶液泵(23)和双效溶液泵(25);单效溶液泵(23)和单效溶液热交换器(5)设置在吸收器(1)和热水发生器(15)之间的连接管路上,组成单效溶液循环流程系统。本实用新型机组能实现单效溶液循环量、双效溶液循环量与加热负荷之间的良好匹配。
729 | 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN201340136 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2009-01-08 | 2009-11-04 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器(7)、蒸发器(22)、吸收器(1)、低压发生器、冷凝器(21)、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵(24),所述低压发生器包括热水发生器(15)和蒸汽发生器(17),所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16);溶液热交换器包括高温热交换器(6)、低温热交换器(4)和单效溶液热交换器(5);溶液泵包括单效溶液泵(23)和双效溶液泵(25);单效溶液泵(23)和单效溶液热交换器(5)设置在吸收器(1)和热水发生器(15)之间的连接管路上,组成单效溶液循环流程系统。本实用新型机组能实现单效溶液循环量、双效溶液循环量与加热负荷之间的良好匹配。
730 | 多组分气体驱动的淋激式发生器 | CN201340143 | 实用新型 | 终止 | 2009-01-08 | 2009-11-04 | F25B33/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;蔡小荣 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种多组分气体驱动的淋激式发生器,包括蒸汽进口管(1)、进口端盖(2)、管板(3)、换热管束(4)、稀溶液布液装置(5)、出口端盖(6)和凝水出管(7),蒸汽进口管(1)和凝水出管(7)分别连接在所述进口端盖(2)和出口端盖(6)外侧,其特征在于:所述出口端盖(6)内设置有排气管(8),所述换热管束(4)自上至下分成若干个区域,从上到下,若干个区域的换热管束(4)的管径从大到小递减。最上部区域内由于换热温差大,蒸汽凝结量大,增大管径后,使之流动阻力减少,管子出口处压力升高,依次类推,使整个管束出口截面上压力基本相等,消除了上部管内气堵现象,凝水从凝水出管排出,不凝气体则汇集在出口端盖上部,从排气管排出,保持淋激式发生器稳定高效工作。
731 | 双高发直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN201340137 | 实用新型 | 终止 | 2009-01-08 | 2009-11-04 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种双高发直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括直燃型高压发生器、蒸发器(16)、吸收器(10)、低压发生器(14)、冷凝器(15)、高温热交换器(2)、低温热交换器(1)、溶液泵(17)、冷剂泵(18)及连接各部件的管路和阀,其特征在于所述直燃型高压发生器包括直燃型一级高压发生器(7)和直燃型二级高压发生器(4),所述直燃型一级高压发生器(7)和直燃型二级高压发生器(4)各自配置有独立的燃烧器。本实用新型机组使机组能同时或分别燃用两种燃料运行。
732 | 双发生器直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN201340138 | 实用新型 | 终止 | 2009-01-08 | 2009-11-04 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种双发生器直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括直燃型高压发生器、蒸发器(12)、吸收器(1)、冷凝器(11)、热交换器(2)、溶液泵(13)、冷剂泵(14)、及连接各部件的管路和阀,其特征在于所述直燃型高压发生器包括直燃型一级高压发生器(7)和直燃型二级高压发生器(4),所述直燃型一级高压发生器(7)和直燃型二级高压发生器(4)各自配置有独立的燃烧器。本实用新型机组使机组能同时或分别燃用两种燃料运行。
733 | 利用汽轮机乏汽热量来加热供热热水的凝汽系统 | CN101566079 | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-05-15 | 2009-10-28 | F01K7/38(2006.01)I;F01K9/04(2006.01)I | 薛海君;江瀚;张健 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种利用汽轮机乏汽热量来加热供热热水的凝汽系统,包括发电机(1)、汽轮机(2)和直接空冷系统,直接空冷系统包括空冷排汽管道(3)、空冷排汽管道上阀门(4)、空冷凝汽器(5)、空冷风机(6)、空冷凝结水管道(7)、空冷凝结水管道上阀门(8)、空冷抽真空管道(9)、抽真空设备(10)和凝结水收集装置(16),在直接空冷系统的空冷排汽管道(3)上并联设置有一路汽水换热器系统,该汽水换热器系统包括汽水换热器(11)、汽水换热器凝结水管道(12)、汽水换热器凝结水管道上阀门(13)、汽水换热器进汽管道(14)、汽水换热器进汽管道上阀门(15)和汽水换热器抽真空管道(17)。采用本发明既减少了直接将乏汽热量通过换热由空气直接排入大气的能源浪费,提高了能源利用率,也减少了大气热污染。
734 | 直燃三效机排烟热量利用装置 | CN101539351 | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-04-16 | 2009-09-23 | F25B27/02(2006.01)I | 毛洪财;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直燃三效机排烟热量利用装置,包括直燃高压发生器(9)、中压发生器(11)、低压发生器(13)、高温溶液热交换器(8)、中温溶液热交换器(7)和低温溶液热交换器(5),在直燃高压发生器(9)的烟气出口管道(10)内增设一排烟热量利用装置(15),该排烟热量利用装置(15)壳程沿烟气流动方向上依次设有高温烟气换热管束(16)、中温烟气换热管束(17)、低温烟气换热管束(18),所述高温烟气换热管束(16)的管程串联设置在出进入直燃高压发生器(9)的溶液管路上;中温烟气换热管束(17)的管程串联设置进入中压发生器(11)的溶液管路上;低温烟气换热管束(18)的管程串联设置在进入低压发生器(13)的溶液管路上。本发明可以进一步提高直燃三效机的燃料热量利用效率,降低排烟温度,减少排烟热量损失。
735 | 带预热器的多效蒸馏海水淡化装置抽气系统 | CN101531434 | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-04-16 | 2009-09-16 | C02F9/10(2006.01)I;C02F1/04(2006.01)I;C02F103/08(2006.01)N | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种用于用蒸汽、热水等为热源,采用多效蒸馏方法以海水为原料制取淡水装置的带预热器的多效蒸馏海水淡化装置抽气系统。包括一效蒸发器(2)二效蒸发器(9)一直到n效蒸发器及挡液装置(6)、蒸发器海水喷淋装置(19)、冷凝器(14)和海水进料管,在沿海水流动方向的海水进料管上设置有第一海水预热器(20)第二海水预热器(21)一直到n海水预热器;在第二海水预热器(21)一直到n海水预热器壳程间设置有不凝性气体排出连管(26),在第n海水预热器壳程和冷凝器(14)壳程间设置不凝性气体排出连管(26),在冷凝器壳程设置有不凝性气体排出口(17)。本发明在相同传热面积下造水能力提升,降低装置的整体造价。
736 | 换热管束下方带控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN201306931 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2008-11-12 | 2009-09-09 | F28B1/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种换热管束下方带控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述空冷换热管束(7)下方安装有控制空冷换热管束(7)进风通道开闭的挡风装置。所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3),控制驱动系统(1)包括转轴(1.2)和钢缆(1.3);或:所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(4)和若干片挡风叶片(5)。本实用新型直接空冷凝汽器,可降低投资成本、运行更经济。
737 | 风筒上方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN201306932 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2008-11-12 | 2009-09-09 | F28B1/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种风筒上方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述风筒(10)上方安装有控制风筒(10)进风通道开闭的挡风装置。所述控制驱动系统(1)安装于空冷平台(9)上,两导轨及导轨支撑架(2)与控制驱动系统(1)的转轴(1.2)垂直安装在空冷平台(9)上,两导轨及导轨支撑架(2)之间的间距大于风筒(10)出风口直径;或:所述控制驱动系统(1)安装于空冷平台(9)上,两拉杆及拉杆支撑架(4)与控制驱动系统(1)的转轴(1.2)垂直安装在空冷平台(9)上,两拉杆及拉杆支撑架(4)之间的间距大于风筒(10)出风口直径。本实用新型直接空冷凝汽器可降低投资成本、运行更经济。
738 | 用于直接空冷凝汽器的挡风板式挡风装置 | CN201306934 | 实用新型 | 终止 | 2008-11-12 | 2009-09-09 | F28B9/00(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于直接空冷凝汽器的挡风板式挡风装置,包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3),控制驱动系统(1)包括转轴(1.2)和钢缆(1.3),所述导轨及导轨支撑架(2)有两件,左右对称布置,转轴(1.2)也有两件,前后对称布置,挡风板(3)两侧置于导轨及导轨支撑架(2)的导轨内,挡风板(3)一端与钢缆(1.3)连接,另一端绕在一转轴(1.2)上并固定,钢缆(1.3)绕在另一转轴(1.2)上并固定。采用本实用新型挡风装置可降低直接空冷凝汽器投资成本、运行更经济。
739 | 用于直接空冷凝汽器的挡风叶片式挡风装置 | CN201306935 | 实用新型 | 终止 | 2008-11-12 | 2009-09-09 | F28B9/00(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于直接空冷凝汽器的挡风叶片式挡风装置,包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(2)和若干片挡风叶片(3),若干挡风叶片(3)顺序排列并由拉杆连接成一体,拉杆两端分别与两钢缆(1.3)的一端连接,两钢缆(1.3)的另一端分别绕在两转轴(1.2)上并固定。使用时,由控制驱动系统拉动拉杆,使挡风叶片翻转运动,成水平或竖直状,来达到开启/封闭两拉杆支撑架间通道的目的。采用本实用新型装置可降低直接空冷凝汽器投资成本、运行更经济。
740 | 热水直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN101526281 | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-01-08 | 2009-09-09 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括直燃型高压发生器(6)、蒸发器(22)、吸收器(1)、热水发生器(15)、蒸汽发生器(17)、冷凝器(21)、高温热交换器(5)、低温热交换器(3)、溶液泵(23)、冷剂泵(24)及连接各部件的管路和阀,所述热水发生器(15)的热水换热管束(18)和蒸汽发生器(17)的蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16),在热水发生器(15)中设置有溢流管(14),所述高温热交换器(5)的低温溶液进液管上装有升压泵(4)。本发明机组能同时或分别利用热水或直接燃烧燃料产生的热量驱动进行制冷运行的匹配控制。
741 | 热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN101526282 | 发明授权 | 有效-授权 | 2009-01-08 | 2009-09-09 | F25B15/06(2006.01)I | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水直燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括直燃型高压发生器(7)、蒸发器(22)、吸收器(1)、低压发生器、冷凝器(21)、溶液热交换器、溶液泵和冷剂泵(24),所述低压发生器包括热水发生器(15)和蒸汽发生器(17),热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16);溶液热交换器包括高温热交换器(6)、低温热交换器(4)和单效溶液热交换器(5);溶液泵包括单效溶液泵(23)和双效溶液泵(25);单效溶液泵(23)和单效溶液热交换器(5)设置在吸收器(1)和热水发生器(15)之间的连接管路上,组成单效溶液循环流程系统。本发明机组能实现单效溶液循环量、双效溶液循环量与加热负荷之间的良好匹配。
742 | 带预热器的多效蒸馏海水淡化装置 | CN101525196 | 发明专利 | 视为撤回 | 2009-04-16 | 2009-09-09 | C02F9/10(2006.01)I;C02F1/04(2006.01)N;C02F103/08(2006.01)N | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种用于用蒸汽、热水等为热源,采用多效蒸馏方法以海水为原料制取淡水的带预热器的多效蒸馏海水淡化装置,包括一效蒸发器(2)二效蒸发器(9)一直到n效蒸发器及挡液装置(6)、蒸发器海水喷淋装置(19)、冷凝器(14)和海水进料管,所述海水进料管包括海水进料总管和进入各效蒸发器的海水进料支管(18),其特征在于:在沿海水流动方向的海水进料管上设置有第一海水预热器(20)第二海水预热器(21)一直到n海水预热器,各效进料海水走海水预热器管程,各效蒸发器管程的蒸汽通过蒸汽进海水预热器管(22)进入海水预热器壳程,蒸汽凝结后通过凝水出海水预热器管(23)回到蒸发器中。本发明装置可以减少海水淡化装置总传热面积,降低成本。
743 | 一种新型带双效制冷功能的第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN201297797 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2008-10-15 | 2009-08-26 | F25B15/06(2006.01)I;F25B30/04(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型带双效制冷功能的第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽高压发生器(1)、复合型发生器(10)、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(9)、高温热交换器(2)、凝水溶液热交换器(3)、低温热交换器(4)、溶液换热器(20)、溶液泵(7)和冷剂泵(8),复合型发生器(10)是将蒸汽换热管束(14)和低发换热管束(12)放置到一个筒体内,在溶液换热器(20)出口增设一稀溶液进复合型发生器喷淋管(15);在相应管路上增设稀溶液切换阀I(17)、稀溶液切换阀II(21)、浓溶液切换阀I(18)、浓溶液切换阀II(19)、工作蒸汽切换阀I(23)、工作蒸汽切换阀II(24)和冷剂水调节装置(22)。本实用新型机组具备夏季双效制冷运行的功能,既满足机组夏季制冷和冬季采暖功能,同时又最大限度节省能源。
744 | 带双效制冷功能的第一类溴化锂吸收式热泵机组 | CN201297798 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2008-10-15 | 2009-08-26 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带双效制冷功能的第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸汽高压发生器(1)、复合型发生器(10)、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(9)、高温热交换器(2)、凝水溶液热交换器(3)、低温溶液热交换器(4)、溶液泵(7)和冷剂泵(8),将蒸汽换热管束(14)和低发换热管束(12)放置到一个筒体内形成复合型发生器(10),在低温溶液热交换器(4)出口增设一稀溶液进复合型发生器喷淋管(15)和稀溶液切换阀II(18);并在相应管路上设置稀溶液切换阀I(17)、工作蒸汽切换阀I(21)、工作蒸汽切换阀II(22)、浓溶液调节阀(19)和冷剂水调节装置(20)。本实用新型机组具备夏季双效制冷运行的功能,既满足机组夏季制冷和冬季采暖功能,同时又最大限度节省能源。
745 | 新型横向穿孔单管板结构的换热器 | CN201297876 | 实用新型 | 终止 | 2008-11-03 | 2009-08-26 | F28D7/10(2006.01)I | 徐金礼;赵晋平 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型横向穿孔单管板结构的换热器,主要用于两种不同介质的换热。其特征在于:所述换热器的管板为单个管板(3),在管板(3)的径向打横向通孔(7),横向通孔(7)与管板(3)上的管孔相交,管板(3)的端面加工出凸台(6),在凸台(6)的外缘设置有密闭的聚合腔体(1),聚合腔体(1)与横向通孔(7)相连通,聚合腔体(1)上设置有若干个排放阀(2),排放阀(2)与检测仪(5)相连接。本实用新型是将双管板改为横向穿孔单管板,可以确保换热管与管板连接处的强度及密封性能,快速发现换热管泄露部位,为维护、检修争取了时间提供了方便。
746 | 风筒下方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN201297865 | 实用新型 | 终止 | 2008-11-12 | 2009-08-26 | F28B1/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种风筒下方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述风筒(10)下方安装有控制风筒(10)进风通道开闭的挡风装置。所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3);或:所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(4)和若干片挡风叶片(5)。本实用新型直接空冷凝汽器可降低投资成本、运行更经济。
747 | 热水蒸汽补热型溴化锂吸收式冷水机组 | CN201281489 | 实用新型 | 终止 | 2008-09-28 | 2009-07-29 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水蒸汽补热型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸汽高压发生器、发生器、蒸发器、吸收器、冷凝器、高温热交换器、凝水溶液热交换器、低温热交换器、溶液泵I和冷剂泵,所述发生器内增设有热水换热管束,与低发换热管束及喷淋布液装置在一个腔体组成复合型发生器,所述低温热交换器采用复合型低温热交换器,增设一溶液泵II。本机组在满足用户制冷负荷的前提下,实现余热与蒸汽二种能源的互补,使运行最经济。
748 | 热水补燃型溴化锂吸收式冷水机组 | CN201281490 | 实用新型 | 终止 | 2008-09-28 | 2009-07-29 | F25B15/06(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水补燃型溴化锂吸收式冷水机组,包括直燃高压发生器(1)、发生器、蒸发器(5)、吸收器(4)、冷凝器(8)、高温热交换器(2)、低温热交换器(3)、溶液泵I(6)和冷剂泵(7),所述发生器内增设有热水换热管束(12),所述低温热交换器采用复合型低温热交换器(3),增加一溶液泵II(14),将吸收器的稀溶液分成二路,二路溶液在复合型发生器(9)的喷淋布液装置内混合,溶液泵出口的二路稀溶液在复合型溶液热交换器内不混合,复合型发生器出来的浓溶液在复合型溶液热交换器壳程是一路。本实用新型在满足用户制冷负荷的前提下,实现余热与燃料燃烧二种能源的互补,使运行最经济。
749 | 新型带排气装置的淋激式发生器 | CN201281494 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2008-09-28 | 2009-07-29 | F25B35/02(2006.01)I | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组新型带排气装置的淋激式发生器,包括蒸汽进口管、进口端盖、管板、换热管束、稀溶液布液装置、出口端盖和凝水出管,在出口端盖内设置有一排气装置,排气装置包括内排气支管、内排气管和外排气管道,内排气支管有若干个,竖直连接在内排气管下方,每个内排气支管上蒸汽出口的反方向沿高度方向开有若干个排气孔。本实用新型将多组分气体中不凝性气体排出,保证淋激式发生器的换热效果,进而提高机组的性能和稳定性。
750 | 新型复合型溶液热交换器 | CN201281495 | 实用新型 | 终止 | 2008-09-28 | 2009-07-29 | F25B39/00(2006.01)I;F25B15/06(2006.01)N | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于溴化锂吸收式冷水机组的新型复合型溶液热交换器,包括管程和壳程,管程由二路相互独立的稀溶液的管程系统构成,一路是由稀溶液I进口管、稀溶液I进口端盖、稀溶液I换热管束、稀溶液I出口端盖和稀溶液I出口管组成稀溶液I的管程系统,一路是由稀溶液II进口管、稀溶液II进口端盖、稀溶液II换热管束、稀溶液II出口端盖和稀溶液II出口管组成稀溶液II的管程系统;壳程由浓溶液进口管、浓溶液进液联箱、稀溶液I换热管束、稀溶液II换热管束、折流板、浓溶液出液联箱和浓溶液出口管构成。本实用新型能解决单双效复合型机组同时运行时循环量的匹配问题。
751 | 机翼管换热器 | CN101493299 | 发明专利 | 视为撤回 | 2009-01-23 | 2009-07-29 | F28F1/02(2006.01)I;F28F1/30(2006.01)I;F28F1/20(2006.01)I | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种机翼管换热器,应用于空调、暖通及传热等领域。所述机翼管换热器的换热管(1)的外形与飞机机翼的上部形状相同,称之为机翼形换热管。本发明采用的机翼形换热管作为换热器的重要部分,具有降低换热器管侧阻力、提高换热效率和降低能耗的作用,符合节约型社会的要求。特别机翼管用于电站空冷凝汽器及空调领域时,其阻力小的特点将发挥突出的作用,按阻力减少10%计算,则电力消耗也将降低10%。
752 | 机翼形管 | CN101487674 | 发明专利 | 视为撤回 | 2009-01-23 | 2009-07-22 | F28F1/02(2006.01)I | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种机翼形管,应用于流体输送、空调、暖通及传热等领域。所述机翼形管的管型与飞机机翼的上部形状相同,称之为机翼形管(1)。本发明机翼形管作为换热器的重要部分时,具有降低换热器管侧阻力、提高换热效率和降低能耗的作用,符合节约型社会的要求。特别机翼管用于电站空冷凝汽器及空调领域时,其阻力小的特点将发挥突出的作用,按阻力减少10%计算,则电力消耗也将降低10%。
753 | 机翼形换热翅片管 | CN101487675 | 发明专利 | 视为撤回 | 2009-01-23 | 2009-07-22 | F28F1/02(2006.01)I;F28F1/30(2006.01)I;F28F1/20(2006.01)I | 张健;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种机翼形换热翅片管,包括换热管以及设置于换热管外的翅片(2),所述换热管的外形与飞机机翼的上部形状相同,称之为机翼形换热管(1)。本发明机翼形换热翅片管作为换热器的重要部分,具有降低换热器管侧阻力、提高换热效率和降低能耗的作用,符合节约型社会的要求。特别是机翼形换热翅片管用于电站空冷凝汽器及空调领域时,其阻力小的特点将发挥突出的作用,按阻力减少10%计算,则电力消耗也将降低10%。
754 | 横向穿孔单管板结构的换热器 | CN101458043 | 发明专利 | 驳回 | 2008-11-03 | 2009-06-17 | F28D7/10(2006.01)I | 徐金礼;赵晋平 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种横向穿孔单管板结构的换热器,主要用于两种不同介质的换热。其特征在于:所述换热器的管板为单个管板(3),在管板(3)的径向打横向通孔(7),横向通孔(7)与管板(3)上的管孔相交,管板(3)的端面加工出凸台(6),在凸台(6)的外缘设置有密闭的聚合腔体(1),聚合腔体(1)与横向通孔(7)相连通,聚合腔体(1)上设置有若干个排放阀(2),排放阀(2)与检测仪(5)相连接。本发明是将双管板改为横向穿孔单管板,可以确保换热管与管板连接处的强度及密封性能,快速发现换热管泄露部位,为维护、检修争取了时间提供了方便。
755 | 风筒下方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN101419023 | 发明授权 | 有效-授权 | 2008-11-12 | 2009-04-29 | F28D1/00(2006.01)I;F28B1/06(2006.01)I | 江瀚;薛海君;王永新;徐兴 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种风筒下方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于在所述风筒(10)下方安装有控制风筒(10)进风通道开闭的挡风装置。所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3);或所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(4)和若干片挡风叶片(5)。本发明直接空冷凝汽器可降低投资成本、运行更经济。
756 | 大扁管换热管焊缝表面喷涂处理工艺及设备 | CN100465328C | 发明授权 | 有效-授权 | 2007-05-21 | 2009-03-04 | C23C4/06(2006.01);C23C4/04(2006.01);C23C4/18(2006.01);C23C24/00(2006.01) | 徐金礼;吴小平;江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种大扁管换热管焊缝表面喷涂处理工艺及设备,其特征在于:单面镀铝金属钢带经滚压焊接成型制成大扁管后,直接进入焊缝表面喷涂处理设备,基材表面处理轮(1)对焊缝表面及周围基材表面进行滚压加工,使其表面粗糙,然后由电弧喷涂设备(2)在焊缝及周围基材表面喷涂上铝硅合金,最后由喷涂层处理轮(3)对喷涂层表面进行滚压加工;为防止基材表面处理轮和喷涂层处理轮的滚压而使大扁管换热管产生的变形,在大扁管的下方增加了前支撑滚轮(7)和后支撑滚轮(6),在大扁管的左、右两侧增加了夹持滚轮(5),同时还在基材表面处理轮和喷涂层处理轮的左、右两侧增加了调节机构(4)。本发明既可提高焊缝表面和周围基材表面与铝硅涂层的结合强度,同时又提高了铝硅涂层的致密度和表面质量。
757 | 复合型溶液热交换器 | CN101377367 | 发明专利 | 视为撤回 | 2008-09-28 | 2009-03-04 | F25B39/00(2006.01);F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种用于溴化锂吸收式冷水机组的复合型溶液热交换器,包括管程和壳程,管程由二路相互独立的稀溶液的管程系统构成,一路是由稀溶液I进口管(1)、稀溶液I进口端盖(2)、稀溶液I换热管束(4)、稀溶液I出口端盖(10)和稀溶液I出口管(11)组成稀溶液I的管程系统,一路是由稀溶液II进口管(12)、稀溶液II进口端盖(13)、稀溶液II换热管束(14)、稀溶液II出口端盖(15)和稀溶液II出口管(16)组成稀溶液II的管程系统;壳程为一个系统,由浓溶液进口管(9)、浓溶液进液联箱(8)、稀溶液I换热管束(4)、稀溶液II换热管束(14)、折流板(7)、浓溶液出液联箱(5)和浓溶液出口管(6)构成,两个换热管束安装在一个壳程系统中。本发明能解决单双效复合型机组同时运行时循环量的匹配问题。
758 | 加装进风导流装置的电站直接空冷凝汽器 | CN100451521C | 发明授权 | 有效-授权 | 2006-05-26 | 2009-01-14 | F28B1/06(2006.01);F28B9/00(2006.01) | 江荣方;王酣愚 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种加装进风导流装置的电站直接空冷凝汽器,适用于水源缺乏的火力发电站。包括换热管束、挡风墙(1)、风机群(2)、钢结构平台(3)和立柱(4),钢结构平台(3)向上连接于立柱(4)上,换热管束和风机群(2)设置于钢结构平台(3)上,风机群(2)布置于换热管束下方,挡风墙(1)竖向向上布置于钢结构平台(3)的外围,其特征在于:挡风墙(1)下方的钢结构平台(3)外围竖向向下布置有进风导流装置(5)。用于改变空气进入空冷凝汽器外围风机吸入口的方向,使有害的自然风变为有用的自然风,提高空冷凝汽器的性能,确保电站安全运行,同时大大降低投资成本和运行费用。
759 | 在碳钢零件表面钎焊铝制零件及对非钎焊表面进行镀铝防锈的方法 | CN100446918C | 发明授权 | 有效-授权 | 2007-04-20 | 2008-12-31 | B23P23/00(2006.01);B23P17/00(2006.01);B23K1/008(2006.01);B23K1/20(2006.01);B23K35/22(2006.01);B23K35/28(2006.01);C23C14/14(2006.01);C23C14/24(2006.01) | 吴小平;朱宏清;徐金礼 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种在碳钢零件表面钎焊铝制零件及对非钎焊表面进行镀铝防锈的方法,通过在碳钢零件表面涂覆一层复合钎剂钎料,待复合钎剂钎料表干后,再在碳钢零件表面装配铝制零件,装配好的零件先进入200℃~250℃干燥炉对零件进行干燥处理,使复合钎料钎剂充分干燥,然后进入氮气保护下的可控气氛炉中进行钎焊及钎镀,控制温度570~615℃,从而达到在碳钢零件表面钎焊上铝制零件,同时在其余非钎焊部位的外表面进行镀铝,以使得钎焊及镀铝一次完成,复合钎剂钎料各成分为:钎料占30%~50%,钎剂占20%~40%,其余为乙二醇溶剂;钎料成分为:Al:85%~94%,Si:15%~6%,余量为一些微量元素;钎剂成分为:四氟铝化一钾:40~75%,四氟铝化一铯:25~60%。本发明方法可以降低零件制造成本。
760 | 水平布置一效合并中间进热源的多效蒸馏海水淡化装置 | CN201169542 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-07 | 2008-12-24 | C02F1/04(2006.01);C02F103/08(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种水平布置一效合并中间进热源的多效蒸馏海水淡化装置,包括有主筒体(20)、设置于主筒体(20)内的多效海水淡化蒸发器组件以及设置于主筒体(20)上的驱动热源进口(1),所述主筒体(20)呈水平方向布置,所述多效海水淡化蒸发器组件包含有一个一效蒸发器(4)、两个二效蒸发器(8)、--两个N效蒸发器(10)以及挡液装置(6)和蒸发器喷淋装置(18),其中一效蒸发器(4)设置于主筒体(20)的中间,两个二效蒸发器(8)分别设置于一效蒸发器(4)的左右两边,其余各效蒸发器依次类推,所述挡液装置(6)设置在相邻两效蒸发器之间,所述蒸发器喷淋装置(18)设置在各相应效蒸发器的上方,所述驱动热源进口(1)设置在主筒体(20)的中间。本实用新型能降低各效的蒸汽流速,提高单位换热面积的制取淡水的能力。
761 | 水平布置N效合并两端进热源的多效蒸馏海水淡化装置 | CN201169543 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-07 | 2008-12-24 | C02F1/04(2006.01);C02F103/08(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种水平布置N效合并两端进热源的多效蒸馏海水淡化装置,包括有主筒体(20)、设置于主筒体(20)内的多效海水淡化蒸发器组件以及设置于主筒体(20)上的驱动热源进口(1),所述主筒体(20)呈水平方向布置,所述多效海水淡化蒸发器组件包含有两个一效蒸发器(4)、两个二效蒸发器(8)、--一个N效蒸发器(10)以及挡液装置(6)和蒸发器喷淋装置(18),其中N效蒸发器(10)设置于主筒体(20)的中间,两个一效蒸发器(4)设置在靠近主筒体(20)两端的位置处,两个二效蒸发器(8)分别设置于左边一个一效蒸发器(4)的右侧和右边一个一效蒸发器(4)的左侧,其余各效蒸发器依次类推,所述驱动热源进口(1)设置在主筒体(20)的两端。本实用新型能降低各效的蒸汽流速,提高单位换热面积的制取淡水的能力。
762 | 水平布置两端进热源的多效蒸馏海水淡化装置 | CN201169544 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-07 | 2008-12-24 | C02F1/04(2006.01);C02F103/08(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种水平布置两端进热源的多效蒸馏海水淡化装置,包括有主筒体(20)、设置于主筒体(20)内的多效海水淡化蒸发器组件以及设置于主筒体(20)上的驱动热源进口(1),所述主筒体(20)呈水平方向布置,所述多效海水淡化蒸发器组件以主筒体(20)的长度方向中间为界,分成左、右两个多效海水淡化蒸发器组件,每个多效海水淡化蒸发器组件均包含有一效蒸发器(4)、二效蒸发器(8)、--N效蒸发器(10)以及挡液装置(6)和蒸发器喷淋装置(18),所述两个多效海水淡化蒸发器组件的一效蒸发器(4)、二效蒸发器(8)、--N效蒸发器(10)在主筒体(20)内自中间向左、右两边依次顺序布置,所述驱动热源进口(1)设置在主筒体(20)的两端。本实用新型能降低各效的蒸汽流速,提高单位换热面积的制取淡水的能力。
763 | 水平布置中间进热源的多效蒸馏海水淡化装置 | CN201169545 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-07 | 2008-12-24 | C02F1/04(2006.01);C02F103/08(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种水平布置中间进热源的多效蒸馏海水淡化装置,包括有主筒体(20)、设置于主筒体(20)内的多效海水淡化蒸发器组件以及设置于主筒体(20)上的驱动热源进口(1),所述主筒体(20)呈水平方向布置,所述多效海水淡化蒸发器组件以主筒体(20)的长度方向中间为界,分成左、右两个多效海水淡化蒸发器组件,每个多效海水淡化蒸发器组件均包含有一效蒸发器(4)、二效蒸发器(8)、--N效蒸发器(10)以及挡液装置(6)和蒸发器喷淋装置(18),所述两个多效海水淡化蒸发器组件的一效蒸发器(4)、二效蒸发器(8)、--N效蒸发器(10)在主筒体(20)内自中间向左、右两边依次顺序布置,所述驱动热源进口(1)设置在主筒体(20)的中间。本实用新型能降低各效的蒸汽流速,提高单位换热面积的制取淡水的能力。
764 | 排热利用型溴化锂吸收式制冷机用多管束烟气发生器 | CN201155890 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-30 | 2008-11-26 | F25B33/00(2006.01);F25B15/06(2006.01) | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种排热利用型溴化锂吸收式制冷机用多管束烟气发生器,包括筒体(10),其特征在于在同一筒体(10)内设置有多组烟气换热管束。本实用新型提出的多管束烟气发生器,在发生器筒体内设置有多组(两组以上,含两组)烟气换热管束,使配置该发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机可与要求有独立排烟通道的多台排烟设备安装连接运行,从而减少设备配置数量、减少设备占地面积、降低设备投资费用;对于大型机组,还可有效减小机组的宽度尺寸,使其结构紧凑,外形美观,体积和占地面积均减小。
765 | 配有多管束烟气发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机 | CN201155883 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-30 | 2008-11-26 | F25B15/06(2006.01);F25B33/00(2006.01) | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种配有多管束烟气发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机,包括烟气发生器(12),其特征在于所述烟气发生器(12)在同一筒体(10)内设置有多组烟气换热管束。本实用新型提出的多管束烟气发生器,在发生器筒体内设置有多组(两组以上,含两组)烟气换热管束,使配置该发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机可与要求有独立排烟通道的多台排烟设备安装连接运行,从而减少设备配置数量、减少设备占地面积、降低设备投资费用;对于大型机组,还可有效减小机组的宽度尺寸,使其结构紧凑,外形美观,体积和占地面积均减小。
766 | 配有多管束补燃发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机 | CN201155884 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-30 | 2008-11-26 | F25B15/06(2006.01);F25B33/00(2006.01) | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种配有多管束补燃发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机,包括补燃发生器(16),补燃发生器(16)包括筒体(13)和燃烧器(15),补燃发生器(16)在同一筒体(13)内设置有炉筒(14)、补燃烟气换热管束(12)和余热烟气换热管束,其特征在于所述余热烟气换热管束有多组。本实用新型提出的多管束补燃发生器,在同一筒体内设置有炉筒、补燃烟气换热管束和多组余热烟气换热管束,使配置该发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机可与要求有独立排烟通道的多台排烟设备安装连接运行,从而减少设备配置数量、减少设备占地面积、降低设备投资费用;对于大型机组,还可有效减小机组的宽度尺寸,使其结构紧凑,外形美观,体积和占地面积均减小。
767 | 排热利用型溴化锂吸收式制冷机用多管束补燃发生器 | CN201155891 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-30 | 2008-11-26 | F25B33/00(2006.01);F25B15/06(2006.01) | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种排热利用型溴化锂吸收式制冷机用多管束补燃发生器,包括筒体(13),在同一筒体(13)内设置有炉筒(14)、燃烧器(15)、补燃烟气换热管束(12)和余热烟气换热管束,其特征在于所述余热烟气换热管束有多组。本实用新型提出的多管束补燃发生器,在同一筒体内设置有炉筒、补燃烟气换热管束和多组余热烟气换热管束,使配置该发生器的排热利用型溴化锂吸收式制冷机可与要求有独立排烟通道的多台排烟设备安装连接运行,从而减少设备配置数量、减少设备占地面积、降低设备投资费用;对于大型机组,还可有效减小机组的宽度尺寸,使其结构紧凑,外形美观,体积和占地面积均减小。
768 | 钯管排氢装置 | CN100434839C | 发明授权 | 有效-授权 | 2007-03-29 | 2008-11-19 | F25B43/04(2006.01);F25B43/00(2006.01);F25B15/06(2006.01) | 陈一峰;徐金礼;吴小平 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种钯管排氢装置,主要用于溴化锂吸收式制冷机组,用于排除机组内产生的氢气。它包括:筒体(3)、基体(4)、钯管(1)和电加热器(5),所述筒体(3)一端封闭并设置混合气体进口(2),另一端插入基体(4)并封闭,所述基体(4)自靠近混合气体进口(2)端中间向远离混合气体进口(2)端轴向开槽(3.1),槽(3.1)内径向设置钯管(1),钯管(1)有一根或多根,钯管(1)两端开口,钯管(1)两端与筒体(3)的筒壁连接,槽(3.1)两侧的基体(4)内插入电加热器(5),在基体(4)中设置测温元件(8)。本装置是通过电加热器加热用钯或钯合金制造的金属管状容器,含有氢气的混合气体中只有氢气从钯或钯合金管外透过管壁到管内,再通过空气对流,排放到大气中,从而保证溴化锂吸收式制冷机组的性能。
769 | 冷热同时取出型溴化锂吸收式冷热水机组 | CN201152649 | 实用新型 | 终止 | 2008-01-07 | 2008-11-19 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种冷热同时取出型溴化锂吸收式冷热水机组,包括高压发生器(1)、低压发生器(9)、冷凝器(8)、蒸发器(5)、吸收器(4)、高温热交换器(2)、低温热交换器(3)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)和热水换热器(12)以及溶液进高发管(15),其特征在于:在溶液进高发管(15)上增设溶液进热水换热器管(16),在热水换热器(12)内增设布液装置(17),并在溶液进高发管(15)上增设一溶液阀门I(18)。本实用新型该机组在溶液温度不变情况下,可降低热水换热器的传热面积;在溶液温度相当的情况下,可提高机组的采暖换热效率。
770 | 立式双侧降膜吸收器制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵 | CN100389294C | 发明授权 | 有效-授权 | 2006-05-10 | 2008-05-21 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种立式双侧降膜吸收器制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵,包括:蒸发器(1)、立式双侧降膜吸收器(2)、发生器(4)、冷凝器(5)、溶液热交换器(3)、控制系统及连接各部件的管路、泵阀,立式双侧降膜吸收器包括:吸收器筒体(19)、吸收器立式换热管束(14)、吸收器管板(12)、吸收器上管箱(10)、吸收器下管箱(16)、热水补水管(20)、热水喷淋泵(17)、挡液装置(9)、热水管内布液装置(11)、浓溶液管外布液装置(13)、及连接管路,吸收器上管箱(10)和吸收器下管箱(16)之间通过热水喷淋泵(17)和热水喷淋泵出口管(15)连接相通,热水管内布液装置(11)布置于吸收器上管箱(10)内,浓溶液管外布液装置(13)布置于吸收器筒体(19)内上部。本发明能使热泵本体和系统的投资和运行成本最小。
771 | 直接制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵 | CN100383477C | 发明授权 | 有效-授权 | 2006-05-10 | 2008-04-23 | F25B30/04(2006.01);F25B15/06(2006.01) | 毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直接制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵,包括:蒸发器(1)、立式吸收器(2)、发生器(4)、冷凝器(5)、溶液热交换器(3)、控制系统及连接各部件的管路、泵、阀,立式吸收器包括:吸收器筒体(16)、吸收器立式换热管束(14)、吸收器管板(12)、吸收器上管箱(10)、吸收器下管箱(15)、热水补水管(17)、挡液装置(9)、浓溶液管外布液装置(13)及连接管路,吸收器立式换热管束(14)通过吸收器管板(12)布置于吸收器筒体(16)内,吸收器上管箱(10)和吸收器下管箱(15)分别连接于吸收器筒体(16)的顶部和底部,热水补水管(17)接入吸收器下管箱(15)内,挡液装置(9)安装在吸收器上管箱(10)内,浓溶液管外布液装置(13)布置于吸收器筒体(16)内上部。本发明换热效率高、能耗小、结构简单紧凑。
772 | 钯管排氢装置 | CN201028879 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2007-03-29 | 2008-02-27 | F25B15/06(2006.01) | 陈一峰;徐金礼;吴小平 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种钯管排氢装置,主要用于溴化锂吸收式制冷机组,用于排除机组内产生的氢气。它包括:筒体(3)、基体(4)、钯管(1)和电加热器(5),所述筒体(3)一端封闭并设置混合气体进口(2),另一端插入基体(4)并封闭,所述基体(4)自靠近混合气体进口(2)端中间向远离混合气体进口(2)端轴向开槽(3.1),槽(3.1)内径向设置钯管(1),钯管(1)有一根或多根,钯管(1)两端开口,钯管(1)两端与筒体(3)的筒壁连接,槽(3.1)两侧的基体(4)内插入电加热器(5),在基体(4)中设置测温元件(8)。本装置是通过电加热器加热用钯或钯合金制造的金属管状容器,含有氢气的混合气体中只有氢气从钯或钯合金管外透过管壁到管内,再通过空气对流,排放到大气中,从而保证溴化锂吸收式制冷机组的性能。
773 | 大扁管换热管焊缝表面喷涂处理设备 | CN201027211 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2007-05-22 | 2008-02-27 | C23C4/00(2006.01);C23C4/16(2006.01);C23C4/06(2006.01) | 徐金礼;吴小平;江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种大扁管换热管焊缝表面喷涂处理设备,包括:基材表面处理轮(1)、电弧喷图设备(2)、喷涂层处理轮(3)、调节机构(4)、夹持滚轮(5)、后支撑滚轮(6)和前支撑滚轮(7),所述基材表面处理轮(1)、电弧喷图设备(2)和喷涂层处理轮(3)分别设置于大扁管(8)上焊缝(8.1)的前上方、中上方和后上方,基材表面处理轮(1)和喷涂层处理轮(3)分别与大扁管(8)上焊缝(8.1)表面及周围基材接触,所述夹持滚轮(5)设置于大扁管(8)的左、右两侧,所述调节机构(4)设置于基材表面处理轮(1)和喷涂层处理轮(3)的左、右两侧,前支撑滚轮(7)和后支撑滚轮(6)支承于大扁管(8)的下方。采用本实用新型既可提高焊缝表面和周围基材表面与铝硅涂层的结合强度,同时又提高了铝硅涂层的致密度和表面质量。
774 | 热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN100344917C | 发明授权 | 有效-授权 | 2006-04-05 | 2007-10-24 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;张长江;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括第一热交换器(3)、第二热交换器(7)、一级发生器(4)、一级吸收器(5)、二级发生器(8)、冷凝器(12)、蒸发器(20)、二级吸收器(16)、溶液泵、冷剂泵及连接各部件的管路、阀,机组的二级发生器(16)和冷凝器(12)设置在一个筒体内,一级发生器(4)、一级吸收器(5)、蒸发器(20)及二级吸收器(14)设置在另一个筒体内,其特征在于:在二级发生器(8)、冷凝器(12)中设置有一块或多块发生一冷凝器分段隔板(9),将二级发生器(16)、冷凝器(12)分隔成二段或多段式结构。本发明能使机组发生器的传热温差得到加大的、有效减小机组发生器的换热面积和结构体积。
775 | 高效立式油气分离器 | CN200965379 | 实用新型 | 终止 | 2006-10-16 | 2007-10-24 | F25B43/02(2006.01) | 王海斌;王晓波 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种高效立式油气分离器,适用于制冷空调系统中各种需要油气分离场合。它包括外壳、内筒体(7)、进气管(1)和排气管(3),外壳包括外筒体(6)、顶盖(5)和封头(12),顶盖连接于外筒体上端,封头连接于外筒体下端,外筒体筒壁连接进气管(1);内筒体(7)置于外筒体内,其上端与顶盖固定连接;外壳内径向设置有积油板(11),积油板置于内筒体下方;内筒体内腔下部设置有滤网(10)和滤网压板(8),内筒体(7)外筒壁与外筒体(6)内筒壁之间设置有螺旋分离通道;所述封头(12)、积油板(11)、滤网(10)和滤网压板(8)中心开孔,排气管(3)上端从上述中心开孔插入内筒体(7)内腔上部。本实用新型分离效果好,体积小,阻力小,性价比高,结构紧凑。
776 | 加装进风导流装置的电站直接空冷凝汽器 | CN200955911 | 实用新型 | 终止 | 2006-05-26 | 2007-10-03 | F28B1/06(2006.01);F28B9/00(2006.01) | 江荣方;王酣愚 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种加装进风导流装置的电站直接空冷凝汽器,适用于水源缺乏的火力发电站。包括换热管束、挡风墙(1)、风机群(2)、钢结构平台(3)和立柱(4),钢结构平台(3)向上连接于立柱(4)上,换热管束和风机群(2)设置于钢结构平台(3)上,风机群(2)布置于换热管束下方,挡风墙(1)竖向向上布置于钢结构平台(3)的外围,其特征在于:挡风墙(1)下方的钢结构平台(3)外围竖向向下布置有进风导流装置(5)。用于改变空气进入空冷凝汽器外围风机吸入口的方向,使有害的自然风变为有用的自然风,提高空冷凝汽器的性能,确保电站安全运行,同时大大降低投资成本和运行费用。
777 | 蛇形翅片换热管 | CN2932278 | 实用新型 | 终止 | 2006-06-05 | 2007-08-08 | F28F1/30(2006.01) | 江荣方;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种蛇形翅片换热管,使用在电站空气冷却凝汽器和石化空气冷却器等设备上。它由基管(1)、翅片(2)焊接组成,其特征在于:翅片(2)设计成非等厚蛇形的,靠近基管(1)处的翅片厚度大于距基管(1)较远处的翅片厚度。本实用新型采用翅片根部厚、稍部薄的设计,使翅片的各导热截面积的数值与传热过程中翅片从根部到稍部传热量的分布规律更吻合,翅片各位置的热流密度更均匀。在翅片高度和波距等条件不变的情况下,如果翅片根部的厚度已能够确保换热元件的换热效率,能够提供足够大的换热量,从根部到稍部逐渐地适当减小的材料厚度,可减少翅片材料使用量,从而降低换热元件的材料成本。
778 | 带导流防风装置的电站直接空冷凝汽器 | CN2929622 | 实用新型 | 终止 | 2006-06-16 | 2007-08-01 | F28B1/06(2006.01) | 张健 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带导流防风装置的电站直接空冷凝汽器,适用于水源缺乏的火力发电站。它包括换热管束、四周挡风墙(1)、风机群(2)、钢结构平台(3)和立柱(4),钢结构平台(3)向上连接于立柱(4)上,换热管束和风机群(2)设置于钢结构平台(3)上,风机群(2)布置于换热管束下方,四周挡风墙(1)竖向向上布置于钢结构平台(3)的外围四周,其特征在于:四周挡风墙(1)的顶缘竖向向上布置有挡风墙导流防风装置(5)。本实用新型通过加装挡风墙导流防风装置,使自然风进入空冷凝汽器挡风墙上部时改变风向,水平横向风或俯冲风吹向导流防风装置后变为垂直向上风,这样就抵消了有害自然风的影响,产生抽力,提高电站空冷凝汽器的性能,保证空冷岛安全运行,同时降低运行费用。
779 | 新型多排管空冷凝汽器抽气系统 | CN2926967 | 实用新型 | 终止 | 2006-06-15 | 2007-07-25 | F28B9/10(2006.01) | 江荣方;毛洪财;朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种新型多排管空冷凝汽器抽气系统,主要用于电厂采用空气冷却汽轮机排汽的空气冷凝器抽气。其特征在于:多排管空冷凝汽器的后部联箱(2)按空气流动方向的排数分成多个后部腔体(4),多个后部腔体(4)相互不串通,每个后部腔体(4)对应一排翅片管,在每个后部腔体(4)内设置独立的内抽气管(7)和外抽气管(3),内抽气管(7)与外抽气管(3)连接相通,内抽气管(7)沿长度方向开设有若干个节流抽气孔(8)。本实用新型能将聚集在凝汽器换热管内低压区的不凝性气体抽除。
780 | 直接空气冷却凝汽器管束 | CN2924455 | 实用新型 | 终止 | 2006-07-04 | 2007-07-18 | F28B1/00(2006.01) | 江荣方;吕恒寿 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接空气冷却凝汽器管束,适用于使用场所存在低温环境的直接空气冷却凝汽器。包括蒸汽分配上联箱(1)、顺流管束(2)、逆流管束(3)和凝结水下联箱(4),其特征在于:在顺流管束(2)下部设置顺流管束测温装置(5),或/和在逆流管束上部设置逆流管束测温装置(6)。当顺流管束传热管存在结冰区域时,顺流管束测温装置处的温度就会迅速下降到0℃,可及时的检测出传热管存在冻裂危险;同样逆流管束传热管存在结霜或结冰区域时,逆流管束测温装置处的温度就会迅速下降到0℃,可及时的检测出传热管存在堵塞或冻裂危险。
781 | 带溶液提升泵的热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN2919140 | 实用新型 | 终止 | 2006-04-05 | 2007-07-04 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;张长江;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带溶液提升泵的热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组,包括:第一热交换器(3)、第二热交换器(7)、一级发生器(4)、一级吸收器(5)、二级发生器(8)、冷凝器(12)、蒸发器(20)、二级吸收器(16)、溶液泵、冷剂泵及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在机组的在二级发生器(8)、冷凝器(12)中设置有发生-冷凝器竖向分段隔板(23),将二级发生器(8)、冷凝器(12)沿宽度方向分隔成二段或多段式结构;处于二级发生器-冷凝器下部、压力较低一段的二级发生器底部与处于二级发生器-冷凝器上部、压力较高一段的二级发生器顶部之间设有发生器高低压段溶液连通管(27),管(27)上设有溶液提升泵(26)。本实用新型可有效降低机组高度,使机组整体结构协调、紧凑。
782 | 空冷凝汽器抽气系统 | CN2911585 | 实用新型 | 终止 | 2006-05-10 | 2007-06-13 | F28B1/06(2006.01);F28B9/10(2006.01) | 江荣方;朱宏清;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种空冷凝汽器抽气系统,属制冷设备技术领域。包括:设置在空冷凝汽器后部联箱(2)内的内抽气管(4)、一端连接内抽气管(4)另一端伸出空冷凝汽器后部联箱(2)外的外抽气管(3)、以及连接外抽气管(3)的外部抽真空装置,其特征在于:在空冷凝汽器后部联箱(2)内的内抽气管(4)上分出若干小的抽气支管(5),并插入空冷凝汽器的翅片管(1)内。本实用新型能快速抽除冷凝器翅片管内的不凝性气体,同时又使抽气量最小。
783 | 立式双侧降膜吸收器制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵 | CN2911547 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2006-05-11 | 2007-06-13 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种立式双侧降膜吸收器制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵,包括:蒸发器(1)、立式双侧降膜吸收器(2)、发生器(4)、冷凝器(5)、溶液热交换器(3)、控制系统及连接各部件的管路、泵阀,立式双侧降膜吸收器包括:吸收器筒体(19)、吸收器立式换热管束(14)、吸收器管板(12)、吸收器上管箱(10)、吸收器下管箱(16)、热水补水管(20)、热水喷淋泵(17)、挡液装置(9)、热水管内布液装置(11)、浓溶液管外布液装置(13)、及连接管路,吸收器上管箱(10)和吸收器下管箱(16)之间通过热水喷淋泵(17)和热水喷淋泵出口管(15)连接相通,热水管内布液装置(11)布置于吸收器上管箱(10)内,浓溶液管外布液装置(13)布置于吸收器筒体(19)内上部。本实用新型能使热泵本体和系统的投资和运行成本最小。
784 | 直接制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵 | CN2911552 | 实用新型 | 终止 | 2006-05-11 | 2007-06-13 | F25B30/04(2006.01) | 毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直接制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵,包括:蒸发器(1)、立式吸收器(2)、发生器(4)、冷凝器(5)、溶液热交换器(3)、控制系统及连接各部件的管路、泵、阀,立式吸收器包括:吸收器筒体(16)、吸收器立式换热管束(14)、吸收器管板(12)、吸收器上管箱(10)、吸收器下管箱(15)、热水补水管(17)、挡液装置(9)、浓溶液管外布液装置(13)及连接管路,吸收器立式换热管束(14)通过吸收器管板(12)布置于吸收器筒体(16)内,吸收器上管箱(10)和吸收器下管箱(15)分别连接于吸收器筒体(16)的顶部和底部,热水补水管(17)接入吸收器下管箱(15)内,挡液装置(9)安装在吸收器上管箱(10)内,浓溶液管外布液装置(13)布置于吸收器筒体(16)内上部。本实用新型换热效率高、能耗小、结构简单紧凑。
785 | 多排管空冷凝汽器抽气系统 | CN2911586 | 实用新型 | 终止 | 2006-06-08 | 2007-06-13 | F28B9/10(2006.01) | 江荣方;朱宏清;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种多排管空冷凝汽器抽气系统,主要用于电厂采用空气冷却汽轮机排汽的空气冷凝器抽气。包括:设置在多排管空冷凝汽器后部联箱(2)内的内抽气管(4)、一端连接内抽气管(4)另一端伸出多排管空冷凝汽器后部联箱(2)外的外抽气管(3)、以及连接外抽气管(3)的外部抽真空装置,其特征在于:在多排管空冷凝汽器后部联箱(2)内的内抽气管(4)上分出若干小的抽气支管(5),插入多排管空冷凝汽器逆流翅片管束(1)的迎风面第一排翅片管(6)内。本实用新型能快速抽除聚集在凝汽器逆流翅片管束迎风面第一排翅片管内的不凝性气体,同时又使抽气量最小。
786 | 热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN2901176 | 实用新型 | 终止 | 2006-04-06 | 2007-05-16 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;张长江;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括第一热交换器(3)、第二热交换器(7)、一级发生器(4)、一级吸收器(5)、二级发生器(8)、冷凝器(12)、蒸发器(20)、二级吸收器(16)、溶液泵、冷剂泵及连接各部件的管路、阀,机组的二级发生器(16)和冷凝器(12)设置在一个筒体内,一级发生器(4)、一级吸收器(5)、蒸发器(20)及二级吸收器(14)设置在另一个筒体内,其特征在于:在二级发生器(8)、冷凝器(12)中设置有一块或多块发生—冷凝器分段隔板(9),将二级发生器(16)、冷凝器(12)分隔成二段或多段式结构。本实用新型能使机组发生器的传热温差得到加大,有效减小机组发生器的换热面积和结构体积。
787 | 新型热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN2901177 | 实用新型 | 终止 | 2006-04-06 | 2007-05-16 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;张长江;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括第一热交换器(3)、第二热交换器(7)、一级发生器(4)、一级吸收器(5)、二级发生器(8)、冷凝器(12)、蒸发器(20)、二级吸收器(16)、溶液泵、冷剂泵及连接各部件的管路、阀,机组的二级发生器(16)和冷凝器(12)设置在一个筒体内,一级发生器(4)、一级吸收器(5)、蒸发器(20)及二级吸收器(14)设置在另一个筒体内,其特征在于:在蒸发器(20)、二级吸收器(16)中设置有一块或多块蒸发—吸收器分段隔板(17),将蒸发器(20)、二级吸收器(16)分隔成多段式结构。本实用新型能使机组发生器的传热温差得到加大,有效减小机组发生器的换热面积和结构体积。
788 | 采用空气冷却的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN2896147 | 实用新型 | 终止 | 2006-05-10 | 2007-05-02 | F25B30/04(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种采用空气冷却的第二类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发器(1)、吸收器(2)、发生器(4)、冷凝器(5)、溶液热交换器(3)、控制系统及连接各部件的管路、泵、阀,其特征在于:所述的冷凝器(5)采用空冷冷凝器,它包括冷凝器筒体(13)、冷凝器换热管束(9)、风机(10)、冷剂蒸汽进管(12)和冷凝器冷剂水液囊(11),冷凝器换热管束(9)设置于冷凝器筒体(13)外,通过冷剂蒸汽进管(12)与冷凝器筒体(13)连接相通,冷凝器冷剂水液囊(11)置于冷凝器筒体(13)底部,风机(10)置于冷凝器换热管束(9)旁侧。本实用新型采用空冷冷凝器代替原水冷冷凝器,不使用冷却水,节省了冷却水系统的投资,而且节省大量的水资源。
789 | 冷剂水管路上带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN2890776 | 实用新型 | 终止 | 2006-04-18 | 2007-04-18 | F25B15/06(2006.01);F25B43/00(2006.01) | 朱宏清;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种冷剂水管路上带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机,其特征在于:在制冷机的蒸发器冷剂水出水管(21)上设置由反冲洗过滤器(16)和阀门(14)组成的过滤装置,其中,阀门包括过滤器进水管(13)、过滤器出水管(17)、清洗液进口管(18)及清洗液出口管(15)上的阀门。通过过滤器对机组的循环工作介质进行过滤处理,使进入机组各换热部件的循环工作介质保持良好的洁净状态,从而保障了机组的良好性能,并可延长机组的使用寿命。过滤装置因长期使用性能下降后,通过反冲洗装置进行清洗维护,即可恢复其过滤性能,省时省力,并提高了机组的正常使用率。
790 | 带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN2890777 | 实用新型 | 终止 | 2006-04-18 | 2007-04-18 | F25B15/06(2006.01);F25B43/00(2006.01) | 朱宏清;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机,其特征在于:它在制冷机的吸收器出液管(10)和蒸发器冷剂水出水管(21)上设置由反冲洗过滤器(16)和阀门(14)组成的过滤装置,其中,阀门包括过滤器进液管(13)、过滤器出液管(17)、清洗液进口管(18)及清洗液出口管(15)上的阀门。通过过滤器对机组的循环工作介质进行过滤处理,使进入机组各换热部件的循环工作介质保持良好的洁净状态,从而保障了机组的良好性能,并可延长机组的使用寿命。过滤装置因长期使用性能下降后,通过反冲洗装置进行清洗维护,即可恢复其过滤性能,省时省力,并提高了机组的正常使用率。
791 | 小型溴化锂吸收式制冷机 | CN1307395C | 发明授权 | 有效-授权 | 2005-08-01 | 2007-03-28 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;朱宏清;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种小型溴化锂吸收式制冷机,属制冷设备技术领域。它包括低压发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(3)、吸收器(4),其特征在于:所述的低压发生器(1)与冷凝器(2)、蒸发器(3)与吸收器(4)均布置在同一个筒体(5)里面,其中低压发生器(1)与冷凝器(2)布置在同一个压力腔,组成上部低发—冷凝器腔,采用上下布置方式,低压发生器(1)布置在筒体(5)最上方,冷凝器(2)布置在低压发生器(1)下方;所述的蒸发器(3)与吸收器(4)布置在同一个压力腔,组成下部蒸发—吸收器腔,吸收器(4)布置在外周,蒸发器(3)布置在中间。本发明可以使整个装置的尺寸和重量有进一步的减小,制造成本、运行费用降低。
792 | 空冷器换热管外表面热浸镀铝方法 | CN1936063 | 发明专利 | 视为撤回 | 2006-09-29 | 2007-03-28 | C23C2/00(2006.01);C23C2/38(2006.01);C23C2/12(2006.01);C23C2/02(2006.01);C23G1/00(2006.01);C23C2/14(2006.01) | 江荣方;徐金礼;潘廷文 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种空冷器换热管外表面热浸镀铝方法,其特征在于该方法包括以下工艺步骤:换热管采用普通金属材料,经过滚压焊接成型后,对其两端进行压扁和密封焊接,并在一端焊接上排气管,再对换热管外表面进行热浸镀铝前的预处理,然后进行热浸镀铝工艺,使换热管外表面形成一层镀铝膜,再切掉换热管两端压扁密封段和排器管,最后对换热管进行校型和外表面光整处理。与采用单面镀铝材料的空冷器换热管相比,使用本发明降低了换热管的制备成本。
793 | 反冲洗磁性过滤器 | CN2877831 | 实用新型 | 终止 | 2006-04-18 | 2007-03-14 | B01D35/06(2006.01) | 朱宏清;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种反冲洗磁性过滤器,其特征在于它包括:反冲洗液出口管(1)、进液管(3)、壳体(4)、过滤网(5)、电磁线圈(6)、反冲洗液进口管(7)和出液管(8),壳体(4)采用全焊接式结构,过滤网(5)置于壳体(4)内,进液管(3)、出液管(8)、反冲洗液进口管(7)及反冲洗液出口管(1)均连接于壳体(4)上,它们与壳体(4)的连接也采用焊接式连接,电磁线圈(6)直接绕在壳体(4)上。本实用新型过滤器延长了过滤器的清洗维护保养周期,减少了维护保养费用,适用于对真空要求极高的焊接式机械设备。
794 | 带冷凝器液位检测装置的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN2872221 | 实用新型 | 终止 | 2005-12-23 | 2007-02-21 | F25B15/06(2006.01);F25B30/04(2006.01) | 毛洪财;丁贯林;谭建刚 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带冷凝器液位检测装置的第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器(1)、蒸发器(2)、发生器(5)、冷凝器(6)、溶液热交换器(3)、浓溶液泵(4)、冷凝器冷剂水液囊7、冷凝器冷剂泵(8)、蒸发器冷剂循环泵(9)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:它是通过在冷凝器冷剂水液囊(7)上装有冷凝器冷剂水液位检测装置(10),再在冷凝器冷剂泵(8)上增加冷剂器冷剂泵变频器(11)来检测冷凝器冷剂泵(8)的流量。本实用新型能使冷凝器冷剂泵处于稳定运行状态,提高了机组的可靠性和运行的稳定性。
795 | 带烟气溶液热交换器的溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN2864508 | 实用新型 | 终止 | 2005-12-23 | 2007-01-31 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带烟气溶液热交换器的溴化锂吸收式冷、热水机组,包括高压发生器(1)、蒸发器(5)、吸收器(4)、低压发生器(9)、冷凝器(8)、高温热交换器(2)、低温热交换器(3)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、控制系统及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在高温热交换器(2)中间溶液出口和进低压发生器(9)之前的中间溶液进低压发生器管(10)上,设置一烟气溶液热交换器(13),将高压发生器(1)出来的烟气出高压发生器管(11)接入烟气溶液热交换器(13)。采用此种方式可以使烟气的温度降低到120℃以下,多回收烟气为部分热量,可以减少机组的燃料耗量3~5%,使机组的COP值提高3~5%,降低了机组的运行费用。同时也减少了因烟气排放而造成的热污染。
796 | 用冷剂水流量自动调节的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN2864509 | 实用新型 | 终止 | 2005-12-23 | 2007-01-31 | F25B15/06(2006.01);F25B30/04(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用冷剂水流量自动调节的第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器(1)、蒸发器(2)、发生器(5)、冷凝器(6)、溶液热交换器(3)、浓溶液泵(4)、冷凝器冷剂泵(8)、蒸发器冷剂循环泵(9)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:它是通过在冷凝器冷剂泵(8)出口管路上增加一冷剂水旁通进冷凝器管(10),再在冷剂水旁通进冷凝器管(10)上设置由冷凝器冷剂水液位控制的自动调节阀门(11)。本实用新型能使冷凝器冷剂泵处于稳定运行状态,提高了机组的可靠性和运行的稳定性。
797 | 用冷却水温差控制冷剂泵的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN2864510 | 实用新型 | 终止 | 2005-12-23 | 2007-01-31 | F25B15/06(2006.01);F25B30/04(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用冷却水温差控制冷剂泵的第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器(1)、蒸发器(2)、发生器(5)、冷凝器(6)、溶液热交换器(3)、浓溶液泵(4)、冷凝器冷剂泵(8)、蒸发器冷剂循环泵(9)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在冷凝器(6)冷却水进、出管上分别安装冷凝器冷却水进口测温元件(10)和冷凝器冷却水出口测温元件(12),在冷凝器冷剂泵(8)上增加冷剂器冷剂泵变频器(11)。本实用新型能使冷凝器冷剂泵处于稳定运行状态,提高了机组的可靠性和运行的稳定性。
798 | 带自抽溶液冷却装置的第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN2864511 | 实用新型 | 终止 | 2005-12-23 | 2007-01-31 | F25B15/06(2006.01);F25B30/04(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带自抽溶液冷却装置的第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器(1)、蒸发器(2)、发生器(10)、冷凝器(11)、溶液热交换器(3)、浓溶液泵(9)、冷凝器冷剂泵(12)、自动抽气装置(5)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在浓溶液泵(9)出口进入自动抽气装置(5)的浓溶液进自抽装置管(7)上增加自抽溶液冷却装置(16);将冷凝器冷剂泵(12)出口的冷凝器冷剂泵出口管(13)先接入自抽溶液冷却装置(16),再将出自抽溶液冷却装置(16)的冷凝器冷剂水出自抽溶液冷却器管(17)接入蒸发器(2)液囊。本实用新可以提高自动抽气装置的抽气性能,进而进高机组的性能和可靠性及寿命。
799 | 翅片换热管及其制造方法 | CN1904539 | 发明专利 | 视为撤回 | 2006-06-05 | 2007-01-31 | F28F1/24(2006.01);C23C30/00(2006.01) | 江荣方;薛海君 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种翅片换热管及其制造方法,使用在电站空气冷却凝汽器和石化空气冷却器上。它由基管(1)、翅片或肋片(2)组成,并通过热浸镀铝或铝合金的方法使基管与翅片之间渗入铝或铝合金镀液,冷却后使基管和翅片焊接成一体,同时在翅片表面形成耐腐蚀的铝或铝合金镀层(3)。相对于目前使用的热浸镀锌方法,本发明寻求到了金属锌的替代材料,缓解了目前锌资源紧缺的供需矛盾,大大降低换热元件的生产成本。
800 | 提供卫生热水的新型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组 | CN2844793 | 实用新型 | 终止 | 2005-11-03 | 2006-12-06 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种提供卫生热水的新型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸汽双效型高压发生器、蒸发器、吸收器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵、冷剂泵、及连接各部件的管路、阀,在蒸汽双效型高压发生器(1)上设置冷剂蒸汽-工作蒸汽-卫生热水换热器(13),冷剂蒸汽-工作蒸汽-卫生热水换热器(13)的高发冷剂蒸汽换热管束(17)、工作蒸汽换热管束(16)和卫生热水换热管束(14)在同一个压力壳体内,高发冷剂蒸汽换热管束(17)和工作蒸汽换热管束(16)在下部,卫生热水换热管束(14)在上部,壳程中加入水,高发冷剂蒸汽换热管束(17)与低压发生器(10)的出水端盖(12)之间设置冷剂蒸汽凝水进低压发生器出水端盖连管(18)。本实用新型节能效果显著。
801 | 提供卫生热水的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组 | CN2844794 | 实用新型 | 终止 | 2005-11-03 | 2006-12-06 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种提供卫生热水的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,包括蒸汽双效型高压发生器、蒸发器、吸收器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、工作蒸汽卫生热水换热器(16)、溶液泵、冷剂泵、及连接各部件的管路、阀,所述的工作蒸汽卫生热水换热器(16)内设置卫生热水换热管束(19),在蒸汽双效型高压发生器(1)上设置冷剂蒸汽—卫生热水换热器(13),冷剂蒸汽—卫生热水换热器(13)的高发冷剂蒸汽换热管束(17)和卫生热水换热管束(14)在同一个压力壳体内,冷剂蒸汽—卫生热水换热器(13)壳程中加入水,高发冷剂蒸汽换热管束(17)与低压发生器(10)的出水端盖(12)之间设置冷剂蒸汽凝水进低压发生器出水端盖连管(18);本实用新型节能效果显著。
802 | 提供冷、热、卫生热水的直燃型溴化锂吸收式机组 | CN2839913 | 实用新型 | 终止 | 2005-11-03 | 2006-11-22 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种提供冷、热、卫生热水的直燃型溴化锂吸收式机组,包括高压发生器(1)、蒸发器(5)、吸收器(4)、低压发生器(10)、冷凝器(8)、高温热交换器(2)、低温热交换器(3)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在高压发生器(1)上设置卫生热水换热器(13)或/和采暖热水换热器(18),在卫生热水换热器(13)或/和采暖热水换热器(18)的凝水与机组低压发生器进/出水端盖(11)之间设置冷剂蒸汽凝水进低压发生器进进/出水端盖管(14),在低压发生器进/出水端盖(11)和吸收器之间设有低压发生器进/出水端盖和吸收器连管(15),低压发生器进/出水端盖和吸收器连管(15)上设有采暖切换阀(16)。本实用新型运行的能耗低、成本低,系统又比较简单。
803 | 溴化锂吸收式冷水、冷热水机组溶液循环量自动调节装置 | CN2830987 | 实用新型 | 终止 | 2005-07-21 | 2006-10-25 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种溴化锂吸收式冷水、冷热水机组溶液循环量自动调节装置,包括:壳体(3)、高压发生器气相连接管(1)、吸收器气相连接管(8)、溶液进液管(5)、溶液出液管(9)、滑块(4)和弹力装置(6),高压发生器气相连接管(1)和吸收器连接管(8)分别连接于壳体(3)左、右壳壁上,溶液进、出液管(5)和(9)分别连接于壳体(3)前、后壳壁上,滑块(4)和弹力装置(6)置于壳体(3)内,弹力装置(6)置于滑块(4)右侧与壳体(3)右壳壁之间;在滑块(4)中间开一通孔作为溶液通道(4.1),在溶液进液管(5)或出液管(9)与壳体(3)相连的壳程处长度方向偏右开一排小孔(3.1),滑块(4)中间的溶液通道(4.1)通过该小孔(3.1)与溶液进液管(5)和溶液出液管(9)相连通。本实用新型可以自动根据机组运行工况调节溶液循环量,满足机组正常稳定运行。
804 | 热水直燃二用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2826307 | 实用新型 | 终止 | 2005-08-29 | 2006-10-11 | F25B15/06(2006.01) | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水直燃二用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器(5)、蒸发器(23)、吸收器(12)、低压发生器(18)、冷凝器(22)、高温热交换器(8)、低温热交换器(9)、溶液泵(24)、冷剂泵(25)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:所述的高压发生器(5)采用直燃型高压发生器(5),低压发生器(18)采用热水蒸汽复合型低压发生器,热水蒸汽复合型低压发生器(18)的热水换热管束(15)和蒸汽换热管束(19)在同一个腔体内;热水蒸汽复合型低压发生器(18)与低温热交换器(9)之间设有稀溶液联通管(1)。本实用新型通过同时设置直燃高压发生器和复合型低压发生器,使机组能同时或分别利用热水或直接燃烧燃料产生的热量驱动运行。
805 | 多能源双效型溴化锂吸收式制冷机 | CN2826308 | 实用新型 | 终止 | 2005-08-29 | 2006-10-11 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种多能源双效型溴化锂吸收式制冷机,包括高压发生器(1)、低压发生器(11)、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(13)、高温热交换器(2)、低温热交换器(4)、溶液泵(7)、冷剂泵(8)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于所述的低压发生器(11)是复合型低压发生器,在低温热交换器(4)稀溶液管路引一路(17)直接进入复合型低压发生器(11),管路(17)上加装调节阀(18)。本实用新型通过同时设置直燃高压发生器和复合型低压发生器,使机组能同时或分别利用热水或直接燃烧燃料产生的热量驱动运行。
806 | 热水和蒸汽单效二用型溴化锂吸收式制冷机 | CN2826309 | 实用新型 | 终止 | 2005-08-29 | 2006-10-11 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热水和蒸汽单效二用型溴化锂吸收式制冷机,包括蒸汽单效发生器、蒸发器(6)、吸收器(5)、冷凝器(10)、溶液热交换器(4)、溶液泵(7)、冷剂泵(8)及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在所述的蒸汽单效发生器内增加热水换热管束(12),热水换热管束(12)和蒸汽换热管束(3)在同一个腔体内,构成热水蒸汽复合型发生器(9)。本实用新型能同时利用热水和蒸汽双能源来驱动机组进行供冷运行。
807 | 提供卫生热水的溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2826310 | 实用新型 | 终止 | 2005-09-01 | 2006-10-11 | F25B15/06(2006.01) | 毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种提供卫生热水的溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,属溴化锂吸收式制冷设备技术领域。包括高压发生器(1)、蒸发器(5)、吸收器(4)、低压发生器(9)、冷凝器(8)、高温热交换器(2)、低温热交换器(3)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在高压发生器(1)上设置冷剂蒸汽—卫生热水换热器(11),冷剂蒸汽—卫生热水换热器(11)内下部设置高发冷剂蒸汽换热管束(10),管内通高发冷剂蒸汽;上部设置卫生热水换热管束(12),管内通卫生热水,冷剂蒸汽—卫生热水换热器的壳程(13)加水,对壳程(13)抽真空。本实用新型既能保证生活热水的卫生和安全,又能节省初投资和运行成本。
808 | 新型热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN1831452 | 发明专利 | 视为撤回 | 2006-04-05 | 2006-09-13 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;张长江;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括第一热交换器(3)、第二热交换器(7)、一级发生器(4)、一级吸收器(5)、二级发生器(8)、冷凝器(12)、蒸发器(20)、二级吸收器(16)、溶液泵、冷剂泵及连接各部件的管路、阀,机组的二级发生器(16)和冷凝器(12)设置在一个筒体内,一级发生器(4)、一级吸收器(5)、蒸发器(20)及二级吸收器(14)设置在另一个筒体内,其特征在于:在蒸发器(20)、二级吸收器(16)中设置有一块或多块蒸发-吸收器分段隔板(17),将蒸发器(20)、二级吸收器(16)分隔成多段式结构。本发明能使机组发生器的传热温差得到加大的、有效减小机组发生器的换热面积和结构体积。
809 | 带有冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN1272593C | 发明授权 | 终止 | 2004-12-31 | 2006-08-30 | F25B15/06(2006.01);F25B49/04(2006.01) | 朱宏清;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带有冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在冷凝器(9)与吸收器(6)或蒸发器(10)之间设置冷剂蒸汽连通管(4),连通管(4)上装有电动阀(8),构成防冻装置。电动阀开启时将冷凝器中的冷剂蒸汽按调节控制要求输入吸收器或蒸发器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管。
810 | 上下组合型溴化锂吸收式冷/热水机组-冷却塔一体机 | CN2811868 | 实用新型 | 终止 | 2005-07-29 | 2006-08-30 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;徐金礼;贺湘晖 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种上下组合型溴化锂吸收式冷/热水机组-冷却塔一体机,属制冷设备技术领域。其特征在于它包括:冷却塔(1)、溴化锂吸收式冷水、冷热水机组(2)、冷却水泵(3)和冷却水管(4),所述的冷却塔(1)叠置在溴化锂吸收式冷水、冷热水机组(2)的顶部;冷却塔(1)底部的集水盘(1.1)与冷却水管(4)一端相连,冷却水管(4)的另一端与冷却水泵(3)相连,冷却水泵(3)与溴化锂吸收式冷水、冷热水机组(2)的吸收器和冷凝器的换热管束进口相连通,溴化锂吸收式冷水、冷热水机组(2)的吸收器和冷凝器的换热管束的出口则与冷却塔(1)顶部进水口相连通,形成一个冷却水循环回路,由此构成一个完整的溴化锂吸收式冷/热水机组-冷却塔一体机。
811 | 直立底吹式溴化锂制冷机用直燃高压发生器 | CN2811874 | 实用新型 | 终止 | 2005-08-01 | 2006-08-30 | F25B33/00(2006.01) | 王永新;徐建虎;张磊 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直立底吹式溴化锂制冷机用直燃高压发生器,属制冷设备技术领域。它包括:高发筒体(10)、炉筒(7)、炉门(9)、换热管束(5)、烟囱(4)、布液管II(6)、布液管I(8)、液囊(1)和汽包(2),直燃高压发生器直立布置,采用湿式、火管结构:所述的高发筒体(10)直立布置,炉筒(7)与换热管束(5)下管板直接连接同轴直立布置于高发筒体(10)下部;换热管束(5)上管板与烟囱(4)相连;布液管II(6)布置在炉筒(7)底部与炉门(9)筒连接处,另一布液管I(8)布置在正对换热管束(5)下管板处,液囊(1)环设于高发筒体(10)上部外围,汽包(2)设置于液囊(1)上方的高发筒体(10)筒壁,液囊(1)与汽包(2)均与高发筒体(10)相连通。本实用新型体积小、重量轻、效率高,安全可靠,可应用在小型溴化锂吸收式直燃机组中。
812 | 小型溴化锂吸收式制冷机 | CN2811869 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2005-08-02 | 2006-08-30 | F25B15/06(2006.01) | 江荣方;朱宏清;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种小型溴化锂吸收式制冷机,属制冷设备技术领域。它包括低压发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(3)、吸收器(4),其特征在于:所述的低压发生器(1)与冷凝器(2)、蒸发器(3)与吸收器(4)均布置在同一个筒体(5)里面,其中低压发生器(1)与冷凝器(2)布置在同一个压力腔,组成上部低发—冷凝器腔,采用上下布置方式,低压发生器(1)布置在筒体(5)最上方,冷凝器(2)布置在低压发生器(1)下方;所述的蒸发器(3)与吸收器(4)布置在同一个压力腔,组成下部蒸发—吸收器腔,吸收器(4)布置在外周,蒸发器(3)布置在中间。本实用新型可以使整个装置的尺寸和重量有进一步的减小,制造成本、运行费用降低。
813 | 热管隔离水平托盘高效蒸发器 | CN2775567 | 实用新型 | 终止 | 2005-01-26 | 2006-04-26 | F25B39/02(2006.01);F28D15/04(2006.01);F25B17/00(2006.01) | 窦卫东;孙文哲;夏再忠 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种热管隔离水平托盘高效蒸发器,它包括隔板(1)、筒体(2)、隔离器封板(4)、隔离器毛细蒸发强化管(5)、隔离器隔板(7)、布液器(8)、蒸发器管板(9)、蒸发器毛细蒸发强化管(12)和隔离器集液器(18),所述的隔板(1)、隔离器封板(4)、隔离器毛细蒸发强化管(5)、隔离器隔板(7)、布液器(8)和隔离器集液器(18)均置于筒体(2)内上部左右两侧,构成左右两个镜像对称的隔离器;所述的蒸发器管板(9)和蒸发器毛细蒸发强化管(12)均置于筒体(5)内下部,与筒体(2)一起构成蒸发器。本实用新型在用于多床吸附式制冷系统时,使其通过热管隔离技术实现制冷剂的冷凝和蒸发的隔离,从而实现解吸冷凝侧隔离器与底部蒸发器之间的热隔离。
814 | 烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2769780 | 实用新型 | 终止 | 2004-12-21 | 2006-04-05 | F25B15/06(2006.01);F25B27/02(2006.01) | 毛洪财;王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵、冷剂泵以及连接各部件的管路、阀,其特点是将低压发生器分成两个腔体,将热水换热管束和蒸汽换热管束分别置于上述两个腔体内,分别构成热水发生器9和烟气双效低压发生器10;将冷凝器分成低温段13和高温段12两段,分别处于上述两个腔体内,组成热水发生冷凝器和烟气双效低压发生冷凝器二个压力腔体,热水发生器、低温段冷凝器构成一个压力腔体,烟气双效低压发生器、高温段冷凝器构成一个压力腔体。本实用新型通过加大低压发生器热水换热管束的传热温差和降低机组制冷运行时的烟气排放温度,提高机组余热回收利用率。
815 | 自动调节吸收器负荷的溴化锂吸收式制冷机用布液装置 | CN2769781 | 实用新型 | 终止 | 2005-01-17 | 2006-04-05 | F25B15/06(2006.01) | 孙文哲;朱宏清;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种自动调节吸收器负荷的溴化锂吸收式制冷机用布液装置,包括吸收器的布液淋板(1)和布液管(2),其特点是将吸收器的布液淋板(1)沿制冷机宽度方向分成2、3、4……n个部分,中间用隔板(3)隔开形成n个淋板槽(1.1、1.2、1.3、……1.n),相邻两个隔板(3)高度不等;将布液管(2)布置在吸收器最外侧即远离蒸发器侧的淋板槽(1.1)上方。本实用新型能自动调节溴化锂吸收式制冷机吸收器负荷。
816 | 风冷式小型溴化锂吸收式制冷机 | CN2769782 | 实用新型 | 终止 | 2005-01-17 | 2006-04-05 | F25B15/06(2006.01) | 朱宏清;王永新;孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种风冷式小型溴化锂吸收式制冷机,包括高压发生器(1)、低压发生器(4)、冷凝器(6)、蒸发器(12)、吸收器(10)、高温换热器(2)、低温换热器(3)、溶液泵(11)、冷剂泵(13)及连接管路、阀件,其特征在于所述的冷凝器(6)采用风冷冷凝器(6),吸收器(10)出来的稀溶液通过喷淋泵(9)接入喷淋液风冷换热器(8)管内,喷淋液风冷换热器(8)出来的稀溶液接入吸收器(10)喷淋;低温换热器(3)出来的浓溶液接入浓液风冷换热器(7)管内,浓液风冷换热器(7)出来的浓溶液接入吸收器(10)喷淋。本实用新型的冷凝器和吸收器采用风冷冷却系统,初投资少、占地面积小、运行费用低。
817 | 三效溴化锂吸收式制冷系统卫生热水装置 | CN2765111 | 实用新型 | 终止 | 2005-01-26 | 2006-03-15 | F25B15/06(2006.01) | 朱宏清;窦卫东;孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种三效溴化锂吸收式制冷系统卫生热水装置,它包括中压发生器(1)、高压发生器冷剂蒸汽凝水输入管(2)、热水器II(3)、热水器I(4)、高压发生器冷剂蒸汽输出管(5)、热水器I冷剂凝水低发输入管(6)、低压发生器(7)、冷凝器(8)和热水器I冷剂凝水低发输出管(9)。本实用新型在提供卫生热水时,分别利用了部分中压发生器冷剂蒸汽的热量和高压发生器冷剂蒸汽凝水的热量,减少了冷凝器的负荷,同时提高了带卫生热水器的三效溴化锂吸收式制冷系统的COP值。因此本实用新型实现了更多的热量回收,提高了机组的运行效率,节约了更多的运行费用。
818 | 直燃型溴化锂冷热水机组卫生热水装置 | CN2765112 | 实用新型 | 终止 | 2005-01-26 | 2006-03-15 | F25B15/06(2006.01) | 朱宏清;窦卫东;孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直燃型溴化锂冷热水机组卫生热水装置,包括低压发生器(1)、高压发生器冷剂蒸汽凝水输入管(2)、热水器II(3)、热水器I(4)、低压发生器冷剂蒸汽输出管(5)、高压发生器冷剂蒸汽凝水输入管(6)、冷凝器(7)和热水器I冷剂凝水输出管(8),低压发生器、热水器I和冷凝器置于一个筒体内,低压发生器和热水器I之间通过挡液装置分隔,热水器I和冷凝器之间通过隔板密封分隔,高压发生器冷剂蒸汽凝水输入管连通于低压发生器与热水器II之间,低压发生器冷剂蒸汽输出管和热水器I冷剂凝水输出管都分别连通于热水器I和冷凝器之间,热水器I和热水器II之间通过管路串联连接。本实用新型可进一步提高直燃型溴化锂冷热水机组的COP值,可提供卫生热水出水温度,控制能力强。
819 | 带有发生器冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN2757043 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2004-12-31 | 2006-02-08 | F25B15/06(2006.01) | 朱宏清;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带有发生器冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在发生器(1)与吸收器(6)或蒸发器(10)之间设置冷剂蒸汽连通管(4),连通管(4)上装有电动阀(8),构成防冻装置。电动阀开启时将发生器中的冷剂蒸汽按调节控制要求输入吸收器或蒸发器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管。
820 | 带有冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN2757044 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2004-12-31 | 2006-02-08 | F25B15/06(2006.01) | 朱宏清;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带有冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在冷凝器(9)与吸收器(6)或蒸发器(10)之间设置冷剂蒸汽连通管(4),连通管(4)上装有电动阀(8),构成防冻装置。电动阀开启时将冷凝器中的冷剂蒸汽按调节控制要求输入吸收器或蒸发器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管。
821 | 带有吸收溶液调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN2757045 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2004-12-31 | 2006-02-08 | F25B15/06(2006.01) | 朱宏清;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带有吸收溶液调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在吸收器(6)进液管(5)上设置电动阀(8)。构成防冻装置。电动阀关闭时按调节控制要求减少或切断进入吸收器换热管束顶部的吸收溶液,使高温浓溶液经融晶管进入吸收器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,从而达到在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管的安全运行控制目的。
822 | 余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器 | CN1235005C | 发明授权 | 终止 | 2003-11-13 | 2006-01-04 | F25B15/06(2006.01);F25B27/02(2006.01);F25B33/00(2006.01) | 张长江;孙文哲;朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器,包括烟气换热管束(6)、筒体(12)、烟气进口(14)、烟气出口(15),烟气换热管束(6)设置在筒体(12)内,其特点是筒体(12)内设置有热水发生器(4),热水发生器(4)设置在烟气换热管束(6)的上部,热水发生器(4)和烟气换热管束(6)的溶液则用布液管(7)连通。本发明可同时利用热水和余热烟气来加热发生器内的溴化锂溶液,配置该发生器的余热型溴化锂吸收式冷(热)水机组可同时利用热水和余热烟气来驱动,进行供冷(供热)运行,节约能源,保护环境。
823 | 烟气热水型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2733265 | 实用新型 | 终止 | 2004-10-11 | 2005-10-12 | F25B15/06 | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种烟气热水型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,适用于同时具有热水(包括余热热水和其它形式的热水)和余热烟气的场所。它包括高压发生器5、蒸发器20、吸收器9、复合型低压发生器15、冷凝器19、高温热交换器6、低温热交换器7、溶液泵21、冷剂泵22以及连接各部件的管路、阀,其特征在于在复合型低压发生器15与低温热交换器7之间设有稀溶液联通管1。使机组能有效利用热水和余热烟气来驱动进行制冷运行,提高余热回收利用率,节约能源,保护环境。
824 | 带有发生器冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN1635315 | 发明授权 | 终止 | 2004-12-31 | 2005-07-06 | F25B15/06(2006.01);F25B49/04(2006.01) | 朱宏清;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带有发生器冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在发生器(1)与吸收器(6)或蒸发器(10)之间设置冷剂蒸汽连通管(4),连通管(4)上装有电动阀(8),构成防冻装置。电动阀开启时将发生器中的冷剂蒸汽按调节控制要求输入吸收器或蒸发器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管。
825 | 带有吸收溶液调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN1632421 | 发明授权 | 终止 | 2004-12-31 | 2005-06-29 | F25B15/06(2006.01);F25B49/04(2006.01) | 朱宏清;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带有吸收溶液调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在吸收器(6)进液管(5)上设置电动阀(8)。构成防冻装置。电动阀关闭时按调节控制要求减少或切断进入吸收器换热管束顶部的吸收溶液,使高温浓溶液经融晶管进入吸收器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,从而达到在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管的安全运行控制目的。
826 | 余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组 | CN2677832 | 实用新型 | 终止 | 2003-11-14 | 2005-02-09 | F25B15/06;F24H4/02 | 江荣方;张长江;孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组,包括烟气型高压发生器12、蒸发器27、吸收器16、冷凝器26、高温热交换器13、低温热交换器14、以及连接各部件的管路、泵、阀,其特点是机组中增设有二级烟气发生器5,二级烟气发生器包括换热管束9、筒体10、烟气进、出口7、8、进液管18和出液口11,烟气进口与高压发生器排烟管21之间用二级进烟管20连通,烟气出口与机组的排烟总管1之间用二级排烟管4连通,排烟总管与高压发生器排烟管21之间用一级排烟管19连通,二级进烟管和一级排烟管上都装有烟气阀门3,进液管与热交换器连通,出液口与低温热交换器连通。本机组能充分利用烟气余热,将机组制冷运行时的烟气排放温度降得更低。
827 | 溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用补燃型发生器 | CN2674365 | 实用新型 | 终止 | 2003-10-23 | 2005-01-26 | F25B35/02 | 孙文哲;张长江;朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种烟气余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用补燃型发生器,包括筒体25、炉筒8、燃烧器9、余热烟气换热管束7、补燃烟气换热管束10、余热烟气进气管27、余热烟气排放管2以及溶液进、出口,其特点是在余热烟气排放管3上设置余热烟气排放控制阀2;在余热烟气排放管3与燃烧器9的进风口之间设置余热烟气循环管6,管6的进口端设在余热烟气排放控制阀2之前,管6上装有余热烟气循环控制阀4;在燃烧器的进风口处设置空气进口管12,管12上装有空气控制阀11。本发生器能使烟气中的富余氧气在补燃运行中能得到利用,减少了机组的排烟量,降低了排烟热损失,减少了燃料耗量。
828 | 溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用热管发生器 | CN2674366 | 实用新型 | 终止 | 2003-10-23 | 2005-01-26 | F25B35/02 | 朱宏清;张长江;孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用热管发生器,它包括筒体5、换热管束4、隔板6、稀溶液进口1、浓溶液出口8、烟气进口7和烟气出口2,换热管束4直立布置于筒体5内,隔板6横向设置于筒体5内,隔板6以下筒体5内走余热烟气,以上的筒体5内走溴化锂溶液,换热管束内放置液体工作介质,稀溶液进液口1和烟气出口2设置于筒体5一侧,浓溶液出口8和烟气进口7设置于筒体5另一侧。本实用新型的换热面积小,结构紧凑,体积小,重量轻。
829 | 孔内高效镗槽刀 | CN2668305 | 实用新型 | 终止 | 2004-02-10 | 2005-01-05 | B23B29/03;B23B27/00 | 许愉松 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种孔内高效镗槽刀,特别适用于换热器管板孔内环形槽的加工。包括刀体1和连接刀体的装夹柄部2,刀体1上设置有切削刃3,其特点是切削刃3的前刀面3-1由直段横刃3-1-1、两侧刃3-1-2、3-1-3和两内凹弧刃3-1-4、3-1-5组成,直段横刃3-1-1和两侧刃3-1-2、3-1-3之间用内凹弧刃3-1-4、3-1-5相连,形成“”形。采用本实用新型加工的工件质量好。
830 | 孔内高效镗槽刀片 | CN2668304 | 实用新型 | 终止 | 2004-02-10 | 2005-01-05 | B23B27/00;B23B29/03 | 许愉松 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种孔内高效镗槽刀片,特别适用于换热器管板孔内环形槽的加工。刀片上设置有切削刃1,其特点是切削刃1的前刀面2由直段横刃2-1、两侧刃2-2、2-3和两内凹弧刃2-4、2-5组成,直段横刃2-1和两侧刃2-2、2-3之间用内凹弧刃2-4、2-5相连,形成“”形。采用本实用新型加工的工件质量好。
831 | 余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器 | CN2667413 | 实用新型 | 终止-避重放弃 | 2003-11-13 | 2004-12-29 | F25B15/06 | 张长江;孙文哲;朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器,包括烟气换热管束6、筒体12、烟气进口14、烟气出口15,烟气换热管束6设置在筒体12内,其特点是筒体12内设置有热水发生器4,热水发生器4设置在烟气换热管束6的上部,热水发生器4和烟气换热管束6的溶液则用布液管7连通。本实用新型可同时利用热水和余热烟气来加热发生器内的溴化锂溶液,配置该发生器的余热型溴化锂吸收式冷(热)水机组可同时利用热水和余热烟气来驱动,进行供冷(供热)运行,节约能源,保护环境。
832 | 余热型单效溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2667414 | 实用新型 | 终止 | 2003-11-13 | 2004-12-29 | F25B15/06 | 孙文哲;张长江;朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种余热型单效溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括发生器2、蒸发器12、吸收器9、冷凝器11、溶液热交换器7、溶液泵13、冷剂泵14及连接各部件的管路、阀门,其特征在于发生器2为双热源驱动型发生器,包括热水发生器3、烟气换热管束4和筒体5,热水发生器3和烟气换热管束4设置在同一筒体5内,热水发生器3设置在烟气换热管束4的上部,热水发生器3和烟气换热管束4的溶液则用布液管6连通。本实用新型可同时利用余热烟气和热水来加热进入发生器中的溴化锂溶液。在满足空调供冷(供热)要求的同时,降低了向环境的排热量,节约能源,保护环境。
833 | 余热型双效溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2667415 | 实用新型 | 终止 | 2003-11-13 | 2004-12-29 | F25B15/06 | 张长江;孙文哲;朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种余热型双效溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括烟气型高压发生器2、低压发生器12、冷凝器15、蒸发器16、吸收器6、高温热交换器3、低温热交换器4、溶液泵17、冷剂泵18及连接各部件的管路、阀门,其特点是低压发生器12的换热管束由热水换热管束9和蒸汽换热管束13组成。本实用新型能同时利用热水和余热烟气来驱动运行,在满足空调供冷(供热)要求的同时,降低了向环境的排热量,节约能源,保护环境。
834 | 余热型双效溴化锂吸收式冷水机组 | CN2667416 | 实用新型 | 终止 | 2003-11-14 | 2004-12-29 | F25B15/06 | 江荣方;张长江;孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种余热型双效溴化锂吸收式冷水机组,包括烟气型高压发生器12、蒸发器27、吸收器16、冷凝器26、高温热交换器13、低温热交换器14、以及连接各部件的管路、泵、阀,其特点是机组中增设有二级烟气发生器5,二级烟气发生器包括换热管束9、筒体10、烟、出口7、8、进液管18和出液口11,烟气进口与高压发生器排烟管21之间用二级进烟管20连通,烟气出口8与机组的排烟总管1之间用二级排烟管4连通,进液管与热交换器连通,出液口与低温热交换器连通。本机组能充分利用烟气余热,将机组制冷运行时的烟气排放温度降得更低。
835 | 蒸汽型溴冷机、热泵为冷、热源的热、电、冷三联供系统 | CN2615346 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2002-11-28 | 2004-05-12 | F02C6/18;F25B27/02;F25B30/04 | 高林华 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种蒸汽型溴冷机、热泵为冷、热源的热、电、冷三联供系统,使用于汽轮机电站附近既需要夏天供冷、又需要冬天供热的场所。包括压气机a、燃烧室b、燃气透平c、发电机d、汽轮机e、蒸汽型溴化锂吸收式冷水、热泵机组f、冷却塔g、凝汽器h和余热锅炉I。这些部件通过管路、阀门相连接。在电站汽轮机提供中低压抽汽和冷却塔冷却水情况下通过蒸汽型溴化锂吸收式冷水、机泵机组制取空调用冷水;在电站汽冷机提供中低压抽汽和凝汽器提供余热水情况下通过蒸汽型溴化锂吸收式冷水、热泵机组制取采暖用热水。由于该系统采用热泵供暖,热力系数高达1.6~2,较传统系统的汽水换热器供暖的热效率高60~100%。
836 | 排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用补燃型发生器 | CN2611833 | 实用新型 | 终止 | 2003-04-22 | 2004-04-14 | F25B15/06 | 张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用补燃型发生器,包括筒体5、余热烟气换热器12、烟气进、出口2、1和溶液进、出口10、6,余热烟气换热器置于筒体内,溶液进、出口和烟气进、出口设置于筒体上,烟气进口与余热烟气换热器相连,其特点是筒体内的余热烟气换热器下方设置有炉筒8和补燃烟气换热器7,补燃烟气换热器与炉筒烟气侧相通,炉筒上装有燃烧器9,烟气出口与余热烟气换热器和补燃烟气换热器相通。当外部装置排热量不足时本实用新型也能满足空调供冷(热)要求。
837 | 排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2608912 | 实用新型 | 终止 | 2003-04-22 | 2004-03-31 | F25B15/06 | 江荣方;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括发生器、冷凝器7、蒸发器8、吸收器5、溶液热交换器、溶液泵11、冷剂泵12和控制系统,其特点是机组中设置有冷量调节装置,所述的冷量调节装置包括装有流量控制阀10的冷剂水连通管9。当外部装置排热量大于机组制冷负荷所需加热量时,本实用新型能调节控制机组制冷量。
838 | 排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN2608914 | 实用新型 | 终止 | 2003-04-25 | 2004-03-31 | F25B30/04;F24F12/00 | 江荣方;毛洪财;张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括发生器、冷凝器7、蒸发器8、蒸发器水盘9、吸收器5、溶液热交换器、溶液泵11、冷剂泵12和控制系统,其特点是机组中设置有冷量调节系统,所述的冷量调节系统包括插置于机组蒸发器水盘9内的溢流装置10和设置在机组冷却水管路上的冷却水流量调节装置14,溢流装置10下端置于吸收器5内。在外部装置排热量大于机组制冷负荷所需加热量时,本实用新型能调节控制机组制冷量,使机组制冷量与制冷负荷匹配,不需对外部装置的排热量进行调节控制。
839 | 带增速齿轮的螺杆制冷压缩机 | CN2583399 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2002-12-10 | 2003-10-29 | F04C18/20 | 孙文哲;吕振海;徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带增速齿轮的螺杆制冷压缩机。包括壳体3、阳转子9、阴转子2、输入轴6、进气端盖1和排气端盖4,阴、阳转子2、9装在壳体3内,进气端盖1和排气端盖4连接在壳体3两侧,其特点是在壳体3内增加了一对相互啮合的增速齿轮5和7,输入轴6与大齿轮5相连,输入轴6与阴转子2轴线同心;大齿轮5与小齿轮7相啮合,小齿轮7与阳转子9同在一根轴上。对于使用发动机直接驱动的螺杆制冷机组来说,本实用新型具有提高效率、减小体积、增加可靠性等优点。
840 | 燃气发动机驱动的压缩吸收复合式冷水机组 | CN2581908 | 实用新型 | 终止 | 2002-12-10 | 2003-10-22 | F25B25/02 | 孙文哲;秦黄辉;郑海滨 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及以天然气、液化气、生物气体作为能源,利用燃气发动机来驱动的压缩吸收复合式冷水机组。它包括燃气发动机14、水冷螺杆式冷水机部分、热水型溴化锂吸收式制冷机部分和余热回收部分,水冷螺杆式冷水机部分包括螺杆压缩机2、油分离器3、油冷却器1、冷凝器6、蒸发器5以及连接该机组的油路系统、管路系统和阀门,并与燃气发动机14连接;热水型溴化锂吸收式制冷机部分包括蒸发器7、吸收器8、冷凝器9、发生器11、溶液热交换器10及连接该系统和管路、泵、阀门;余热回收部分包括水-水热交换器12和烟气热交换器13。本实用新型一次能源利用率可达到80%左右。且制冷量大(426KW以上)。
841 | 多段式溴化锂吸收式热泵 | CN2526753 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-18 | F25B30/04 | 江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种多段式溴化锂吸收式热泵,它包括N个发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器以及连接该系统和管路、泵、阀门,驱动废热源热水管路将N个发生器串联连接,并将N个蒸发器串联连接,冷却水管路将N个冷凝器串联连接,输出热源管路将N个吸收器串联连接。经过上述优化组合,能得到较高温度的输出热源。该种热泵在实际应用中,如热泵输出热源与没有分段的相比,驱动热源废热水可减少流量30%,同时减少冷却水量35%,大大节约了热泵的运行费用。
842 | 两用式第一类溴化锂吸收式热泵 | CN2526748 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-18 | F25B15/06 | 江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种两用式第一类溴化锂吸收式热泵(三)。它是在吸收器9下部增设了溶液盘8、溶液盘与溶液的液囊4之间设置溶液管道7连通,并设置阀6,溶液盘与冷剂水液囊3之间设置冷剂水管道20连通,并设置阀21,在冷凝器15通往蒸发器1的冷剂水管路19上增加支管16通往吸收器,并设置阀17,在溶液出热交换器12进入吸收器的管路上增设支管10,直接通往吸收器下部,并设置阀。本实用新型不需添置其它换热设备,大大降低了用户的投资成本,且安装使用方便。
843 | 两用式第一类溴化锂吸收式热泵 | CN2525441 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-11 | F25B30/04 | 江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种两用式第一类溴化锂吸收式热泵。它是在蒸发器1与冷凝器8之间增设冷剂蒸汽管路10,并在管路10中增设切换阀门9。其在制取高温热水时,以驱动热源工作,制取高于废热源温度的热源。在需要制取比废热源温度低的可用热源时,可使用原热泵,使用废热源的热量加热可用热源,只需要切换阀门,不需其它换热设备,大大降低了用户的投资成本,且安装使用方便。
844 | 两用式第一类溴化锂吸收式热泵 | CN2525442 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-11 | F25B30/04 | 江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种两用式第一类溴化锂吸收式热泵,它是蒸发器1的同一腔体内增设一只第二冷凝器2,输出热源管路与该第二冷凝器2并联连通,并在该并联管路上增加阀门11。在制取高温热水时,以驱动热源工作,制取高于废热源温度的热源。在需要制取比废热源温度低的可用热源时,可使用原热泵,使用废热源的热量加热可用热源,只需要切换几只阀门,不需增设其它换热设备,大大降低了用户的投资成本,且安装使用方便。
845 | 两用式第二类溴化锂吸收式热泵 | CN2525443 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-11 | F25B30/04 | 毛洪财;江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种两用式第二类溴化锂吸收式热泵。是在第二类溴化锂吸收式热泵的基础上,在冷凝器2和蒸发器6之间增设冷剂蒸汽管路10;将输出热源管路与冷凝器2连通,并加装阀门14、13。当要获得比驱动废热源温度高的高温热源时,采用热泵制热循环。当要获得比驱动废热源温度低的低温热源时,采用低温制热循环。本实用新型具有一台一般第二类溴化锂吸收式热泵加上一台热交换器组合运行才能达到的功能,减少了用户的初投资和运行费用。具有很好的实用价值。
846 | 两用式第二类溴化锂吸收式热泵 | CN2525444 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-11 | F25B30/04 | 毛洪财;江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种两用式第二类溴化锂吸收式热泵。是在吸收器4下部增设溶液盘15、溶液盘通往吸收器下部溶液液囊的溶液管路和溶液盘通往蒸发器下部冷剂水液囊的冷剂水管路,并设置阀门11、13;在冷凝器2通往蒸发器6的冷剂水管路上增加支管路通往吸收器,并设置阀门18;在浓溶液出热交换器5进吸收器的管路上增设支管直接通往吸收器液囊,并设置阀门12,在浓溶液出热交换器进吸收器喷淋的管路上增设阀门10。本热泵减少了用户的初投资和运行费用。具有很好的实用价值。
847 | 两用式第二类溴化锂吸收式热泵 | CN2525445 | 实用新型 | 终止 | 2001-12-04 | 2002-12-11 | F25B30/04 | 毛洪财;江荣芳 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种两用式第二类溴化锂吸收式热泵。是在第二类溴化锂吸收式热泵的基础上,在冷凝器2和蒸发器6之间增设冷剂蒸汽管路10;将输出热源管路与冷凝器2连通,并加装阀门14、13。当要获得比驱动废热源温度高的高温热源时,采用热泵制热循环。当要获得比驱动废热源温度低的低温热源时,采用低温制热循环。本实用新型具有一台一般第二类溴化锂吸收式热泵加上一台热交换器组合运行才能达到的功能,减少了用户的初投资和运行费用。具有很好的实用价值。
848 | 蒸汽型溴化锂吸收式制冷机及热泵工作蒸汽凝水发生装置 | CN2500985 | 实用新型 | 终止 | 2001-08-16 | 2002-07-17 | F25B15/06 | 江荣方;毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 一种蒸汽型溴化锂吸收式制冷机及热泵工作蒸汽凝水发生装置。在机组的发生器2筒体内设置工作蒸汽凝水发生装置交换器3;在发生器流至凝水热交换器11的工作蒸汽凝水管道5中节流装置7之后串联一节流装置10,从两个节流装置之间的凝水管道9上引一闪发蒸汽管道6进入交换器3,交换器出口的凝水管道8与节流装置7后的凝水管道一同接入后一节流装置10;从高温热交换器出口引一根稀溶液管道4进入工作蒸汽凝水发生装置交换器。本装置能减小凝水热交换器的负荷,提高热效率。
849 | 蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机凝水利用装置 | CN2500995 | 实用新型 | 终止 | 2001-08-16 | 2002-07-17 | F25B40/00 | 毛洪财;江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机凝水利用装置。它是在机组的低温热交换器2后设置低温凝水热交换器4,在高温热交换器3后设置高温凝水热交换器5,从溶液泵1出口的稀溶液并联,一路进入低温热交换器2、低温凝水热交换器4后进入低压发生器8,一路进入高温热交换器、高温凝水热交换器后进入高压发生器7;工作蒸汽凝水6出高压发生器后依次进入高、低温凝水热交换器。本装置能使工作蒸汽凝水余热更加合理的使用,降低工作蒸汽的耗量,提高整机的COP值。
850 | 竖直布置的溴化锂吸收式制冷装置用凝水热交换器 | CN2500996 | 实用新型 | 终止 | 2001-08-16 | 2002-07-17 | F25B41/00 | 江荣方;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 一种竖直布置的溴化锂吸收式制冷装置用凝水热交换器。由筒体10、进、出水端盖A、11、管板5、传热管8、进、出液盒12、7组成。进、出水端盖置于筒体上下端,管板置于筒体与进、出水端盖间,传热管竖直布置在筒体,进、出液盒设置在筒体下、上侧与筒体内腔相通,进水端盖由壳体1、布液板2和罩壳3组成。罩壳封装在壳体外周,布液板置于壳体内,壳体侧壁上开孔与罩壳内腔组成蒸汽通道,布液板上开小孔与传热管一一对应。本交换器体积小、重量轻、传热效率高。
851 | 两段蒸发吸收省能型溴化锂吸收式制冷机 | CN2500994 | 实用新型 | 终止 | 2001-08-16 | 2002-07-17 | F25B37/00 | 江荣方;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 一种两段蒸发吸收省能型溴化锂吸收式制冷机。是将蒸发器、吸收器分别分成两段置于同一筒体内,其中高温侧蒸发器1—1与高压侧吸收器2—1设置在同一个腔体内,低温侧蒸发器1—2与低压侧吸收器2—2设置在同一腔体内,两个腔体左右排列,中间用分隔板隔开,两个蒸发器并排布置设置在两个吸收器之间;冷水依次从蒸发器的高温侧进、低温侧出,冷却水并联它另进入高压侧、低压侧、冷凝器;溶液采用并联流程。本机能耗低、热效率高,结构又简单紧凑、制造成本低。
852 | 带有溶液吸收冷却器的溴化锂吸收式制冷机组 | CN2500986 | 实用新型 | 终止 | 2001-08-16 | 2002-07-17 | F25B15/06 | 戴永庆;江荣方;蔡小荣 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种带有溶液吸收冷却器的溴化锂吸收式制冷机组。它是在于在机组吸收器7内增置一溶液吸收冷却器11,该溶液吸收冷却器11安置在吸收器内、传热管簇的上方,置于吸收器浓溶液喷淋装置的下方;将吸收器7吸收终了的稀溶液输送管道接入该溶液吸收冷却器11,溶液吸收冷却器11出口的稀溶液输出管道接入溶液热交换器6。根据计算结果,本实用新型性能系数(COP)可提高2%~4%,吸收器的冷却负荷可减少4%左右。具有明显的节能效果。
853 | 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组烟气热量回收装置 | CN2500992 | 实用新型 | 终止 | 2001-09-07 | 2002-07-17 | F25B27/02 | 蔡小荣;贺湘晖 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷热水机组烟气热量回收装置。它是在机组高压发生器2的排烟烟道5上设置一个烟气热交换器4,引溴化锂稀溶液管道3接入此烟气热交换器4,来与排出机组的烟气进行热交换。烟气在排出机组前先流经此烟气热交换器,可以回收烟气热量,减少机组能耗。
854 | 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组烟气热量回收装置 | CN2500993 | 实用新型 | 终止 | 2001-09-07 | 2002-07-17 | F25B33/00 | 江荣方;蔡小荣;贺湘晖 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷热水机组烟气热量回收装置。它是在机组高压发生器2排烟烟道4上设置一个烟气热管装置3,热管内工作介质与烟气进行热交换,回收烟气热量后汽化;在机组低压发生器部位8设置热管换热管7,热管装置中吸收烟气热量后汽化产生的介质蒸汽通过介质蒸汽管5进入低压发生器的热管换热管中,加热浓缩溴化锂溶液,放出热量后凝结成液态后通过介质凝液管6流回烟气热管装置。本装置使烟气热量得到进一步利用,提高了机组COP,节约了能源。
855 | 溴化锂吸收式制冷机冷剂蒸汽凝水热量回收装置 | CN2500987 | 实用新型 | 终止 | 2001-09-07 | 2002-07-17 | F25B15/06 | 贺湘晖;王永新;江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 一种溴化锂吸收式制冷机冷剂蒸汽凝水热量回收装置。在低压发生器1流至冷凝器8的冷剂蒸汽凝水管路2中节流装置3后串接一节流装置7,在两节流装置间设置一冷剂蒸汽凝水闪发装置4,在低压发生器筒体内设置一凝水闪发蒸汽发生器6,稀溶液经管路9先流入凝水闪发蒸汽发生器后流入低压发生器,用管道5—1将凝水闪发装置中产生的蒸汽引入凝水闪发蒸汽发生器,出发生器的管路接入凝水闪发装置4流至后节流装置7的管路中。本装置凝水利用效率高、可减少交换器换热面积。
856 | 溴化锂吸收式制冷机及热泵冷剂蒸汽凝水闪发吸收装置 | CN2500988 | 实用新型 | 终止 | 2001-09-07 | 2002-07-17 | F25B15/06 | 毛洪财;江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 一种溴化锂吸收式制冷机及热泵冷剂蒸汽凝水闪发吸收装置。是在冷凝器1经节流装置2节流后流至蒸发器12的冷剂水管路3中增置冷剂蒸汽凝水闪发装置5,在吸收器11后增置冷剂蒸汽凝水吸收装置14,闪发装置与吸收装置相通,闪发装置内置冷剂水布液装置4,冷凝器经节流装置节流后的冷剂水管路接入冷剂水布液装置,吸收装置内置稀溶液布液装置15,吸收器11出口稀溶液接入稀溶液布液装置,吸收装置出口稀溶液管路9接入稀溶液泵8。本装置能减少工作蒸汽耗量,提高系统COP值。
857 | 溴化锂吸收式制冷机组溴化锂溶液磁处理改性装置 | CN2500989 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2001-09-27 | 2002-07-17 | F25B15/06;B01J19/12 | 孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种溴化锂吸收式制冷机组溴化锂溶液磁处理改性装置。它是在机组的溴化锂稀溶液泵5出口与低温热交换器3之间的管道上,增置一电磁处理器4。在磁场作用下,溴化锂溶液的胶体化学和物理化学性质的变化,使其或者不能集合成为晶体;或者形成分散的小晶体,浮散在溶液中或松散地附着在器壁上。使溶液的稳定性、传热和流动性能得到改善,表面张力降低,从而可拓宽发生器的放气范围,降低溴化锂溶液的循环倍率,提高溴化锂吸收式制冷机的热力系数。
858 | 焊接密封的屏蔽泵 | CN2489124 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2001-07-23 | 2002-05-01 | F04D29/08 | 江荣方;薛海军 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种用于输送介质的焊接密封屏蔽泵。包括泵体1、定子外壳2和端盖3,其特点是泵体1与定子外壳2、以及端盖3与定子外壳2之间采用焊接联接和密封。由于本屏蔽泵取消了密封垫圈,利用焊接手段消除了泵体与定子外壳以及端盖与定子外壳之间的联结间隙。这样可以彻底消除泵的泄漏,特别适用于对泄漏要求很高的场合。
859 | 溴化锂吸收式制冷机组溴化锂溶液磁处理改性装置 | CN1341833 | 发明专利 | 视为撤回 | 2001-09-27 | 2002-03-27 | F25B15/06;B01J19/12 | 孙文哲 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种溴化锂吸收式制冷机组溴化锂溶液磁处理改性装置。它是在机组的溴化锂稀溶液泵5出口与低温热交换器3之间的管道上,增置一电磁处理器4。在磁场作用下,溴化锂溶液的胶体化学和物理化学性质的变化,使其或者不能集合成为晶体;或者形成分散的小晶体,浮散在溶液中或松散地附着在器壁上。使溶液的稳定性、传热和流动性能得到改善,表面张力降低,从而可拓宽发生器的放气范围,降低溴化锂溶液的循环倍率,提高溴化锂吸收式制冷机的热力系数。
860 | 相变技术冷却和冷量传输的吸收式制冷机 | CN2460932 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2001-01-13 | 2001-11-21 | F25B15/06 | 江荣芳;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种相变技术冷却和冷量传输的吸收式制冷机。包括高压发生器1、低压发生器2、冷凝器3、蒸发器4、吸收器5、高温热交换器6、低温热交换器7、溶液泵、冷剂泵及连接该系统的管路、阀件等组成的吸收式冷水机组,其特点是在该机组上加装一由空气冷却器8、泵、阀门、管路构成的以冷媒为冷却介质的冷却循环回路10。本实用新型换热效率大大提高,而整个装置的尺寸和重量有进一步的减小。这样不仅降低了初投资成本,也降低了日常运行费用。
861 | 溴化锂吸收式制冷机自适应冷剂水补偿装置 | CN2453353 | 实用新型 | 终止-未缴年费专利权终止 | 2000-12-04 | 2001-10-10 | F25B49/04 | 陈成忠 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本实用新型涉及一种溴化锂吸收式制冷机自适应冷剂水补偿装置,它是在冷凝器7下部设置一冷剂水箱1,从冷剂水泵的出口管8上设置一个冷剂水截流放水盒2,从冷剂水箱1的顶部引出一个冷剂水箱回水管3,在蒸发器11下部设置一蒸发器水盘6,在冷凝器7与蒸发器11间设置一U型管自适应冷剂水旁通液封装置4和J型管截流液封装置5,以解决溴化锂吸收式冷(热)水机组冷水不足和停机时溶液稀释不足而引起的结晶问题和冷剂水污染问题。
862 | 相变技术冷却和冷量传输的吸收式制冷机 | CN1302991 | 发明授权 | 终止 | 2001-01-13 | 2001-07-11 | F25B15/06 | 江荣芳;王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种相变技术冷却和冷量传输的吸收式制冷机。包括高压发生器1、低压发生器2、冷凝器3、蒸发器4、吸收器5、高温热交换器6、低温热交换器7、溶液泵、冷剂泵及连接该系统的管路、阀件等组成的吸收式冷水机组,其特点是在该机组上加装一由空气冷却器8、泵、阀门、管路构成的以冷媒为冷却介质的冷却循环回路10。本发明换热效率大大提高,而整个装置的尺寸和重量有进一步的减小。这样不仅降低了初投资成本,也降低了日常运行费用。
863 | [中文]相变技术冷却和冷量传输的吸收式制冷机 | CN1302991A | 发明专利 | 终止 | 2001-01-13 | -- | F25B15/06 | [中文]江荣芳王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市专利事务所 | 本发明涉及一种相变技术冷却和冷量传输的吸收式制冷机。包括高压发生器1、低压发生器2、冷凝器3、蒸发器4、吸收器5、高温热交换器6、低温热交换器7、溶液泵、冷剂泵及连接该系统的管路、阀件等组成的吸收式冷水机组,其特点是在该机组上加装一由空气冷却器8、泵、阀门、管路构成的以冷媒为冷却介质的冷却循环回路10。本发明换热效率大大提高,而整个装置的尺寸和重量有进一步的减小。这样不仅降低了初投资成本,也降低了日常运行费用。
864 | [中文]余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器 | CN1544861A | 发明专利 | 终止 | 2003-11-13 | -- | F25B15/06 | [中文]张长江孙文哲朱宏清 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器,包括烟气换热管束6、筒体12、烟气进口14、烟气出口15,烟气换热管束6设置在筒体12内,其特点是筒体12内设置有热水发生器4,热水发生器4设置在烟气换热管束6的上部,热水发生器4和烟气换热管束6的溶液则用布液管7连通。本发明可同时利用热水和余热烟气来加热发生器内的溴化锂溶液,配置该发生器的余热型溴化锂吸收式冷(热)水机组可同时利用热水和余热烟气来驱动,进行供冷(供热)运行,节约能源,保护环境。
865 | [中文]带有发生器冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机 | CN1635315A | 发明专利 | 终止 | 2004-12-31 | -- | F25B15/06 | [中文]朱宏清毛洪财张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带有发生器冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在发生器(1)与吸收器(6)或蒸发器(10)之间设置冷剂蒸汽连通管(4),连通管(4)上装有电动阀(8),构成防冻装置。电动阀开启时将发生器中的冷剂蒸汽按调节控制要求输入吸收器或蒸发器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管。
866 | [中文]小型溴化锂吸收式制冷机 | CN1737455A | 发明专利 | 有效-授权 | 2005-08-01 | -- | F25B15/06 | [中文]江荣方朱宏清王永新 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种小型溴化锂吸收式制冷机,属制冷设备技术领域。它包括低压发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(3)、吸收器(4),其特征在于:所述的低压发生器(1)与冷凝器(2)、蒸发器(3)与吸收器(4)均布置在同一个筒体(5)里面,其中低压发生器(1)与冷凝器(2)布置在同一个压力腔,组成上部低发—冷凝器腔,采用上下布置方式,低压发生器(1)布置在筒体(5)最上方,冷凝器(2)布置在低压发生器(1)下方;所述的蒸发器(3)与吸收器(4)布置在同一个压力腔,组成下部蒸发—吸收器腔,吸收器(4)布置在外周,蒸发器(3)布置在中间。本发明可以使整个装置的尺寸和重量有进一步的减小,制造成本、运行费用降低。
867 | [中文]热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组 | CN1831451A | 发明专利 | 有效-授权 | 2006-04-05 | -- | F25B15/06 | [中文]江荣方张长江毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水两级多段型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括第一热交换器(3)、第二热交换器(7)、一级发生器(4)、一级吸收器(5)、二级发生器(8)、冷凝器(12)、蒸发器(20)、二级吸收器(16)、溶液泵、冷剂泵及连接各部件的管路、阀,机组的二级发生器(16)和冷凝器(12)设置在一个筒体内,一级发生器(4)、一级吸收器(5)、蒸发器(20)及二级吸收器(14)设置在另一个筒体内,其特征在于:在二级发生器(8)、冷凝器(12)中设置有一块或多块发生一冷凝器分段隔板(9),将二级发生器(16)、冷凝器(12)分隔成二段或多段式结构。本发明能使机组发生器的传热温差得到加大的、有效减小机组发生器的换热面积和结构体积。
868 | [中文]直接制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵 | CN1865816A | 发明专利 | 有效-授权 | 2006-05-10 | -- | F25B30/04 | [中文]毛洪财王炎丽 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直接制取蒸汽的第二类溴化锂吸收式热泵,包括:蒸发器(1)、立式吸收器(2)、发生器(4)、冷凝器(5)、溶液热交换器(3)、控制系统及连接各部件的管路、泵、阀,立式吸收器包括:吸收器筒体(16)、吸收器立式换热管束(14)、吸收器管板(12)、吸收器上管箱(10)、吸收器下管箱(15)、热水补水管(17)、挡液装置(9)、浓溶液管外布液装置(13)及连接管路,吸收器立式换热管束(14)通过吸收器管板(12)布置于吸收器筒体(16)内,吸收器上管箱(10)和吸收器下管箱(15)分别连接于吸收器筒体(16)的顶部和底部,热水补水管(17)接入吸收器下管箱(15)内,挡液装置(9)安装在吸收器上管箱(10)内,浓溶液管外布液装置(13)布置于吸收器筒体(16)内上部。本发明换热效率高、能耗小、结构简单紧凑。
869 | [中文]钯管排氢装置 | CN101029784A | 发明专利 | 有效-授权 | 2007-03-29 | -- | F25B15/06 | [中文]陈一峰徐金礼吴小平 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种钯管排氢装置,主要用于溴化锂吸收式制冷机组,用于排除机组内产生的氢气。它包括:筒体(3)、基体(4)、钯管(1)和电加热器(5),所述筒体(3)一端封闭并设置混合气体进口(2),另一端插入基体(4)并封闭,所述基体(4)自靠近混合气体进口(2)端中间向远离混合气体进口(2)端轴向开槽(3.1),槽(3.1)内径向设置钯管(1),钯管(1)有一根或多根,钯管(1)两端开口,钯管(1)两端与筒体(3)的筒壁连接,槽(3.1)两侧的基体(4)内插入电加热器(5),在基体(4)中设置测温元件(8)。本装置是通过电加热器加热用钯或钯合金制造的金属管状容器,含有氢气的混合气体中只有氢气从钯或钯合金管外透过管壁到管内,再通过空气对流,排放到大气中,从而保证溴化锂吸收式制冷机组的性能。
870 | [中文]大扁管换热管焊缝表面喷涂处理工艺及设备 | CN101050516A | 发明专利 | 有效-授权 | 2007-05-21 | -- | C23C4/06 | [中文]徐金礼吴小平江荣方 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种大扁管换热管焊缝表面喷涂处理工艺及设备,其特征在于:单面镀铝金属钢带经滚压焊接成型制成大扁管后,直接进入焊缝表面喷涂处理设备,基材表面处理轮(1)对焊缝表面及周围基材表面进行滚压加工,使其表面粗糙,然后由电弧喷涂设备(2)在焊缝及周围基材表面喷涂上铝硅合金,最后由喷涂层处理轮(3)对喷涂层表面进行滚压加工;为防止基材表面处理轮和喷涂层处理轮的滚压而使大扁管换热管产生的变形,在大扁管的下方增加了前支撑滚轮(7)和后支撑滚轮(6),在大扁管的左、右两侧增加了夹持滚轮(5),同时还在基材表面处理轮和喷涂层处理轮的左、右两侧增加了调节机构(4)。本发明既可提高焊缝表面和周围基材表面与铝硅涂层的结合强度,同时又提高了铝硅涂层的致密度和表面质量。
871 | [中文]带排气装置的淋激式发生器 | CN101377365A | 发明专利 | 有效-授权 | 2008-09-28 | -- | F25B35/02 | [中文]毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种用于蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组带排气装置的淋激式发生器,包括蒸汽进口管(1)、进口端盖(2)、管板(3)、换热管束(4)、稀溶液布液装置(5)、出口端盖(6)和凝水出管(7),在出口端盖(6)内设置有一排气装置(8),排气装置(8)包括内排气支管(8.1)、内排气管(8.2)和外排气管道(8.3),内排气支管(8.1)有若干个,竖直连接在内排气管(8.2)下方,每个内排气支管(8.1)上蒸汽出口的反方向沿高度方向开有若干个排气孔(8.1.1),每个内排气支管(8.1)的底部设有起排液和排气作用的开孔(8.1.2),所述外排气管道(8.3)下端与内排气管(8.2)相连通,上端伸出出口端盖(6)外。本发明将多组分气体中不凝性气体排出,保证淋激式发生器的换热效果,进而提高机组的性能和稳定性。
872 | [中文]风筒下方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器 | CN101419023A | 发明专利 | 有效-授权 | 2008-11-12 | -- | F28B1/06 | [中文]江瀚薛海君王永新徐兴 | 江阴市同盛专利事务所; 江苏双良空调设备股份有限公司 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种风筒下方带有控制进风通道开闭功能的直接空冷凝汽器,包括风筒(10)、空冷换热管束(7)、管束支撑架(8)和空冷平台(9),其特征在于:在所述风筒(10)下方安装有控制风筒(10)进风通道开闭的挡风装置。所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、导轨及导轨支撑架(2)和挡风板(3);或:所述挡风装置包括控制驱动系统(1)、拉杆及拉杆支撑架(4)和若干片挡风叶片(5)。本发明直接空冷凝汽器可降低投资成本、运行更经济。
873 | [中文]利用汽轮机乏汽热量来加热供热热水的凝汽系统 | CN101566079A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-05-15 | -- | F01K7/38 | [中文]薛海君江瀚张健 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种利用汽轮机乏汽热量来加热供热热水的凝汽系统,包括发电机(1)、汽轮机(2)和直接空冷系统,直接空冷系统包括空冷排汽管道(3)、空冷排汽管道上阀门(4)、空冷凝汽器(5)、空冷风机(6)、空冷凝结水管道(7)、空冷凝结水管道上阀门(8)、空冷抽真空管道(9)、抽真空设备(10)和凝结水收集装置(16),在直接空冷系统的空冷排汽管道(3)上并联设置有一路汽水换热器系统,该汽水换热器系统包括汽水换热器(11)、汽水换热器凝结水管道(12)、汽水换热器凝结水管道上阀门(13)、汽水换热器进汽管道(14)、汽水换热器进汽管道上阀门(15)和汽水换热器抽真空管道(17)。采用本发明既减少了直接将乏汽热量通过换热由空气直接排入大气的能源浪费,提高了能源利用率,也减少了大气热污染。
874 | [中文]热水直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组 | CN101526281A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-01-08 | -- | F25B15/06 | [中文]张长江 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种热水直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组,包括直燃型高压发生器(6)、蒸发器(22)、吸收器(1)、热水发生器(15)、蒸汽发生器(17)、冷凝器(21)、高温热交换器(5)、低温热交换器(3)、溶液泵(23)、冷剂泵(24)及连接各部件的管路和阀,所述热水发生器(15)的热水换热管束(18)和蒸汽发生器(17)的蒸汽换热管束(19)设置在同一筒体(20)内,所述热水换热管束(18)和蒸汽换热管束(19)之间设置有分隔板(16),在热水发生器(15)中设置有溢流管(14),所述高温热交换器(5)的低温溶液进液管上装有升压泵(4)。本发明机组能同时或分别利用热水或直接燃烧燃料产生的热量驱动进行制冷运行的匹配控制。
875 | [中文]防止冻结的直接空冷凝汽器 | CN101526313A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-01-08 | -- | F28B1/06 | [中文]王永新薛海君江瀚 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种防止冻结的直接空冷凝汽器,适用于水源缺乏的火力发电站及透平直接空冷凝汽器系统。包括蒸汽分配管(1)、风机单元(2)、凝水联箱(3)、抽真空系统(4)以及凝水管路,所述风机单元(2)有若干个,在每一风机单元(2)的中间位置布置顺流传热管束(2.1),在每一风机单元(2)的两侧隔墙位置布置逆流传热管束(2.2),所述顺流传热管束(2.1)分别与蒸汽分配管(1)和凝水联箱(3)相连通,逆流传热管束(2.2)分别与凝水联箱(3)和抽真空系统(4)相连通。本发明能消除引起系统冻结的根源,即翅片换热管间压力不平衡引起蒸汽回流,导致不凝性气体积聚在传热管中部,引起上部凝水在顺着管道留下的时候通过不凝性气团时过冷导致冻结。
876 | [中文]直燃三效机排烟热量利用装置 | CN101539351A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-04-16 | -- | F25B27/02 | [中文]毛洪财徐建虎 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种直燃三效机排烟热量利用装置,包括直燃高压发生器(9)、中压发生器(11)、低压发生器(13)、高温溶液热交换器(8)、中温溶液热交换器(7)和低温溶液热交换器(5),在直燃高压发生器(9)的烟气出口管道(10)内增设一排烟热量利用装置(15),该排烟热量利用装置(15)壳程沿烟气流动方向上依次设有高温烟气换热管束(16)、中温烟气换热管束(17)、低温烟气换热管束(18),所述高温烟气换热管束(16)的管程串联设置在出进入直燃高压发生器(9)的溶液管路上;中温烟气换热管束(17)的管程串联设置进入中压发生器(11)的溶液管路上;低温烟气换热管束(18)的管程串联设置在进入低压发生器(13)的溶液管路上。本发明可以进一步提高直燃三效机的燃料热量利用效率,降低排烟温度,减少排烟热量损失。
877 | [中文]多段闪蒸取热新型换热系统 | CN101644547A | 发明专利 | 有效-授权 | 2009-08-14 | -- | F28D1/06 | [中文]毛洪财 | 江苏双良空调设备股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | [中文]江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种多段闪蒸取热新型换热系统,属热交换器技术领域。它包括1、2…N个密闭独立腔体(2),在1、2…N个密闭独立腔体(2)上部的气相区(5)分别设置有第1、2…N取热热水换热管束(8);在1、2…N个密闭独立腔体(2)的各相邻两液相区之间均设置有放热热水连管(10),在第1个密闭独立腔体(2)下部的腔壁上接入有放热热水进口管(1),在第N个密闭独立腔体(2)下部的腔壁上接出有放热热水出口管(3),在放热热水出口管(3)上装置有放热热水泵(4)。采用本发明能避免普通换热器的腐蚀、脏堵、磨损等问题,实现污水热量的提取。
878 | 带冷剂水过冷换热器的溴化锂吸收式热泵机组 | CN102287959B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-06-27 | -- | F25B15/06;F25B40/00 | 毛洪财;贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所 | 江阴市同盛专利事务所 | 本发明涉及一种带冷剂水过冷换热器的溴化锂吸收式热泵机组,包括:发生器(1)、冷凝器(2)、吸收器(3)、蒸发器(4)和热交换器(5),在所述机组的冷凝器(2)和蒸发器(4)之间的冷剂水管道系统上增设有冷剂水过冷换热器(8),冷剂水从冷剂水过冷换热器(8)内通过,与流经该冷剂水过冷换热器(8)的别的换热流体进行换热。冷剂水从该冷剂水过冷换热器内通过,与流经该冷剂水过冷换热器的别的换热流体进行换热,冷剂水的温度得到降低。在机组大小不变、冷剂水循环量不变、消耗的高温热源量不变的情况下,增加从余热源中提取的热量,从而提升机组制热量,以及提升机组COP。换热流体获得热量后从该冷剂水过冷换热器内流出。该换热流体可以根据需要应用在适合的用热场所。
879 | 热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联汽水式供热系统 | CN102331026B | 发明授权 | 有效-授权 | 2011-07-27 | -- | F24D3/18 | 江荣方;毛洪财;蔡小荣 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种热电厂回收主辅机冷凝废热热网回水串联汽水式供热系统,包括抽凝式汽轮机(1)、主汽轮机抽汽管(3)、第一水冷凝汽器(4)、第二水冷凝汽器(5)、第三水冷凝汽器(7)、第四水冷凝汽器(8)、过冷器(9)、汽水换热器(10)和吸收式热泵,热网回水在进入热电厂后分为二路,一路热网回水依次进入第二、四水冷凝汽器,再进入第一台吸收式热泵(XR1)的吸收器后串联连接各台吸收式热泵(XR1…n),出第n台吸收式热泵(XRn)的吸收器后再进入该第n台吸收式热泵(XRn)的冷凝器,然后串联接入各台吸收式热泵(XRn…1)的冷凝器;另一路并联进入各台吸收式热泵的过冷器(9)。本发明能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。
880 | 节水型压缩机级间冷却系统 | CN102926975B | 发明授权 | 有效-授权 | 2012-10-10 | -- | F04B39/06 | 薛海君;余喆 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种节水型压缩机级间冷却系统,包括压缩机前级(1)、级间冷却器(2)、压缩机后级(4)、第一冷却水泵(5)和水冷却塔(3),级间冷却器(2)内设置冷却盘管(2-1),其特征在于:在系统中增加了空气冷却塔(6)和对应的第二冷却水泵(9),所述的冷却盘管(2-1)被分隔成高温区(A)和低温区(B),将高温区(A)的冷却水管道与空气冷却塔(6)相连,低温区(B)的冷却水管道与水冷却塔相连;从压缩机前级(1)排出的压缩空气进入级间冷却器(2)后,先经过冷却盘管(2-1)的高温区(A),再进入低温区(B)。本发明的优点是可以节省水资源。
881 | 第二类溴化锂吸收式热泵机组系统 | CN103808065B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-02-17 | -- | F25B27/02;F25B15/06 | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种第二类溴化锂吸收式热泵机组系统,包括两台单效第二类溴化锂吸收式热泵机组,两台机组通过管路连接,第一台机组和第二台机组均包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(7)和溶液热交换器(5),驱动废热源串联依次进入第一台机组的蒸发器(6)、第二台机组的蒸发器(6)、第二台机组的发生器(1)和第一台机组的发生器(1),冷却水并联分别进入第一台机组的冷凝器(2)和第二台机组的冷凝器(2),制取的高温热源并联分别进入第一台机组的吸收器(7)和第二台机组的吸收器(7),两台机组溶液循环和冷剂水循环各自独立,分别按以往的第二类溴化锂吸收式热泵机组单效流程运行。本发明在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能增加废热热量的回收。
882 | 二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组 | CN103808059B | 发明授权 | 有效-授权 | 2014-02-17 | -- | F25B15/06;F25B27/02 | 毛洪财;王炎丽;徐建虎 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括:一级发生器(14)、二级发生器(9)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、一级吸收器(15)、二级吸收器(17)、高温溶液热交换器(16)和低温溶液热交换器(13),将二级吸收器(17)和蒸发器(6)布置在同一腔体内;将一级吸收器(15)和一级发生器(14)布置在同一腔体内;二级发生器(9)和冷凝器(2)布置在同一腔体内,溶液循环为二个独立的循环:一级发生器(14)、二级吸收器(17)和高温溶液热交换器(16)形成一个溶液循环;二级发生器(9)、一级吸收器(15)和低温溶液热交换器(13)形成另一个溶液循环。本发明在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能提高热源升温幅度。
883 | 有机废水水相燃烧的降解处理装置 | CN104724772B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-03-24 | -- | C02F1/00;C02F1/78;C02F1/72;C02F1/02;C02F1/50 | 孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种有机废水水相燃烧的降解处理装置,其特征在于:所述装置包括空化缸(7),该空化缸(7)下缸壁设置有有机废水进料口管路(71),有机废水进料口管路(71)上设置有第一止回阀(1),第一止回阀(1)前的有机废水进料口管路(71)上设置有加药口管路(72),加药口管路(72)上设置有第二止回阀(2);该空化缸(7)上缸壁设置有处理水排料口管路(73),处理水排料口管路(73)上设置有第三止回阀(3);该空化缸(7)顶部设置有气压/液压缸(4),空化缸(7)内设置有连杆(5)和多孔板(6),连杆(5)上端与气压/液压缸(4)的活塞杆相连,下端与多孔板(6)相连。本发明将高含量有机废水空化降解,降低有机物含量,从而降低工业废水的处理难度。
884 | 二段式双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组 | CN104848582B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-05-08 | -- | F25B15/06 | 贺湘晖 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种二段式双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)、低温热交换器(7)和冷剂水换热器(10),蒸发器分成高温段蒸发器(1‑1)和低温段蒸发器(1‑2),吸收器分成高压段吸收器(2‑1)和低压段吸收器(2‑2),低温水串联流经高温段蒸发器(1‑1)和低温段蒸发器(1‑2)。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
885 | 焦化行业脱硫废水零排放处理系统 | CN105174588B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-10-19 | -- | C02F9/10;C02F103/16 | 常明江;孙家喜;吴刚;孙烨 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种焦化行业脱硫废水零排放处理系统,包括顺次布置的沉淀池:脱硫废水于沉降池内通过沉降分离除去大部分悬浮物;氧化设备组合:使脱硫废水进行氧化反应,脱硫废水中的亚硫酸盐被氧化成对应的硫酸盐,废水中的硫代硫酸盐氧化成固体硫磺和对应的硫酸盐,且固体硫磺与脱硫废水完成固液分离;脱色设备组合:使氧化后的脱硫废水进行脱色反应以获得澄清废水;结晶提盐设备组合:将脱硫废水中的硫酸盐和硫氰酸盐分别结晶析出,析出的固体结晶盐通过离心分离获得;设备中的加热设备外接来自焦化行业焦炉尾气的余热回收所产生的热蒸汽。本发明结合烟气余热回收,实现了焦炉尾气余热、固体盐和高品质凝水的三重回收。
886 | 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组 | CN105423595B | 发明授权 | 有效-授权 | 2015-12-25 | -- | F25B15/06;F25B29/00;F25B27/02 | 毛洪财;王炎丽 | 双良节能系统股份有限公司; 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) | 本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征是:机组增加了烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内;在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(27)作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
数据来源：同花顺iFinD